제29차 건설기술심의소위원회 의결사항

심의일자 : 2018. 3. 9.(서면심의)

□ 안 건 명 : 월드컵 분수 설계용역 용역발주심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 아래 주요 심의내용 및 별첨 위원별 채택의견을 보완하는 것으로「조건부채택」의결함.

【주요 심의내용】

❍ 스크린은 흡입압력을 받기 때문에 반드시 압력의 최대 조건을 고려한 구조설계 검토 후 제작 시공되도록 설계에 반영할 것.

❍ 외부 도색작업 시 한강수질에 영향이 없도록 비계 등 보강작업에 대하여 계획할 것.

❍ 등 선택에 있어 분수등은 LED, 조명탑과 외부등은 메탈할라이드로 명기되어 있으나, 고효율기기로 비교검토해서 등 타입이 결정될 수 있도록 내용을 보완할 것.

❍ 분수 및 조명 연출 방법이나 제어방식 등에 대한 내용을 추가할 것.

❍ 설비별, 주기별, 점검정비 항목을 정하고 정기적인 점검정비가 이루어질 수 있도록 유지관리 지침 작성 내용을 추가할 것.

첨부  심의위원별 지적사항(채택의견) 각 1부.

심의위원 지적사항(채택의견)

◦ 안건명 : 월드컵 분수 설계용역(용역발주심의)

분  야

채    택    의    견

비 고

일반

1. 과업내용 중 시설물 도색과 관련하여 도색범위(내부, 외부 등 도색 위치)를 구체적으로 제시할 것.(p3)

- 도색면적 : 상부 500㎡, 벽 700㎡

2. 과업수행 ‘라. 업무협의 및 공정보고’에 아래내용을 추가할 것.(p5)

- 설계자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 분기별로 제출하되 분기 시작달의 10일까지 투입기록을 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
1
.
..
30

- 용역감독 등

(1) 용역감독

발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

① 기술인력 동원 현황

② 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

③ 기타 확인에 필요한 사항

(2) 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기(수시) 점검을 실시 할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 지적사항을 시정하여야 한다.

3. ‘제1절 일반 설계지침 1. 일반조건’ 아래내용을 수정할 것.

(p12)

- 마. 산업통상자원부고시 제2017-105호(2017.7.24.) 고효율 에너지기자재 보급 촉진규정 별표1

→ 마. 산업통상자원부고시 제2017-168호(2017.11.29.) 고효율 에너지기자재 보급 촉진규정 별표

4. ‘제1절 일반 설계지침 2. 관계법령 및 기준’ 아래내용을 수정할 것. (p12)

- 건설기술관리법 → 건설기술진흥법

- 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 → 화재예방, 소방시설․설치유지 및 안전관리에 관한 법률

- 소음진동규제법 → 소음․진동관리법

- 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통산자원부 고시 제2013-71호) → 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통산자원부 고시 제2017-203호)

5. ‘제3절 전기분야 설계지침 4. 사전조사’ 아래내용을 수정할 것. (p20)

- 전기안전관리대행업체에 의한 전기시설 안전진단 시행

→ 전기안전진단전문기관(한국전기안전공사 등) 또는 전기안전관리대행업체에 의한 전기시설 안전진단 시행

6. ‘제3절 전기분야 설계지침 4. 사전조사’ 아래내용을 수정할 것. (p20)

- 공공기관 에너지 이용합리화 추진에 관한 규정 제11조(산업통상자원부 고시 제2015-158호) →  공공기관 에너지 이용합리화 추진에 관한 규정 제11조(산업통상자원부 고시 제2017-203호)

7. ‘제3절 전기분야 설계지침 4. 사전조사 나. 기존설비 현황조사’ 아래내용을 수정할 것. (p20)

- 금회연계방안

조명탑 설비 : 메탈할라이드 등으로 교체

→ 조명탑 설비 : 메탈할라이드 또는 LED 등으로 교체

8. ‘제4절 성과품 납품 3. 설계도서 작성’ 아래내용을 수정할 것. (p21)

- 5) 원가계산은 재경부가 제정한 회계예규에 따른다

→ 5) 원가계산은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 지방재정법, 재무회계 예규, 기타 관련법규에 따른다.

기계

9. ‘제2절 기계분야 설계지침’에 아래내용을 추가할 것.(p14)

- 일반사항

가. 외부 도색작업시 한강수질에 영향이 없도록 비계 등 보강작업에 대하여 계획한다.

나. 외부 도색의 도막두께 및 도색작업에 대한 구체적 지침을 제시한다.

다. 펌프실에 침수를 대비하여 배수계획을 수립한다.

라. 분수 비가동시 분수배관 및 펌프 완전배수를 위한 드레인 밸브를 계획한다.

마. 분수대 자체 청소를 위한 살수고압호수, 살수 관창, 청소용 펌프 등을 계획하고, 청소용 펌프는 보조분수펌프 사용을 우선 검토한다.

바. 펌프, 비상발전기 수리 시 한강 수질오염이 되지 않도록 누유의 한강 방류가 방지될 수 있도록 구조물을 계획 한다.

사. 한강사업본부에서 기획하고 있는 한강 생태․역사관 전시관 조성계획 등이 월드컵 분수와 연계되어 활용 될 수 있도록 추가 분수 설치 이미지 형상화 등을 관련부서와 협의하여 계획한다.

아. 유입 스크린을 수시로 청소가 용이하도록 설비를 계획한다.

자. 동절기 한강의 다습한 환경을 위하여 펌프실 결로 방지를 위한 난방 계획을 검토한다.

전기

10. ‘제3절 전기분야 설계지침 2. 설계기준’에 아래내용을 추가할 것.(p17)

가. 분수 수배전반은 항상 습기가 많은 한강에 상시 설치된다는 점을 고려하여 습기로 인한 부식, 오작 등을 방지하기 위한 환기 장치 및 습기 저감 장치 등을 계획 한다

나. 한강에 설치되어 있는 분수의 제어방식 및 관리방법을 조사하고  한강에 설치된 다른 분수와 같이 관리부서에서 집중 관리 될 수 있도록 원격제어시스템 통합망 구축 및 모바일 폰을 이용한 제어시스템을 계획한다.

2018년  3 월  9 일

심의위원 :  김  홍  길   (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

◦ 안건명 : 월드컵 분수 설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
플랜트	1. (스크린설계) 수중펌프에 유입되는 이물질을 방지하기 위하여 설치되는 스크린(Screen)은 흡입압력을 받기 때문에 반드시 압력의 최대조건을 고려한 구조설계 검토가 필요하고 그에 따른 제작과 시공이 필요합니다. 2. (재질선정) 월드컵 분수대의 각종 설비(펌프모타, 배관류, 케이블 등)들은 설치 위치 특성상 부식에 의한 설비 손상과 중,장기 운휴에 의한 설비 노후화가 가중될 수 있으므로 이를 감안한 설비보전 방법과 내식성이 강한 재질 선정이 중요하므로 설계 시 고려가 필요합니다. 3. (유지관리) 부식과 중장기적 운휴에 의한 설비 노후화를 방지하기 위하여 정기적인 점검정비를 시행할 수 있도록 설비별, 주기별, 점검정비 항목을 정하고 그에 따라 실질적으로 시행, 관리할 수 있는 유지관리 지침이 필요합니다.
종합의견	조건부채택

2018년  3 월  9 일

심의위원 :  선  점  수   (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

◦ 안건명 : 월드컵 분수 설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
기계	1. 과업수행 조직 구성을 분야 및 인원을 구체적으로 정리(p4) (1) 분야 및 인원 : 사업책임기술자, 분야별책임기술자, 분야별참여기술자 (2) 사업책임분야 확정 필요, 분야확정 필요 2. 관련법령 명칭 수정(p12) (1) 건설기술관리법 → 건설기술진흥법으로 수정 3. CO2 소화설비분야정리(p3) (1) CO2 소화설비분야는 전기분야에서 기계분야로 수정 4. 과업세부지침(p11)내용 추가 필요 (1) 수중구조물 안전진단 내용 포함 (2) 성과품내용 추가 : 수중구조물 안전진단보고서
종합의견	조건부 채택

2018년  3 월  9 일

심의위원 :  박  찬  정   (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

◦ 안건명 : 월드컵 분수 설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비고
전기	1. “설계용역 과업내용서“ 전체 서식(글자크기, 글씨형태등)을 통일시켜 문서의 질을 향상시키기 바람 2. (p3) 2) “전기시설물 안전진단”에 있어 본 용역취지에 맞게 진단 내용을 수정하기 바람 =>p1 제2절 과업의 목적에서 내용연수 초과되어 노후화로 운영이 중지됨을 고려할 때 전기설비에 대한 부분은 교체함이 타당할 것으로 보임 따라서 기기 자체의 진단이 아니라 교체의 타당성에 대한 부분을 내용에 포함시키기 바람 3. (p18) 2. 설계기준 가. “전기설비“ 에 항목 추가 ∙ 전기설비 인입에 대한 사항과 추가되는 분수연출에 필요한 용량을 포함해서 기기교체나 변경에 따른 전체 수전설비용량에 대한 재검토 사항 ∙ 분수 조명 연출에 대한 방법이나 제어에 대한 내용도 포함 시킬 것 ∙ “월드컵 분수“ 프로젝트에 대하여 전체적인 제어시스템 연계에 대한 내용이 없으므로 확인바람 4. (p19) 라. 조명설비 항목 신설 ∙ 등 선택에 있어 분수등은 LED, 조명탑과 외부등은 메탈할라이드로 명기되어 있으나 고효율기기로 비교검토해서 등타입을 결정 할 수 있도록 내용 추가 ∙ 특히 방수 방습에 대한 내용 추가(수치 등의 언급) ∙ 조명제어등 유지관리 부분에 대한 내용 추가 등
종합의견	조건부 채택

2018년  3 월  9 일

심의위원 :  이  난  숙   (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

◦ 안건명 : 월드컵 분수 설계용역(용역발주심의)

분 야	채 택 의 견	비 고
일반	1. 과업의 개요 수정 필요. - 제1장 일반사항 제3절 과업의 개요 나. 설계시행 ① 수중 구조물 안전도 검사 결과와 모터․펌프에 대한 제작사 점검, 전기시설물 안전 진단 등을 시행하고, 그 결과를 통해 고장 부품(기계, 전기, 통신, 제어 등)에 대한 교체․수리 내역서를 작성하고, ② 단순한 분수 형태에서 다양한 분수 연출이 가능하도록 설계 - ①항과 ②의 순서를 바꿨으면 함 분수의 표현 형태가 바꿔야한다면 먼저 형태 변경에 따른 분수변경 설계를 먼저하고, 그에 따른 기존 분수에서 사용할 장치에한 세밀한 점검과 수리를 해야 함 - 현 과업내용대로 하면 철거대상인 장치·설비도 점검해야함 2. 분수 형태변경의 기본적 범위가 필요. - “다양한 분수연출이 가능하도록 설계”가 어느 정도까지인지를 제시할 필요가 있음 3. 제1장 일반사항에서의 모터펌프 제작사 점검은 과업의 세부지침으로 변경 4. 제1장 제3절 4. 과업의 방법 수정 필요 - 기재된 과업의 방법은 펌프가동을 위한 단순 수리 개념의 과업 방법이고 분수 형태변경을 위한 과업 방법이 아님 5. 제1장의 설계시행 범위와 제2장의 설계기준 연계성부여가 필요 6. 제2장 제2절 6. 설계기준 - “가. CAD설계”는 제4절 성과품 납품 3. 설계도서 작성과 중복이므로 삭제.
종합의견	조건부 채택

2018년  3 월  9 일

심의위원 :  문  인  기   (서명)