제68차 건설기술심의소위원회 의결사항

심의일자 : 2017. 6. 29.(목)

□ 안 건 명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 아래 주요 심의내용 및 위원별 심의의견을 보완 반영하는 조건으로『조건부채택』의결함.

【 주요 심의내용 】

○ 계획 중인 구간은 향후 ‘2030서울플랜’의 중심에 해당하는 구간이므로 터널 계획, 설계 및 시공 시 안정성 확보를 위한 충분한 이격거리 확보를 검토하여야 하고 부득이하게 충분한 이격거리 확보가 불가할 경우에는 다양한 보강방법을 실험적․해석적으로 검토할 것

○ 본 사업구간은 고층빌딩 및 하천이 인접하여 있으므로 굴착에 따른 인접 구조물에 대한 평가를 철저하게 시행하여야 하며 인접 구조물에 대한 진동영향 최소화를 위한 보강, 발파, 지하수 처리방안등을 면밀히 검토하여 주변 구조물 안정성에 미치는 영향을 충분히 고려할 것

○ 금회 과업구간은 인접지역보다 저지대로서 지하공간 복합개발로 인하여 기존 하수관거 등 배수시설물의 적정 통수능력 미확보시 집중강우에 따른 침수우려가 있으므로 공사중 및 유지관리시 침수피해 방지 등 수방대책 수립에 대한 내용을 추가할 것

○ 금회 과업대상 중 일부구간은 개착공법을 적용할 계획이므로 토목분야 기본설계 내용에 차도 및 보도 복구 등 포장설계에 대한 과업내용을 추가할 것

첨부 : 위원별 건설기술심의 채택의견서 각 1부.  끝.

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
교통	교통체계 개선대책의 적정성 검토 (1) 대규모 복합 개발 및 복합교통수단의 환승체계 구축사업인바 합리적이고 효율적인 교통체계 구축이 사업의 성패를 좌우할 것임. 따라서 성과품에 별도의 “교통체계 개선대책 보고서”를 제출토록 명시 (2) 사업부지 주변의 광역교통체계를 직･간접 영향권으로 구분하여 상세하게 분석토록 강조할 필요가 있음 (3) 부대사업 개발 방안 제시시 유발교통량을 추정하여 본 사업에 반영토록 명시 (4) 지하주차장 계획시 확대 보급이 예상되는 전기차 충전기를 충분히 설치토록 명시 (5) 환승동선체계는 본 사업 목적에 부합하도록 최단거리 환승이 이루어질 수 있도록 우선적으로 고려토록 명시
종합의견	조건부채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 노 종 기   (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
토질 및 기초	1. 지반조사의 시추위치는 주요구조물임에 불구하고 종간격 100m에 1공, 주거지역 200m에 1공을 시추하는 것을 원칙으로 되어있는데 보다 정확한 지층파악을 위해 조사간격을 50-100m로 수정하는 것이 타당함. 2. 계획 중인 구간은 향후 ‘2030서울플랜’의 중심에 해당하는 구간이므로 터널 계획, 설계 및 시공 시 안정성 확보를 위한 충분한 이격거리 확보를 검토하여야 하고 부득이하게 충분한 이격거리 확보가 불가할 경우에는 다양한 보강방법을 실험적․해석적으로 검토할 수 있도록 해야 함. 3. 본 사업구간은 고층빌딩 및 하천이 인접하여 있으므로 굴착에 따른 인접 구조물에 대한 평가를 철저하게 시행하여야 하며 인접 구조물에 대한 진동영향 최소화를 위한 보강, 발파, 지하수 처리방안등을 면밀히 검토하여 주변 구조물 안정성에 미치는 영향을 충분히 고려 하여야함. 4. 기본설계 단계에서 부터 지하 대심도 공간 이용에 따라 재해시 대피를 위한 신속한 이동 시스템(지하-지상 간) 구축과 시뮬레이션을 통한 충분한 검토 및 반영이 필요함. 또한 지하 대심도 공간에서의 화재 발생은 많은 인명과 재산피해를 초래할 우려가 존재하므로 지하 구조물 내부 내화기준에 대한 안전성 확보와 방재 및 환기시설에 따른 충분한 검증 시스템도입이 필요함.
종합의견	조건부 채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 최 용 기   (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
토목구조	과업지시서 상에 토목구조 분야와 관련해서 특별히 수정하거나 보완할 사항은 보이지 않음.
종합의견	원안채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 지 광 습   (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야

채   택   의   견

비 고

1. ‘3. 과업개요 (8) 과업의 업무범위’를 다음과 같이 수정할 것

⇒ 8) 전기분야 (3)설계범위(56쪽)의 ①,② 가.의 가) 그리고 나.의 가)의 내용과 9)정보통신분야의 (2)통신설계,①철도통신설비(64쪽)의 나. 다. 라.에서 관련되어 있으므로 수정이 필요함.

구 분			업무범위		비 고
시 설 별		분야별	기본설계	인터페이스
철도시설 -삼성~동탄 -GTX-A -GTX-C (KTX 의정부 연장) -위례~신사	정거장	토목	◎
		건축	◎
		기계	◎
		전기	◎	◎*1
		신호		◎
		통신	◎*2	◎
	본선 (분기구간터널)	토목	◎
		건축/기계 및 시스템		◎
	2호선(삼성역) 및 9호선(봉은사역) 확장	토목	◎
		건축/기계 및 시스템	◎
지하공간 복합개발 (상업‧공공시설 등)		토목	◎
		건축/기계 및 시스템	◎

<주> *1 : 정거장 일반 건축전기 이외의 철도전기시설에 대한 인터페이스 수행

*2 : 2호선 삼성역 확장에 따라 통신설비가 지장되는 곳은 이전 설치

2. 제3장 과업수행 세부사항의 1. 조사 업무 중

2) 측량

(6) 횡단측량은 측량 중심선에서 좌우 80m(폭 160m)까지 실시하며 건물이 있을 경우에는 건물 앞까지 실시한다.(축척 1/1000  1/100)

⇒ 횡단면도축척으로 1/1000은 부적합하므로 1/100로 변경할 것

3. 6. 기본설계의 3) 지하공간 복합개발 공간계획 수립 중

(4) 도입시설·용도간 연계성 고려한 효율적 배치계획 수립

② 도입시설별 계획 및 기준

다. 철도시스템 분야 기본설계

가) 본 사업과 유사한 국내·외 전기설비와 최신기술을 비교·분석 및 검토하여 안정적이고 합리적인 전기설비 계획을 수립하여야 한다.

나) 설계 및 시공중인 분야별 사업의 선로조건, 속도 및 운영방안 등 조사·분석을 고려하여 연계구간과 호환가능토록 본 구간 적용을 위한 기준 및 운영기준을 제시하여야 한다.

다) 분야별 주요시설물 계통 구성방안을 검토하여 본 구간의 기능실 최적 배치계획을 수립하여야 한다.

라) 공공재인 한전 공급계통 등 인입방안 등을 조사·분석하여야 한다.

마) 주변 전력공급 선로와의 연계를 고려한 중단 없는 전력설비가 되도록 네트워크를 구성하여야 한다.

⇒ 가) 및 나)의 내용은 철도시스템분야(전기, 신호, 통신) 기본설계 과업범위가 아닌 것으로 판단되므로 삭제 또는 수정을 검토할 것

4. 4) 철도계획(노선계획) 중 일부항목 문구 삭제

(8) 과업구간과 연계된 철도, 도시철도 열차운행을 고려한 배선계획 수립 및  노선주체

5. 5) 토목분야 중 일부항목 표현 변경

(18) 본 설계 각 구조물의 특수성을 감안하여 다음 내용을 충분히 검토하여야 한다.

② GBC 가시설영향 → 현대자동차그룹글로벌비즈니스센터(GBC) 가시설영향 등

6. 11) 운영분야 일부항목 문구 수정 또는 삭제

(5) 통합운영시 지하공간시설, 철도시설를 방재기능을 극대화 할수 있는 통합방재센터 기능을 도입하여야 한다.

종합의견

조건부채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 서 광 석   (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
	=> 기본설계 용역발주의 추가 고려사항 1. 주변 도시기능 및 환경과의 조화를 위해 지하공간에 환경친화적 공간조성의 비례효과를 주어 불특정 다수 사용자에게 Eco Mind속에서 안정감과 편안함 및 자연감이 포함된 괘적성을 제공함으로서 사람중심 이용환경이란 생각이 들 수 있도록 Green Site의 조성계획 필요성. 2. 차후 예측 가능한 연결(연관)사업과의 공유성을 확보하고, 충분한 연계 활용가능성을 계획적으로 보장할 수 있는 조사와 원가 및 타당성분석 계획의 수립 최적성에 대한 체계수립 필요성. 3. 재난 및 재해(자연재해 : 지진/강우/강설/수해 및 풍해 등, 인재 : 화재/방재/사용안전/침수해/붕괴 및 낙상 등)를 예방하거나 대비 및 대응할 수 있는 시설의 설치(설비)계획과 활용(사용 혹은 가동의 기능적 효과)의 최적성에 대한 조사 및 계획에 관련한 절차(서) 혹은 매뉴얼 필요성.(비상상황 대응 및 대피단계와 과정 및 요구조건 포함) 4. 건설사업관리의 합리적 적용과 최적효과를 보장할 수 있는 사업관리 지침/절차/점검주기/점검단계/점검표의 요구조건 설정과 조정과 시정조치 결과에 대한 검토 및 검증의 현실화 실행방안 수립에 필요한 요구조건의 필요성. 5. 공사수행 단계에서 자원과 요소들에 대한 안전관리체계 수립 최적화 방안 요구조건 필요성. 6. 설계 및 시공VE활동 수행효과의 현실화와 극대화 효과를 위해 설계과정에서 주요시설물에 대한 VE활동 대상을 설정하고, VE활동과정을 구체적으로 명시하며, 시공과정에서 추가적으로 VE활동이 필요한 단위공사들에 대해 VE활동 대상 선정과정, 필요성 검증방법, VE활동 추진방안, 추진과정 및 원가와 기술적 타당성 검증과정의 체계 필요성. 7. VE활동 결과의 성과도에 따른 급부의 명시 필요성. 8. 시공단계에서 환경관리와 안전관리의 최적 수행에 필요한 요구조건과 관리단계 및 점검주기를 명시하고, 부적합 사항들에 대한 시정 및 보완조치 검증과정과 승인단계에 대한 구체적인 업무흐름(단계) 설정(구축) 필요성. 9. 설계 및 공법변경의 필요성에 따라 적용할 수 있는 신기술에 대한 검증과 실행 및 선정과정(단계)의 구체적 명시 필요성.(원가/공기/시공효율/유지관리효율/안전성/안정성/환경성 등) 10. BIM적용가능성 분석과 적용대상 및 적용방안의 구체적 명기 필요성.	삭제
종합의견	조건부채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 전 진 구   (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
	1. 무장애(barrier free)공간 계획 (1) 특히 노인, 어린이, 유모차 사용자등을 배려한 공간계획 필요 2. 쾌적하고 자연스러운 조명계획 (1) 공간의 성격, 기능에 부합하는 건축조명 컨셉 및 이용자의 활동정서에 부합하는 경관조명 계획 (2) 편안하고 오래있어도 지루하지거나 피곤하지 않은 조명 조도 및 색온도 계획 (3) 감성을 고려한 조명계획 3. 예측가능한 동선 계획 4. 유니버설 디자인개념을 고려한 길찾기(Way-finding) 사인시스템계획 5. 공간의 특성에 부합하는 색채계획 (1) 구획별로 다른 판매. 터미널, 기차역의 구분, 조명계획, 인테리어 색채 계획 6. 안전을 고려한 계획 (1) 피난 및 대피계획 (2) 지하공간의 피난 환경과 특성을 고려한 설계 가이드라인을 제시 (3) 지하공간의 안전성을 고려한 기준 법령을 검토 7. 주변 코엑스, 현대차부지와 같이 어우러진 공간 계획으로 통합적인 설계 검토 및 계획 8. 테헤란로로부터 무역센타, GBC, 잠실운동장에 이르는 도시맥락과 통합적인 연계성 확보 방안을 제시 할 것 9. 최근 4차산업혁명의 대두로 일컫는 스마트시티, 자율주행자동차가 지하공간에 미칠 영향을 파악하고 예측한 가능한 범위 내에서 기본설계의 방향성을 제시할 것 10. 도시재생과 관련하여 지상 및 지하공간의 공간적 범위를 한정하고 그 타당성을 제시할 것 11. 강남 개발과 더불어 영동대로의 역사성을 바탕으로 지하공간의 상징성과 정체성을 정의할 것 12. 지하화 공간은 지상공간을 위한 것이므로, 지상공간의 공간적 활용계획에 따른 성과를 지표화 할 것(지하개발의 수요와 타당성 근거마련) 13. 지하공간의 빛, 음, 환기 등, 생태적 측면(자연과의 공존)에서의 랜드스케이프 개념을 제시할 것 (1) 지하공간의 특수성을 고려한 실내환경개선 및 자연요소 도입방안계획 14. 차량 및 보행자의 안전을 고려한 지하주차장계획
종합의견	조건부채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 이 경 선   (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
기계설비	1. 일반사항 추가요함 (p 52) (1) 건축물의 에너지효율등급 인증 및 제로에너지 인증사항을 기준으로 평가하여야 한다. 2. 급배수 및 위생설비 추가요함 (p 53) (1) 건축물 및 시설을 건축하려는 경우에 수돗물의 절약과 효율적 이용을 위하여 절수설비를 설치하여야 한다. 3. 소방설비 추가요함(p 54) (1) 특정소방대상물은 내진설계를 고려하여 설치하여야 한다. (2) 특정소방대상물 가운데 「위험물 안전관리법」에 따른 위험물 제조소등의 안전관리와 위험물 제조소등에 설치하는 소방시설 등의 설치기준에 관하여는 「위험물 안전관리법」에서 정하는 바에 따른다.
종합의견	조건부채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 김 종 태   (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
전기, 전력설비	1. 설계 및 시공구분 명확화 (1) 철도시설공단 철도 시설물과 연계되는 전기설비는 설계구분을 구체적으로 표시한 인터페이스 설계도면을 작성하여야 한다. (2) 시공과정에서 누락이나 중복이 없도록 이 인터페이스 구분내용을 시방서에 구체적으로 기술하여야 한다. 2. 적용법규 추가 및 에너지 절약설계를 위한 내용 추가 (1) 전기분야 적용법규에 “공공기관 에너지 이용합리화 추진에 관한 규정” 추가 (2) 지하구조물이라 하더라도 다중이 이용하는 공공건물이므로 에너지 절약 계획서를 작성하여 에너지 효율 1등급 이상을 취득할 수 있도록 하고, 관련법에 의한 승인을 득하도록 보완. 3. 전력저장장치나 비상발전기 필요 여부 검토 (1) 수요조절용 전력저장장치(ESS)와 방재용 비상발전기 설비의 설치 필요여부를 면밀히 검토하여 반영하되, (2) 에너지 절약과 최대수요치 제어를 통한 전기료 절감을 도모 하면서 비상시 대처기능을 겸용(비상발전기 설치 배제)할 수 있도록 비교적 대용량의 ESS 설비를 설치하는 방안도 고려. 4. 접지저항치의 확실한 확보를 위한 조치 (1) 지하 대형 구조물이므로 시공과정에서의 접지저항치 확보를 확실히 할 수 있도록 설계도면에 정확히 표시 (2) 접지저항치가 목표치에 도달하였음을 확인한 후 토목구조물을 시공할 수 있도록 토목분야 시방서에 명기할 것. 5. 주차관제용 CCTV 설비의 고해상도 반영 (1) 주차관제용 CCTV 설비는 점증하는 뺑소니 민원 등을 원활히 해결하기 위하여 차량번호 인식이 가능하도록 고해상도 카메라로 반영.
종합의견	조건부채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 배 민 호   (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야	검 토 의 견	비 고
정보통신	P64 ① 철도통신설비 가. ~~구축할 수 있는 통신기계실 등을 확보~~~ → ~~구축할 수 있는 확장성을 고려한 여유있는 공간의 통신기계실 등을 확보~~~ 2. P64 ② 통합배선설비/네트워크 다. IP전화설비 ~설계 하여야 한다. → 설계하여야 한다.(별도의 비상전화시스템을 구축하여야 한다) 3. P64 ② 통합배선설비/네트워크 사. 무선인터넷 서비스가 가능하도록 하여야 한다. → 무선인터넷 서비스(충분한 AP지점 확보)가 가능하도록 하여야 한다. 4. P64 ② 통합배선설비/네트워크 아. 화장실/주차장에 노약자 및 장애인을 위한 비상벨시스템을 설치하여야 한다. 5. P65 ③ 영상감시설비 마. 영상감시설비는 최신기술을 적용하여야 한다. → 영상감시설비는 최신기술을 적용하여야 하며 향후 확장성을 대비하여 충분한 공간의 스토리지용량을 확보하여야 한다. 6. P65 ⑤버스정보시스템 다. ~~동합운영시스템~~ → 다.~~~통합운영시스템~~
종합의견	조건부채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 서 중 권   (서명)

건설기술심의 채택의견서

○ 안건명 : 영동대로 지하공간 복합개발 기본설계 용역발주심의

분 야

채   택   의   견

비 고

종합

[공통분야]

1. 안전관리계획은 건설기술진흥법 제62조에 따라 건설업자 및 주택건설등록업자 등 시공자가 수립하고 발주청에 제출하여 승인을 받아야 할 사항이므로 안전관리계획 수립과 관련된 내용은 기본설계 과업내용에서 삭제하는 것을 검토할 것

- p.2 2) (6), p.6 3) (1) ⑦, p.34 8), p.70 (2) 등에 포함된 안전관리계획 수립 관련 내용은 삭제를 검토할 것

2. p.9 (4) 용역손해배상보험 또는 공제증서 제출에 대한 내용을 삭제할 것

- 기본설계용역은 건설기술진흥법 시행령 제50조에 따라 건설기술용역업자의 손해배상 보험 또는 공제 대상에 해당하지 않음

3. p.10 7. (1)의 건설기술심의 요청시기는 서울특별시 건설기술심의위원회 조례 시행규칙 제7조 제2항에 따라 ‘기본설계 준공 2개월 전’으로 수정할 것

4. p.17 ‘20. 기술용역 성과품 공개이행’ 의 내용 중 준공성과품(용역보고서) 등록 시스템은 다음과 변경되었으므로 해당내용을 수정할 것

- 정보소통광장(http://opengov.seoul.go.kr) → 서울특별시 기술심의용역관리시스템

5. p.69 ‘15) 성과품 작성’ 내용 중 분야별 제출목록에 건설기술심의 이행을 위한 “건설기술심의용 도서” 수량을 별도로 산정할 것

6. 과업수행 중 계약상대자의 자료요구·질의 등에 대한 다음 내용을 과업내용서에 추가할 것

○ 자료요구·질의 등

- 발주기관은 과업수행이 지연되지 않도록 발주기관에서 보유 또는 입수할 수 있는 과업관련 기초자료(정보)를 과업착수 후 빠른 시일내 무상으로 계약상대자에게 제공하여야 하며, 계약상대자는 추가로 관련자료를 발주기관에 요청할 수 있다.

- 계약상대자는 발주기관에 용역수행과 관련된 질의, 문제 등을 서면으로 제출할 수 있으며, 발주기관은 서면접수 후 7일 이내에 서면으로 회신한다.

[토목분야]

7. 제3장 과업수행 세부사항 중 ‘1. 조사업무’에 “교통량 및 교통시설 등”과 관련된 사항에 대한 추가를 검토할 것

- 금회 사업은 지하주차장 시설을 포함되어 있으므로 차량의 원활한 진출입 및 사업시행시 주변가로·교차로 등에 미치는 영향을 면밀히 분석하기 위하여 교통량 및 교통시설 등에 대한 조사가 필요함(단, 전차 용역수행시 조사결과가 있을 경우 관련 내용을 면밀히 검토 후 활용할 것)

8. p.22 ‘2) 측량’ 업무 수행을 위하여 필요시 행정업무를 지원할 수 있도록 다음과 같은 “관련기관 협의”의 내용을 추가할 것

○ 관련기관 협의

교통, 보행금지 또는 제한이 필요한 경우 관할경찰서 등과 협의 후 시행하여야 하며, 관련기관 협의시 발주기관은 필요한 행정절차 이행 등 행정 지원을 한다.

9. p.41 ‘5) 토목분야’의 기본설계 내용 중 과업의 특성 및 여건 등을 고려하여 연약지반 등 부등침하가 예상되는 지역에 대한 조사 및 처리대책 수립을 위하여 “연약지반 처리”와 관련된 내용을 추가할 것

10. 금회 과업대상 중 일부구간은 개착공법을 적용할 계획이므로 p.41 ‘5) 토목분야’ 기본설계 내용에 차도 및 보도 복구 등 포장설계에 대한 과업내용을 추가할 것

11. 광역급행철도 및 KTX 건설 등 대규모 지하공간 개발이 시행되는 사업임에도 굴착공사에 필수적인 “가시설 설계”에 대한 과업내용이 누락되어 있으므로 건설공사의 안전 및 품질확보를 위하여 관련 내용을 충실히 보완할 것

12. ‘6. 기본설계, 5) 토목분야’ 내용에 과업대상 지역의 지형 및 배수시설물 등 현지 여건을 면밀히 조사토록 하여 침수피해 방지를 위한 수방대책을 수립토록 할 것

- 금회 과업구간은 인접지역보다 저지대로서 지하공간 복합개발로 인하여 기존 하수관거 등 배수시설물의 적정 통수능력 미확보시 집중강우에 따른 침수우려가 있으므로 공사중 및 유지관리시 침수피해 방지 등 수방대책 수립에 대한 내용을 추가할 것

[건축분야]

13. 환기구 등 지상 돌출 시설물에 대한 보행 등 안전과 관련하여 과업내용서에 다음 내용을 추가할 것

○ 지상에 돌출된 급배기탑은 ‘서울시 건축물 환기구 설계·설계 유지관리 안내’ 및 ‘국토교통부 시민안전과 도시미관을 위한 환기구 설계·시공·유지관리 가이드라인’을 참고하여 안전 등을 고려한 공공디자인 개념을 반영한다

○ 급배기탑은 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 2미터 이상의 높이에 설치하거나 안전펜스 또는 조경 등을 이용하여 접근을 차단하는 구조로 하고, 모든 환기구에는 ‘건축물의 설비기준 등에 관한 규칙’ 제11조의2에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시하는 강도 이상의 덮개와 덮개 걸침턱 등 추락방지시설을 설치한다.

14. 우리시 ‘청소근로환경시설 가이드라인’(노동정책과 2014. 3.)을 반영하여 ‘용역원실 계획’을 과업내용서에 추가할 것

15. 친환경상품구매와 관련하여 다음 내용을 추가할 것

○ 본 설계에 사용하는 자재는 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 및 ‘2016년도 녹색제품구매지침’(환경부)에 의하여 친환경인증자재(환경마크 인증제품)를 사용하고 설계서에 친환경 인증자재 임을 표기한다.

16. p.50 ⑦을 다음과 같이 수정할 것

- ⑦ 특히 주차장 마감재료중 바닥마감 재료선택이 중요함으로 소음, 흡음, 방음이 최고인 제품이 선택되도록 품질비교서를 제출하도록 함 →  ⑦ 주차장 바닥마감 재료는 흡음, 방음 성능이 우수한 제품이 선택되도록 품질비교서를 제출하여야 한다.

[기계분야]

17. p.54 ‘(8) 소방설비’에 다음 내용을 검토하여 추가할 것

○ 소방시설의 내진설계 규정에 따라 소방시설의 내진설계를 검토하여 제시

[전기분야]

18. p.54 ‘8) 전기분야 (1) 적용법규’에 다음 내용을 추가할 것

○ 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

○ 인공조명에 의한 빛공해방지법

19. p.55 ‘8) 전기분야 (2) 일반사항’에 다음 내용을 수정·추가할 것

- (수정) ⑫ 수배전반 등 장비 반입 및 유지관리를 위한 반입구를 토목과와 협의하여 마련하여야 한다. → 수배전반 등 장비 반입 및 유지관리를 위한 반입구를 토목분야와 협의하여 마련하여야 한다.

- (추가) 변전실 및 전기실은 침수 방지를 위하여 집수정이 달린 기계실의 바닥면보다 1m 이상 높은 위치로 계획한다.

ㄴ

20. p.58 ‘① 수변전설비’에 다음 내용을 추가할 것

○ 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며, 적정 수용율, 부등률, 부하율 등을 고려하여 적용한다.

21. p.60 ‘④ 동력설비’ 에 필요한 다음 사항을 추가할 것

○ 동력제어반과 각 기기의 평면배치 및 조화성을 고려한다.

○ 자동 및 수동조작이 가능하고, 기계설비 자동제어시스템과 상호연동이 가능하도록 한다.

○ 진동하는 기기의 배관에는 진동에 견딜 수 있는 전선관 사용을 고려한다.

22. p.61 ‘⑤ 전등 및 전열 설비’ 내용에 다음 사항을 추가할 것

○ 진․출입부 및 내부조명은 연장, 선형, 램프부의 휘도를 고려하여 설계 하도록 하고, 상용전원 정전에 대비할 수 있는 비상전원설비를 검토한다.

○ 자주식 주차장에는 벽면에서부터 50㎝ 이내를 제외한 바닥면의 최소 조도와 최대 조도를 다음 각 목과 같이 유지할 수 있는 조명 장치를 설치한다.(주차장법 시행규칙 제11조 제3항)

- 주차구획 및 차로 : 최소 조도 10럭스 이상, 최대 조도는 최소 조도의 10배 이내

- 주차장 출구 및 입구 : 최소 조도 300럭스 이상, 최대 조도는 없음

- 사람이 출입하는 통로 : 최소 조도 50럭스 이상, 최대 조도는 없음

[기타사항]

23. 과업내용서에 포함된 적용규정 및 기준 등은 최신 자료를 제시할 것

- p.5 2. 1) 기본설계 등에 관한 세부 시행기준 제18조 별지 제1호 서식 → 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 제28조 별지 제1호 서식

- p.7 (3) 건설기술 개발 및 관리등에 관한 운영규정 → 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 별지 제4호 서식

- p.11 12. 콘크리트 표준시방서(한국콘크리트학회, 2009) → 콘크리트 표준시방서(국토교통부, 2016)

- p.11 17. 터널설계기준(대한터널협회, 2007) → 터널설계기준(국토교통부, 2016)

- p.11. 22. 토목공사 일반 표준시방서(건설교통부, 2005) → 토목공사 표준 일반시방서(국토교통부, 2015)

- p.21 7) 기본설계 등에 관한 세부 시행기준(국토교통부 고시 제2014-268호, ‘14.5.21.) 제22조 → 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시 제2016-101호, ’16.3.8.) 제40조

- p.22 2) (1) 공공측량의 작업규정 세부기준 → 삭제(폐지)

- p.35 (7) ④ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제20호, ‘15. 4.10.) → 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규 제88호, ‘17. 4.11.)

- p.39 사. 라) 도시계획시설의 결정․구조 및 설치에 관한 규칙 → 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙

- p.44 1) ⑥, p.48 1) ⑤, p.49 1) ⑤ 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 → 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

- p.54 (1) ⑥ 전기통신법 → 전기통신사업법

- p.64 ① 다, 라 서울메트로 → 서울교통공사

- p.65 ⑤ 다. 동합운영시스템 → 통합운영시스템

종합의견

조건부채택

2017년  6월  29일

심의위원 : 김 홍 길   (서명)