건설신기술 활용심의 검토의견서

◦ 건명 : 보광배수지(1,2지) 내부 방수방식공사
구 분	검 토 의 견	비고
콘크리트 수처리 시설물에 공장 생산된 고분자수지계 AQUWEL패널을 이용한 부착계 방수·방식공법 (건설 제707호)	1. 반입 제품의 검측 관련 ‘시공 전 제품의 품질은 1.4 제출물의 1.4.4(3)의 품질시험성적서로 갈음할 수 있다’에 아래 내용을 추가할 것(p.4) - 단, 최초 반입 제품은 사전 발주처 직원 입회하에 1.4.4(3) 품질시험 및 위 검사기준의 적합성에 대하여 공인시험기관에 의뢰하여 시험을 실시하여야 한다. 2. 주요 내용별 시공 중 스페이서에 대한 상세 제원과 설치도면, 설치 후 제거 또는 매립 등에 대한 세부 내용을 추가할 것(p.9) 3. 시공허용 오차 규정 중 패널의 이격거리에 대하여 설치기준 이하만 제시한 바, 기준 이상 설치에 대한 관리 기준도 제시할 것(p.14) 4. 부착강도 품질기준에 대하여 구체적으로 제시하고 관련 내용을 통일할 것 - p.7 : 품질기준(부착강도 등)은 ‘상수도사업본부 내부 방수·방식 지침에 따라 표3.기준에 적합한 것을 사용한다.’ - p.9 : 부착강도는 ‘서울시상수도사업본부에서 규정하는 4등급 이상을 모두 상회하여야 한다.’ - p.14 : 부착강도는 ‘서울시상수도사업본부 방수·방식 규정 중 일반조건에서 규정하는 부착강도 최초 규정치를 상회하여야 한다.’ 5. 적용 신기술에 대해 향후 3년간(1회/1년) 지속적인 점검을 실시하고 홈페이지 입력(서울시홈페이지→건설→신기술→신기술사후평가) 등 이력관리에 철저를 기할 것

2017년  6월   일

검토위원 :  김 홍 길  (서명)