지하차도 침수 복구 시간대별 훈련계획

(영등포 지하차도)

2015년 6월 D day 11:00 재난안전대책본부 로부터 호우경보가 발령되고 지하차도 배수펌프 3대 가동 중 주변 하수관 역류로 빗물이 지하차도 유입되어 침수가 발생 됨.

D-day (2015년 6월 00일)

○ 11:00  호우경보 발령(재대본)

․ SNS (남부 수방밴드) 를 이용하여 근무 조 비상근무 지시

○ 12:30 영등포 지하차도 집수정 수위상승

․ 지하차도 직원 1명 이동배치 (대방⇒ 영등포)

․ 배수펌프 3대 가동 및 비상 연락체계 가동

○ 13:00 지하차도 집수정 고수위 도달 경보 울림

․ 관할 영등포 경찰서에 지하차도 침수 대비 교통통제 요청

(영등포경찰서 ☎ 2631-3533)

․ 사업소 침수대비

- 교통통제 안내간판 설치 준비(상차)

- 배수장비 출동준비(상차)

○ 14:00  주변 하수관 역류로 지하차도 침수

․ 현장근무자 조치 순서

순서	유관기관	전화번호	담당자	비고
1	경찰서	112	지하차도 근무자
2	교통방송	311-5000	지하차도 근무자
3	사 업 소	3284-5456(주), 3284-5400(야)	지하차도 근무자
4	SNS 전파	남부도로 수방밴드	지하차도 근무자

․ 지하차도 침수 복구장비 출동

○ 14:30  영등포지하차도 도착 및 복구장비 설치

․ 신길동⇒영등포 방향 교통통제 안내간판 설치 (1개차로)

․ 복구장비 하차 및 설치

(수중펌프 : 75hp×1대, 후렉시블관 : 200∅×6M×7개, 분전반 : 1면 )

○ 15:30 배수 완료

․ 복구장비 철거

․ 도로 복구인원 및 장비투입 ( 살수차 )

․ 전기시설 점검 및 복구 ( 전기안전관리 대행업체)

○ 16:00  도로 및 시설복구 완료

․ 교통통제 안내간판 철거

․ 복구 장비 및 인원 철수

․ 교통방송 및 사업소 교통 통행재개 홍보