총인처리시설 탈수공정 운영 관련 의견

탈수기동 총인슬러지 저류조 이송 슬러지 탈기 후 이송 검토 필요

총인슬러지 탈수방법 검토 필요

가. 총인슬러지 단독 탈수 시 : 슬러지 부착 기포 완전 탈기 후 탈수 가능

나. 총인슬러지와 소화슬러지 혼합 탈수 시

1) 슬러지 혼합 비율에 따른 탈수기 사양 검토 필요

가) 총인탈수기 사양 : 유입슬러지 TS 1.5∼2.0%

※ 소화슬러지 TS : 3∼3.5%

2) 슬러지량 증가에 따른 제반 문제점 검토 필요

총인 탈수케익 처리방안 검토 필요

가. 총인 탈수케익 제2건조시설 이송

1) 탈수케익 이송용 모노펌프 유입측 hopper 부재로 인한 운영 어려움

⇒ 시운전 시 운전방안 제시 필요

2) 하수케익과 혼합될 경우 건조재의 발열량 감소에 따른 재활용 불가(발전소 등 재활용업체 반출 중단) 우려

⇒ 혼합 시 건조재 시험분석 필요

나. 총인 탈수케익을 hopper 저장 후 외부 반출 시 탈수케익 처리비용 검토