첨부 1

기술용역 진단결과 펌프 교체 우선순위

□ 개별펌프 우선 교체 대상

교체 펌프장	호기	설치년도	교체 대수	평균 점수	동력 (hp)	교체비용 (백만원)	상 태	비고
봉원	4	1993	0	3.05	750	0		‘21년 반영
풍납	6	1991	1	3.07	650	320	펌프 효율이 매우 낮음	59%
소계			1			320

□ 1차 펌프장 단위 교체 목록(2021년)

교체 펌프장	호기	설치년도	교체 대수	평균 점수	펌프 구경	교체비용 (백만원)	상 태	비고
염창1	2, 3	1993	0	2.59	350			‘21년 반영
잠원	1~7	1990	7	2.63	1000	510 × 7 =3,570	엔진펌프를 전동펌프로 교체
새말	5, 6	1992	0	2.74	500			‘21년 반영
흑석	4~6	1986	3	2.83	600	310 × 3 = 930	소음, 진동, 누유
몽촌1	1~3	1993	2	2.85	1100	510 × 2 = 1,020	소음, 진동, 누유	1호기 ‘21년 반영
사근	1~5	1993	5	2.90	900	500 × 5 = 2,500	3호기 진동, 누수 4호기 진동, 소음
소계			17			8,020

□ 2차 펌프장 단위 교체 목록(2022년)

교체 펌프장	호기	설치년도	교체 대수	평균 점수	펌프 구경	교체비용 (백만원)	상 태	비고
송정	1~4	1993	4	2.90	900	500 × 4 = 2,000	소음, 진동, 누유
개봉1	10~13 , 15	1993	5	2.92	1350	930 × 5 = 4,650	누유, 소음
가양	1	1991	1	3.00	1200	740	소음, 진동, 누유
신천	9~14	1992	6	3.10	603	310 × 6 = 1,860	소음, 진동, 누유
소계			16			9,250

□ 3차 펌프장 단위 교체 목록(2023년)

교체 펌프장	호기	설치년도	교체 대수	평균 점수	펌프 구경	교체비용 (백만원)	상 태	비고
전농2	2~4	1994	3	3.12	1300	850 × 3 = 2,550
몽촌1	4~8	1993	5	3.16	900	740 × 5 = 3,700
면목4	1~4	1994	4	3.29	200	200 × 4 = 800	수중 축류
개봉2	6~10	1995	5	3.44	1000	830 × 5 = 4,150	9,10호기 진동, 누수 펌프 용량 재산정 요청
소계			17			11,200

□ 4차 펌프장 단위 교체 목록(2024년)

교체 펌프장	호기	설치년도	교체 대수	평균 점수	펌프 구경	교체비용 (백만원)	상 태	비고
성내	1~10	1993	10	3.50	950	500 × 10 = 5,000
몽촌2	1, 2	1995	2	3.57	200	200 × 2 = 400
대치	7~12	1992	6	3.59	1000	510 × 6 = 3,060
소계			18			8,460

□ 5차 펌프장 단위 교체 목록(2025년)

교체 펌프장	호기	설치년도	교체 대수	평균 점수	펌프 구경	교체비용 (백만원)	상 태	비고
잠실	10~13	1993	4	3.61	900	500 × 4 = 2,000
옥수	1~3	1993	3	3.74	550	305 × 3 = 915
탄천	1~4	1992	4	3.90	845	480 × 4 = 1,920
대방	1~3	1993	3	4.11	600	300 × 3 = 900
소계			14			5,735