해빙기 대비 취,정수장 점검표(시설․수질 분야)

광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
취, 정수시설	․ 기둥, 보 등 중요 구조물 신 발생 균열여부 ․ 수중 구조물 지반 누수 및 누수징후 ․ 착수정~송수펌프실 시설물 이상여부 ․ 주요 부재 Con`c 박리 박락 ․ 약품 저장탱크, 배출수 처리시설 이상유무	∙특이사항 없음
관로시설	․ 도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부 ․ 관 보호공 변형 및 누수 발생유무 ․ 각종 밸브실 손상발생 여부	∙특이사항 없음
취, 정수장 주변 시설	․ 배수시설(배수로, 측구)의 이상유무 ․ 도로 융기 발생 여부(도로시설)	∙특이사항 없음
축대,석축,옹벽 의 안정상태	․ 침하, 기울어짐 등 발생여부 ․ 주변지반 부분 침하 또는 융기현상 발생여부 ․ 주변 배수시설의 관리상태(배수로,측구) ․ 균열과 배부름 등 발생여부	∙정수센터 북측사면 석축일부 탈루 ∙정수센터 서측 및 북측 배수로내 바위 적치
건축물	․ 건축물의 기울음, 외벽 경사균열 발생여부 ․ 건축물의 내구성 결함사항 (각부의 균열, 누수, 백화 등의 현상 발생여부) ․ 건축물의 기초부위로 빗물 유입여부 ․ 담장의 전도징후 여부	∙특이사항 없음
정수처리 및 수질관리 실태	․ 침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․ 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․ 염소시설 관리실태 ․ 여과사 적정관리 및 역세척 상태 ․ 수질자동측정기 관리 실태	∙양호(탁도0.05NTU ) ∙양호(응집제316㎥) ∙양호 ∙양호(머드볼 없음) ∙양호(15종68대)

2015.  2.   25.

점 검 자   :  직  시설6급  성명 이 해 승 (인)

직  기계7급  성명 한 기 수 (인)

직  화공6급  성명 강 석 규 (인)

직  시설9급  성명 박 건 수 (인)

해빙기 대비 취,정수장 점검표(기계분야)

광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
취수펌프장	․ 모터펌프, 진공펌프 가동상태 등 이상 유무 ․ 이동밴드 스크린 정상 작동여부 ․ 밸브 작동상태 및 누유, 누수 등 ․ 배수펌프 자동운전 작동상태 등	∙해당없음
중계펌프장	․ 모터펌프 가동상태 등 이상 유무 ․ 밸브 작동상태 및 누유, 누수 등 ․ 배수펌프 자동운전 작동상태 등	∙특이사항 없음
수처리 기기	․ 혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척펌프 등 정상 작동 상토 ․ 기타(윤활유, 누유 등)이상 여부 등	∙특이사항 없음
약품투입기 등	․ 약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기 활성탄투입기, 소석회투입기, CO2투입장치 ․ 기타(약품, 누유 등)이상 여부 등	∙특이사항 없음
배출수 처리시설	․ 탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 정상 가동상태 등 ․ 가타(윤활유, 누유 등)이상 여부	∙특이사항 없음 -콘베어 밸트 장력이완 수리요함(2015년 연간단가사업시행)
기타 시설	․ 안전난간 및 발판 관리상태) ․ 크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전검사 사항 및 유지관리상태 ․ 염소투입설비 및 중화설비 이상 유무 ․ 수충격 완화설비 ․ 감속기 등 각종 기계류 누유 여부 ․ 기타 유지관리상태 등	∙특이사항 없음 -샘플링 펌프 이송배관 보온카바 탈색 및 부식(2015년 연간단가사업시행)

2015.  2.   25.

점 검 자   :  직  기계6급  성명 이 정 원 (인)

직  기계7급  성명 곽 대 근 (인)

직  전기7급  성명 박 희 준 (인)

해빙기 대비 취,정수장 점검표(전기분야)

광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
수전선로	• 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등	∙특이사항 없음
수변전설비 (개폐기,휴즈류,차단기 등)	• 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 변색•변형이나 오손•소손 여부 • 코로나 등 이상음 발생 여부 등 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등	∙특이사항 없음
변압기	• 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태	∙특이사항 없음
현장 조작반	• 각종 지시계기 및 표시장치 동작상태 • 변색•변형이나 오손•소손 여부 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등	∙특이사항 없음
예비전원 설비	• 계기 및 표시등 정상 여부 • 정류기,UPS 및 축전지 관리상태 등	∙특이사항 없음
피뢰 및 접지설비	• 피뢰 및 접지시설 정상 설치 여부 • 기타 문제점 및 보완상태	∙특이사항 없음
제어 계측설비 및 CCTV	• 시스템 정상 동작상태 여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등	∙특이사항 없음
소방설비	• 비상유도등 정상작동 여부 • 비상유도표지 관리상태 등	∙특이사항 없음
예비자재 및 비상열락망	• 예비자재 비축 상태 • 비상열락망 정비상태	∙특이사항 없음

2015.  2.   25.

점 검 자   :  직  기계6급  성명 이 정 원 (인)

직  전기7급  성명 박 희 준 (인)

직  전기9급  성명 엄 주 원 (인)

해빙기 대비 점검사진(1)

광암아리수정수센터

사진설명	착수정 안전점검 모습
사진설명	분배조 안전점검 모습

해빙기 대비 점검사진(2)

광암아리수정수센터

사진설명	여과지 안전점검 모습
사진설명	침전지 안전점검 모습

해빙기 대비 점검사진(3)

광암아리수정수센터

사진설명	정수센터 서측 배수로 점검 및 보수 모습
사진설명	배수로 및 정수사면 안전점검 모습

해빙기 대비 점검사진(4)

광암아리수정수센터

사진설명	탈수기동 1층 점검 모습
사진설명	탈수기동 기계설비 점검모습

해빙기 대비 점검사진(5)

광암아리수정수센터

사진설명	혼화지 전기설비 작동상태 점검 모습
사진설명	오존처리실 점검모습

해빙기 대비 점검사진(6)

광암아리수정수센터

사진설명	중계펌프실 작동상태 점검 모습
사진설명	수질자동연속측정기 점검

해빙기 대비 점검사진(7)

광암아리수정수센터

사진설명	염소주입실 점검
사진설명	응집제 주입실 점검