- 2014년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

종로소방서

[연건119안전센터]

2014년도 소방용수시설 일제점검․정비 계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2014.3.1.~3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

Ⅲ		시 설 현 황

□ 조사대상 소방용수시설 : 649개소

안전센터별	계	공설소방용수시설				비상소화장치	비상용수시설
		계	소화전	저수조	급수탑
연건	649	592	576	15	1	54	3

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

○  대 상

- 소방용수시설 : 649개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 등 자체 계획에 의거 정비 실시

- 비상소화장치 : 54개소

- 비상 소방용수 3개소 관리카드 정비(기존 관리카드 메일 별도송부-용량초과)

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비하여 제출(필요시 사진 및 위치도 최근 것으로 첨부)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검 (병행 실시)

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○  다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 일제정밀조사(점검) 요령

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염․퇴색된 것은 세척 및 도색

○ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

○ 저수조 수원오염 여부 확인하여 오염시 수원 교체

○ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

□ 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

- 고장 발생 용수에 한해 정확한 고장 내용 파악 위해 대상 확인 펌프차로 2차 실시

- 기존 고장용수 확인 시 자체 보수 부분 공문으로 대응총괄팀 보고

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 (수도사업소 의견 첨부)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․정비의 정확한 내용이 소방행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바람.(부정확한 입력 및 관리는 책임소재의 대상이 될 수 있음.)

□ 일제조사의 활동상황을 실시간으로 표출하기 위하여 본부 · 본서  표찰 발견시 대응총괄팀으로 즉시 보고

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2014. 4. 3(목)한 보고