- 소방용수시설 집중관리로 화재대응능력 강화를 위한 -

2014년도 상반기 소방용수시설 일제 점검․정비 계획

용 산 소 방 서

(한강로)

상반기 소방용수시설 일제 점검․정비 계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시하고 집중 관리하여

화재 대응능력을 강화하고자 함.

Ⅰ		관련근거

소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

현장지휘대-2148(2014.2.27.)호 「2014년도 상반기 소방용수시설

일제조사 계획(알림)」

Ⅱ		점검개요

기   간 : 2014. 3. 5. ~ 3. 19.(기간 중 10일)

점검구분 : 일제조사(정밀조사)

점검대상 : 공설 소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

점검방법 : 3개팀 14개조 (1팀 4조, 2·3팀 각 5조)

Ⅲ		시설현황

소방용수시설 : 한강로 총 870개소(공설)

구분 총계	소 화 전			저수조	급수탑	비상 소방용수	비상 소화장치
	소계	지상식	지하식
870	817	239	578	12	1	3	37

사설 소방용수시설 현황(한강로 65개소)

센터별 구 분	계	한 강 로	이 태 원	후 암	이 촌	서 빙 고
계	223	65	41	15	53	49
소 화 전	221	64	41	15	52	49
저 수 조	2	1			1

※ 사설 소방용수시설 : 소방검사시 병행 실시

##소화전 현황 : 한강로 204개소

센터별 구 분	계	한 강 로	이 태 원	후 암	이 촌	서 빙 고
계	597	204	158	107	95	33

※ 노후 소방용수시설 : 204개소(소화전) - 2013년 10월 조사결과

Ⅳ		세부추진

조사 기간

○ 2014. 3. 5.(수) ~ 3. 19.(수)

조사 대상 : 한강로 870개소(공설)

용수별 센터별	계	소화전	저수조	급수탑	비 상 소방용수	비 상 소화장치
한강로	870	817	12	1	3	37

조사인원 편성 및 소방용수시설 관리자 지정 운영

○ 한가로 조사일정 붙임문서(3) 참조

비상소방용수 3개소 관리카드 정비

○ 붙임양식에 맞게 작성하여 제출

다용도 제수변(소화전) 점검 금지

○ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을

하기 위하여 설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리

하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀

그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

일제정밀조사(점검) 요령

○ 센터별 실정에 맞게 관리담당 및 책임자를 지정조사

○ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

○ 시설물 매몰·훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주·정차 단속 등)

○ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

- 열쇠관리자, 분리형 비소 점유소화전 위치도, 소화기 충압상태 및 가압식 소화기 비치여부 등(즉시 교체)

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 장애 유․무 파악

○ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 등 제거

○ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염․퇴색된 것은 세척 및 도색

○ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

○ 저수조 수원오염 여부 확인하여 오염시 수원 교체

○ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 고장발생보고(현장지휘대 대응총괄팀)

○ 조사 후 변경내용은

소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거대상 파악보고(현장지휘대 대응총괄팀)

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(대상 발생시 보고 - 현장지휘대 대응총괄팀)

○ 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생시 원인규명을 하여 조치

Ⅴ		중점확인사항

공통 확인사항

○ 위치의 파악

○ 구조 및 용량

○ 수압, 수심, 수량의 감소여부

○ 지반과 수면과의 거리

○ 토사 매몰 또는 고장 여부

○ 소방차량의 진입가부

○ 무리한 작동으로 인하여 스핀들 등 소방용수시설의 파손방지

○ 출수확인 후 누수사례 방지를 위한 스핀들 잠금 확인

○ 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 확인 및 장애물 제거

○ 철개 변형으로 시민안전 위해요인 제거

○ 소방용수시설, 비상소화장치함 퇴색 및 변형 여부 확인

○ 도시미관 저해요인 파악 제거

종별 확인사항

○ 소화전(消火栓)

- 시설 파손 및 수압 확인(지하식소화전은 스텐드파이프 연결 확인)

- 전실내 토사․오물 제거 및 스핀들에 윤활유 주입

- 지상식소화전 관구 이탈 방지 고리 늘어진 것 소화전 몸통에 묶을 것.

- 지상식소화전 연결구 덮개 분실 또는 파손 여부

○ 저수조(貯水槽)

- 조실 파손, 저수량, 소방차 접근 가능 여부 등

- 수원의 오염여부를 확인하여 오염시에는 주변 여건을 고려하여 즉시  물교체

( 안전센터장 책임하에 실시)

○ 급수탑(給水塔)

- 보온재 파손상태

- 출․배수상태 확인

- 탑 기울림 및 부식여부 확인

○ 비상소화장치(非常消火裝置)

- 함 파손 및 적재비품 손․망실 여부 확인, 함내부 청소, 비품정리, 물고임으로 인한 녹슨 부분 제거

- 열쇠보관책임자 관리상태 및 전면 열쇠보관자 기록 여부

○ 비상소방용수(非常消火裝用水)

- 비상소방용수시설 위치 및 현황 확인

- 주변 환경정비

Ⅵ		행정사항

자체 사전교육실시

- 일시: 2014년 3월3일-(2팀,3팀) / 3월4일-(1팀)

- 대상: 전직원 (야간 근무교대시)

- 교관: 센터장

- 내용: 정밀조사 방법 및 주의사항, 안전사고 방지관련 등

비번 근무자 출동대기는 전일 출동상황 등 제반사항을 고려하여 최소한으로 실시

정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을

최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후

당번(주간)근무자가 일제조사 실시 가능

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여

점검․정비의 정확한 내용이 소방행정정보시스템에 입력될 수 있도록

하기 바람.(부정확한 입력 및 관리는 책임소재의 대상이 될 수 있음.)

조사결과 ############### 조별로 각 팀 담당자 전달(메일)

○ 한강로용수현황 및 보고서식(붙임2) 끝.