2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비계획

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을

화재진압활동 및 유사시 활용에 지장이 없도록 유지관리 하기 위한 계획임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 조사일시

순 번	팀 별	일 자	출동대기	비 고
1	진압1대	3.14(월)	진압3대
		3.15(화)	진압2대
2	진압2대	3.22(화)	진압3대
		3.25(금)	진압1대
3	진압3대	3.10(목)	진압1대
		3.11(금)	진압2대

※ 훈련, 교육, 휴가 등 별도사유 발생시 대체일정 수립 진행

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법

○ 당일 야간(당번) 근무자 출동대기 4시간 이하 (초과근무수당 지급)

○ 주간근무자 소방용수시설 일제조사 실시(출장조치)

○ 점검조 편성 운영 - 2인 1조 (필요시 3인 1조)

○ 각 대장은 일제조사 감독 철저

○ 소방용수 1개 대상 1회 점검 실시

○ 시간기준 : 시간당 3~5개소 내외 점검 실시 (정밀조사)

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(2016. 2.26현재)

❍ 소방용수시설현황

부서별	소계	소 화 전				저수조	급수탑	비상소화 장치함
		계	지상식	지하식 (승하강식)	다용도
현장대응단	559[12]	557	245	312		1	1	12

❍ 비상소방용수 : 5개소

순번	용수번호	비상용수구분	용수종류	설치지점	취수지점	설치주소	담당	비고
1	730015	인공수리	기타	워커힐호텔본관앞	본관앞	광장동 산21	진압1대
2	730008	인공수리	기타	워커힐호텔정수장	정수장내	광장동 산21	진압1대
3	730005	인공수리	기타	구의수원지	수원지내	구의2동 산38-1	진압2대
4	730009	인공수리	기타	자양아파트	단지내	자양3동 658-14	진압2대
5	730025	인공수리	기타	한양아파트	3동-5동 사이	자양2동 695	진압3대

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍  대 상

가. 공설 소방용수시설

- 일제조사(정밀조사) : 연 2회 (3월-해빙기, 10월-월동기)

- 정기조사 : 월 1회 이상 ※ 외관점검 실시

- 수시조사 : 도로공사시, 소화전 신설 및 이설시, 강설, 강우 등 기타 필요시

나. 사설 소방용수시설 : 소방활동 자료조사 시

다. 비상 소방용수시설 : 소방용수시설 일제조사 시

❍ 일제조사 점검방법

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

❍ 점검 실시 후 119행정정보시스템에 점검 결과 최신화

가. 기존 사진 최신화하여 현재 사진으로 유지

오 입력 예시 (오래된 사진 및 위치로 인한 현재 상태 확인 불가)

□

올바른 입력 예시 (소화전 위치, 전체 배경, 출수 및 제수변 위치까지 명확함)

나. 소방용수시설 조사 결과 시 명확하게 입력 요망

- 입력 방법 : 소방용수 – 용수조사 – 조사부 고장․폐전

- 조사부 입력 시 고장사유를 명확하게 입력

□ 노후 소화전(30년 이상) 특별점검

□ ※ 노후대상 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대 상(‘86년 이전) : 공설소방용수시설 150개소

□ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출(붙임 서식)

구 분	D급	C급	B급	A급	기타
상 태	교체 필요	중점관리/향후 교체	상태 양호	이상없음	폐전
조 치	우선교체	중점관리	지속관리	지속관리	정리

❍ 방 법 : 일제조사와 병행 실시

※ 세부현황은 및 노후도 구분은 붙임 “노후 소화전 대상 참조”

❍ 점검 결과는 붙임 #4참조하여 세부 내용 작성 할 것(149개 대상)

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여

설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을

잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고

화재발생시 사용 하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 즉시 수정입력

❍ 고장정도가 심하여 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전(수도사업소 의견 첨부)

□ 소방용수시설 주변 주차구획선 현황 조사

❍ 근거 : 도로교통법 제33조(주차금지의 장소)

❍ 대상 : 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 및 주차구획선 내 소방용수시설 설치여부

❍ 방법 : 일제 조사 시 소화전 주변 주차구획선 설치 여부 조사

❍ 결과 : 붙임5 참조하여 대상 발생시 첨부

소방용수시설 주변 5m 이내 주차구획선	주차구획선 내 소방용수시설

Ⅴ		행 정 사 항

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 점검 시 소화전을 급격하게 개방하여 수격현상 발생 시 침전물의 발생으로 인해 인근 상수도에 침전물 유입으로 인한 민원 제기 가능성 있음

소화전 개방 시 천천히 개방하여 수격현상 발생하지 않도록 할 것

□ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․정비의 정확한 내용이 119행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바람.

(부정확한 입력 및 관리는 책임소재의 대상이 될 수 있음)

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2016. 4. 5(화)일 한 재난과리과로 통보