문서번호	시설보수과-1343
결재일자	2017.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
협 조
	도로보수과장
	기전과장

- 2017년 수해안전대책 관련 -

수방시설 및 수해취약지역 일제 점검·정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

- 2017년 수해안전대책 관련 -

수방시설 및 수해취약지역 일제 점검·정비 계획

2017년도 수해안전대책을 위한 수방시설 및 수해취약지역 일제 점검을 실시하고 우기전 정비를 완료함으로써 풍수해 예방에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		추진근거

□ 2017년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약 지역 일제점검 시행

○ 하천관리과-2136호(2017.2.8.)

Ⅱ		추진계획

□ 점검 및 정비기간 : 2017. 2.20. ~ 4.28

□ 점검대상

○ 총 괄 : 총 109개소 ----- (시설보수과23, 도로보수과16, 기전과 70)

구 분	계	시설보수과	도로보수과		기전과		비고
		지하차도	옹벽	절개지	배수펌프	비상발전기
개소	109	23	15	1	57	13

□ 점검방법

○ 도로시설물 ------------------------------------------ 시설보수과

- ‘17년도 해빙기 대비 안전점검과 병행하여 시행

- 주요 점검사항

· 지하차도 배수로 막힘등 퇴적 상태, 집수정 준설토 퇴적 상태, 기타

주요 시설물 파손 상태 등

○ 옹벽 및 절개지 --------------------------------------------- 도로보수과

- ‘17년도 해빙기 도로사면(옹벽)안전점검과 병행하여 시행

- 주요 점검사항

· 옹벽 배부름 현상 및 변위 여부, 주변 도로침하 여부 등

○ 기전시설 : 배수펌프 및 비상발전기 ------------------------ 기전과

- ‘17년도 해빙기 기전시설물 안전점검과 병행하여 시행

- 주요 점검사항

· 지하차도 배수펌프 가동 여부, 비상발전기 가동 여부, 수전실(특고압,저압)

전기 설비상태, 집수정 토사 퇴적 등

Ⅲ		세부추진일정

□ 일정별 계획

1차점검 시행 (2.20~3.24)		지적사항 보완조치 (3.13~3.31)		조치결과 수합 및 결과 제출 (4.7까지)		2차 집중점검 시행 (1차점검 시 미조치 사항 위주) (4.3~4.14)
[담당부서]		[담당부서]		[시설보수과 수합 제출]		[담당부서]
지적사항 정비완료 (4.10~4.28)		조치결과 제출 (5.4까지)
[담당부서]		[시설보수과 수합 제출]

□ 조치계획

○ 지적사항 중 경미한 사항은 직영반 등을 활용하여 현장 조치

○ 보수, 정비를 요하는 사항은 일상유지업체 활용 우기 전 보수 조치

○ 구조물 안전에 영향을 주는 주요 사항은 전문가 합동 점검 후 별도 조치계획

수립 등 대책 마련

※ 필요시 재난관리기금 등을 활용하여 우기 전 완료할 수 있도록 추진

Ⅳ		행정사항

□ 2017. 2.17 : 점검계획 수립 및 점검대상 현황 제출

□ 2017. 4. 7 : 1차점검 지적사항 조치결과 제출(시설보수과→하천관리과)

□ 2017. 5. 4 : 2차점검 지적사항 조치결과 제출(시설보수과→하천관리과)

○ 1차 점검시 적출된 사항중 미조치 사항 위주로 집중 점검

☞ 우기 전 정비가 어려울 경우 별도 정비계획 수립 시행

따로붙임 : 1. 도로시설물 현황 1부.

2. 옹벽 및 절개지 현황 1부.

3. 지하차도 기전설비 현황 1부.

4. 하천관리과 시행 문서(방침서,점검양식) 1부.  끝.