2018년 소방용수시설 일제점검·정비 계획

2018. 2.

용산소방서

재난관리과

‘18년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사 및 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2018.3.1. ~ 3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 119안전센터별 자체계획에 의거 일제점검 ·정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘18.1.1.기준) : 832개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전		저수조 (0.5%)	급수탑 (0.1%)
		지상식	지하식
832	821	239	582	10	1

❍  현장대응단 지하식 소화전 중  240,261호는 폐전 확정으로 수도사업소          공사후 삭제 예정 (공사 여부만 확인)

❍ 소방서별 보유현황

□ 비상소화장치(‘18.1.1.기준) : 34개소

❍ 비상소화장치

계	비상소화장치 일체형		분리형	비고
	일체형	호스릴식
34	14	2	18

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상

- 공설 소방용수시설 : 832개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 34개소

- 비상소방용수 : 3개소

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검(병행 또는 자체계획 수립 실시)

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용, 소방법령상 소화전

내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대  상(1988.1.1. 이전) : 소방용수시설 208개소

※ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여, 유지·관리하는 시설로서 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생에 유의

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지] - 조사전 직원 교육 철저

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

※ 예산부족으로 의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 - 자치구 통보 후 제출

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

(수도사업소 의견 첨부)

□ 도색대상 소화전 조사(병행 또는 자체계획 수립 실시)

❍  대   상 : 공설 소방용수시설(2018. 2. 1.현재) : 2,563개소

❍  조사내용

- 물 세척으로도 청결상태 유지가 불가능 하거나 색이 변색된것(탈색)

- 대로 및 간선도로변에 설치되어 도시미관에 저해되는것(오염)

- 도로포장 등으로 재도색할 필요가 있는 것(도로포장)

- 재래시장,주거밀집, 고지대등 소방여건이 취약한 지역에 설치되어

있으나, 유사시 식별이 곤란한 것

❍  결과보고 : 자체점검계획에 의거 점검실시 후  등급별 재분류: 결과제출

도색 상태(등급) 분류(예시)

도색이 전혀보이지 않는 상태 등급표시 (하)	도색 상태가 희미하게 보이는 상태 등급표시 (중)	색 이변하여 잘보이지 않는경우 등급표시 (상)

□ 보온대상 소화전 조사(병행 또는 자체계획 수립 실시)

❍ 대   상 : 공설 소방용수 시설 (지하식 1,826개소, 저수조 28개소)

❍ 조사내용

- 맨홀뚜껑에서 관구까지의 깊이 60cm 이하

- 그 외에도 동파의 우려가 현저히 많다고 파악되는 지하식 소화전

❍   결과보고 : 자체점검계획에 의거 점검실시 후 결과제출(붙임서식)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 각 현장대응단 및 각19안전센터는「2018년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획」을 수립하여 2018. 3. 2(금)까지 통보(보고)

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

※ 비번 근무자 일제조사(소방활동), 당번 근무자 출동대기 근무 가능(각 소방서장 방침 받아 시행)

※ 일제점검을 2개월 실시할 경우 일제점검 결과를 1차보고(일제점검 완료시), 2차보고(자체 일제점검 완료시)

※ 일제점검을 2개월 이상 실시할 경우 1차 보고와 2차 보고 사이에 중간 보고 필요

※ 구조·구급대원의 소방용수시설 일제조사는 각 소방서의 소방용수시설 조사대상과 조사인원의 차이가 크므로 각 소방서에서 적의 판단

재난대응과-6487(2017.3.27.)호 『소방용수시설 일제점검 관련 의견 취합 결과 알림』

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 보온 및 도색 대상 조사 병행

□ 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

□ 점검결과는 별첨 서식에 의거 2018. 4. 3.(수)까지 보고.  끝.