문서번호	시설보수과-6801
결재일자	2019.12.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
★주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
협 조
	관리과장
	운영과장
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	전문관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관
	주무관

2019년도 산업안전관리 위험성평가 결과 보고

2019. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2019년도 산업안전관리 위험성평가 결과 보고

2019. 10. 29. ~ 10. 31.(3일간) 산업안전보건법에 의해 센터 내 기계·기구, 설비, 분진 등 유해·위험시설 등에 대해 위험성평가를 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		평가 개요

관련규정 :산업안전보건법 제41조의2(위험성평가)

사업주는 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인하는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.

기    간 : 2019.10.29.(화) ~ 10.31.(목)[3일간]

방    법 : 평가항목에 따라 KRAS방식을 이용하여 평가

1단계		2단계		3단계		4단계		5단계
작업장별 위험 작업순서 분류		위험요인 도출		위험도 계산		위험도 평가		위험감소 대책수립

평가내용

❍ 센터 내·외부 작업장 위험시설 및 센터 내 보유 유해 물질관리 관리상태

❍ 작업자 안전운전수칙 준수 유무, 일상·비일상 작업 및 경험된 아차 사고 등

❍ 이전 위험성평가 기법통해 발견된 위험요소 후속조치 여부

평가위원 : 내부평가단 및 외부전문가[(주)경신산업 차장 ***, 대리 ***]

Ⅱ		결과 및 조치방안

총   평

❙중랑물재생센터 내 평가대상시설 12개현장에 대해 위험성평가를 실시한 결과

❍ 비상조명등, 비상유도등 미작동 등 지적사항 총 74건이 발견되었음

(붙임 1참조)

지적사항	조치완료	조치예정	비고
74건	10건	64건	2처리장 7 유입동 20 방류동 8 전기실 3 용수공급동8 제2,3소화조19 중앙제어실 3 실험실 3 식당 2 기타 청사 4

❍ 대체적으로 현장관리는 양호하나, 산업안전보건법령 상 안전작업기준 미준수 및 일부 노후설비들은 신속히 보완·보수할 필요가 있음

심사 및 조치방안

❍ 현장별 조치사항(붙임1, 2 자료 참조)

NO	위치	평가결과	조치방안	담당자	비고
1	고도처리장	겐트리크레인 사용시 자재낙하 위험 침전지 주변 슬러지보관장소 천정자재 등 고정상태 미흡 생물반응조 지하공동구 내 조명등 보호덮개 이탈 공동구 내 이동식 사다리를 일자형으로 사용하여 추락위험 공동구 투광등 S/W 고정상태 미흡 생물반응조 옥외 위치한 약품투입밸브 점검시 보호구 미착용	① 자재가 훅에서 떨어지지 않도록 훅해지장치 부착 및 임의제거 금지 ② 일부 고정상태 미흡한 자재제거 등 ③ 보호캡 부착하여 사용토록 조치 ④ 일자형 이동식사다리 사용 금지 ⑤ S/W 수리, 보수하여 고정 ⑥ 작업에 적합한 방독마스크, 화학용장갑, 보안면 등 보호구 착용 및 비치	*** ***

NO	위치	심사결과	조치방안	담당자	비고
2	#2,3소화조	동력전달부 방호덮개 미설치 #2소화조 트레스코밸브실 부식으로 인한 작업시 추락발생 위험 소화조 상부계단 부식으로 인한 추락발생 위험 소화조 지하 및 상부에 계단·작업대 안전난간 미설치 농축기동 계단 안전난간 미설치 이동식 사다리 사용시 추락위험 농축기동 차단기 외함(덮개) 미설치 소화조 지하 콘센트 파손 유해물질 물질안전보건자료(MSDS)미게시 및 구버전 게시 비상조명등, 비상유도등 미작동 #3소화조 외부이동통로 트렌치 파손 #3소화조 지하 이동통로 계단훼손 및 부적절한 발판 사용 소화조 상부 이동시 근로자 보호구 미착용 소화조 지하배관부식, 벽면 훼손으로 누수 발생	① 회전부 방호덮개 설치 ② 트레스코 밸브실 보수 실시 ③ 부식된 계단 보수 실시 ④ 작업대 안전난간, 계단 안전난간 설치 ⑤ 계단 안전난간 설치 ⑥ 이동식 사다리 사용시 안전모, 각반 등 보호구 착용 ⑦ 차단기 외함 설치하여 감전예방 ⑧ 파손된 콘센트 보수 및 수리 ⑨물질안전보건자료 게시 및 업데이트 ⑩ 비상조명등, 비상유도등 수리 및 교체 ⑪ 외부 이동통로 트렌치 교체 ⑫ 훼손된 계단 보수 및 발판 교체 ⑬ 미끄럼방지 안전화 등 보호구 지급 ⑭ 배관 및 벽면 보수 실시	*** *** *** ***
3	송풍기실 방류펌프실	비계자재 불안전한 적재 화학물질 저장소 관리미흡 작업자 보호구 등 안전조치 미흡 펌프실 2층 작업장 내 이동시 배관을 밟고 이동 일부 차단기외함 미설치 쉘비트리아32 등 유해물질 물질안전보건자료(MSDS) 미게시 산소, 알곤 용기 등 방치	① 비계자재 보관장소 지정 ② 저장소 보수 실시 후 관리 ③ 보호구 착용 후 작업실시 ④ 별도의 작업발판 설치 ⑤ 노출된 차단기에 외함덮개 설치 ⑥ 물질안전보건자료(MSDS) 게시 ⑦ 체인등 사용하여 용기 전도방지조치 후 보관	*** ***
4	실험실	물질안전보건자료(MSDS) 미게시 보호구 관리상태 미흡 ‘고온주의’ 경고표지 미부착	① 물질안전보건자료(MSDS) 게시 ② 보호구함 구비하여 관리 ③ 건조기등 안전장갑을 착용하여 하는 장비에는 경고표지 부착	***
5	식당	전기분전함에 경고표지 미부착 주방 내 소화기 일부지정장소 비치상태 미흡	①분전함 외함에 ‘감전주의’ 경고표지 부착 ②지정된 장소에 소화기 비치 및 물에 부식되지 않도록 관리	***
6	중앙제어실	할론가스 저장소 주변 물질안전보건자료(MSDS) 미게시 및 교육미실시 할론가스 저장소 내 자재적재	①물질안전보건자료(MSDS) 게시 및 교육실시, 질식위험장소 경고표지 부착 ②할론가스 저장소 밀폐공간 출입금지구역 지정, 밀폐공간작업 프로그램 수립, 시행 및 자재 적재 금지	***
7	본관동 등 기타청사	일부 멀티탭 미사용구 막음조치 관리미흡(사무실, 정문) 소화기 주변 위치표시 훼손(정문) 분전함에 ‘감전주의’경고표지 미부착(사무실, 정문)	①전용마개 이용한 막음조치 실시 ②소화기 상부에 위치표시 교체 ③분전함에 ‘감전주의’ 경고표지 부착	*** ***

NO	위치	심사결과	조치방안	담당자	비고
2	유입동	폐기물차량 진입장소 바닥면 파손 #3유입동 냉각수탱크 압력용기 앞 모터회전부 덮개 미설치 #3침사지 입구 계단 쪽 고속절단기 녹슬어 폐기 필요 4#유입동 실링수 탱크 압력용기 부근 쉘비트리아32 물질안전보건자료 구버전 게시(2개소) 경유 물질안전보건자료 구버전 게시 경유탱크저장소 및 1층난방기구 차단기 외함 미설치 유입동 1층 입구 및 냉장고 주변 콘센트 파손 전구덮개 미설치 침사지컨베이어, 미세목스크린 일부 설비의 동력전달부 노출된 상태 방치 D계열 초침실 문 파손 스컴실 개구부 덮개관리 미흡 스컴실 차단기 외함 미설치 D계열 스컴실 쪽 도로 트렌치 파손 C계열 바닥 파손 침전지 덮개 수동작업으로 인한 작업자 추락 위험 개구부 개방으로 인한 근로자 이동시 추락위험	① 파손된 바닥면 보수 및 수리 실시 ② 모터 회전부 방호덮개 설치 ③ 고속절단기 폐기처리 ④ 물질안전보건자료(MSDS) 업데이트 및 교육실시 ⑤ 물질안전보건자료(MSDS) 업데이트 및 교육실시 ⑥ 차단기 외함 설치하여 감전예방 ⑦ 파손된 콘센트 보수 및 수리 ⑧ 화재,감전 등 위험방지위해 덮개 설치 ⑨ 동력전달부에 방호덮개 설치필요 ⑩ 파손된 문 수리 및 출입금지경고 표지판 설치 ⑪ 근로자 발빠짐, 추락 방지 위해 개방금지 ⑫ 차단기 외함 설치하여 감전예방 ⑬ 트렌치 보수 및 교체 실시 ⑭ 파손된 바닥면 보수 및 수리 실시 ⑮ 침전지 덮개를 불투명 소재로 교체하여 확인 시 낙하방지 필요 ⑯ 근로자 발빠짐, 추락 방지 위해 개방금지	*** ***
3	용수공급동	E배관 모터회전부 방호덮개 이탈 수문 점검 후 트렌치 원상복귀 미흡 파렛트를 작업공간에 비치하여 실족에 의한 위험 우려 외부 액화산소 가압가스 저장소 내 압력게이지 위험범위 표시 미흡 고분자 전해질(FLOPAM) 작업장소 주변 보호구 관리상태 미흡 고분자전해질 취급장소 주변 ‘방진마스크’ 착용 지시표지 미부착 보호구 미착용 작업으로 감전위험	① 모터 등 회전부 점검 및 수리 ② 점검 후에 트렌치 지정장소에 재설치 ③ 파렛트 제거 등 조치로 작업공간 확보 ④ 압력게이지에 최고압력범위 표시 ⑤ 보호구함 구비하여 관리 ⑥ 안전보건표지 부착 및 준수 ⑦ 분전함 접촉, 작업시에 반드시 절연 장갑 등 보호구 착용	*** ***
4	전기실	가스용기, 산소용기의 고정상태 미흡 WD-40 등에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 미게시 분전함에 ‘감전주의’경고표지 미부착	① 체인,벨트등을 이용해 고정조치 ②물질안전보건자료(MSDS) 게시 및 교육 실시 ③ 분전함에 ‘감전주의’ 경고표지 부착	*** ***

Ⅲ		향후 추진계획

위험성평가 미흡사항 개선작업 후 완료점검

❍ 실시시기 : 2020. 1. 2. (목) ~

- 점검자 : 안전업무담당 *** 외 3명[전문가 2명 경신산업(안전점검용역) 포함]

․ 2020년도 국가안전대진단 병행실시

- 대상시설

․차집관로, 유입동, 고도처리장, 송풍기실, 용수공급동, 소화조, 중앙제어실, 본관사무실, 실험실, 직원식당, 전기실, 정문

※ 현장 담당자별로 평가결과 미비사항은 즉시조치하고, 조치결과사항을       시설보수과로 제출

위험성평가 결과 교육실시

❍ 교육일시 : 2019. 12. 18.(수) 13:00~

❍ 강    사 : ㈜경신산업 차장 ***

❍ 교육내용 : 위험성평가 결과 미비사항 및 위험성감소 대책

조치예정 64건은 각 업무담당별 소규모 시설비 등을 활용하여 보수 및 예산이 많이 소요되는 사항은 연도별 계획에 반영 조치

붙임 : 1. 현장별 위험성평가 결과표 각 1부.

2. 평가결과 현장별 지적사항 사진 각 1부.  끝.