- 2019년도 상반기 - 소방용수시설 일제 정밀조사 계획

2019. 2.

중 랑 소 방 서

[재난관리과]

‘19년도 상반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시하여 화재진압   활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2019. 3. 1. ~ 3. 31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 각 센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

(비번 근무자 일제조사 실시 - 초과근무 수당지급)

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘19. 2. 기준) : 1,973개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전(95.28%)		저수조 (0.10%)	급수탑 (0.05%)	비상소화장치 (4.61%)	비상소방용수(중랑천, 0.05%)
		지상식(25.79%)	지하식 (69.38%)
1,973	1,878	510	1,368	2	1	91	1

※ 보유기준 : 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

□ 소방기본법 설치기준(주거,상업,공장 - 100m / 기타 – 140m이내)

□ 현장대응단 및 안전센터별 보유 현황[공설]

계(1,881)	현장대응단	면 목	망 우	중 화
1,878(소화전)	284	473	577	544
2(저수조)	·	·	1	1
1(급수탑)	1	·	·	·

□ 비상소화장치 : 91개소 ※ 비상소화장치 내 소화전은 소화전 현황에 포함

❍ 일체형 35개(호스릴형 9개), 분리형 56개

계 (호스릴)	현장대응단	면 목	망 우	중 화	비고
91 (9)	14 (1)	22 (4)	34 (2)	21 (2)

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대   상 : 1,973개소

- 공설 소방용수시설 : 1,881개소(비상소화장치 제외)

□ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 91개소

- 비상소방용수 : 1개소(비상시 소방용수로 사용가능한 수원 - 중랑천)

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용, 소방법령상 소화전      내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대  상(1988.1.1. 이전) : 소화전 182개소(전체 1,878개소의 9.69%)

※ 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

구 분	계	현장대응단	면목	망우	중화
노후소화전	182	12	53	63	54

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지(우리서 해당없음)

❍ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기          위하여 설치하여, 유지·관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음

❍ 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는         현상 발생에 유의

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행 또는 자체 세부계획 수립)

□ 일제정밀조사(점검) 요령

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캡을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된       제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사항 고장발생보고(재난관리과)

※ 예산부족으로 수도사업소 보수의뢰 불가 시 안전조치 후 차기연도 우선 정비조치 예정

❍ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 조사 후 제출

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전 및 신설        (이설) 등 조치[폐전 대상 재난관리과 심의 후 폐전 조치(수도사업소 의견 첨부)]

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단 및 각 119안전센터는「2019년 상반기 소방용수       시설 일제점검․정비」자체 계획수립 후 재난관리과로 문서발송

□ 비번 근무자 일제조사 및 당번(주간) 근무자 출동대기

※ 구조 · 구급대원의 소방용수시설 일제조사는 각 부서별 소방용수시설 조사대상과 조사인원의           차이가 크므로 각 부서에서 적의 판단

재난대응과-6487(2017.3.27.)호 『소방용수시설 일제점검 관련 의견 취합 결과 알림』

□ 팀별 소방용수 일제조사일은 현장대응단 3일, 각 센터 4일,

일별 초과근무 시간은 4시간 이내

□ 비번 근무자 일제조사 시 초과근무수당 지급

□ 소방용수 일제조사 시 규정에 맞는 복장 착용

□ 활동복 및 활동모 착용(비번 조사자)

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 소화전 배관 및 압력을 사전에 파악하여 취약지역(방수 압력 미달)      용수활용방안 마련

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

□ 2017년 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

□ 2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획 및 결과 보고

□ 점검계획은 19. 3. 6.(수)까지, 점검결과는 19. 4. 3.(수)까지  제출.  끝.