2019년 하반기 소방용수시설 정밀조사 실시 계획

2019. 10.

강서소방서

[재난관리과]

2019년도 하반기

소방용수시설 정밀조사 실시 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 동절기 대비 소방용수시설에 대한 정밀조사 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘19.9.30.기준) : 2,618개소

계	계 (지상 + 지하)	소화전		급수탑	저수조
		지상식	지하식
2,618	2,613	722	1,891	3	2

❍ 현장대응단 및 각 119안전센터 보유현황

안전센터 구 분	계	현장대응단	화곡	발산	방화	개화
소화전	2,613	574	658	552	375	454
급수탑	3	1	0	0	2	0
저수조	2	1	1	0	0	0

□ 비상소화장치(‘19.9.30.기준) : 47개소

계	현장대응단	화곡	발산	방화	개화
47	8	17	8	4	10

※ 비상소화장치 내 소화전은 소화전 현황에 포함으로 조사 병행실시

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2019. 10. 2.(화) ~ 10. 25.(금)

※ 마곡119안전센터 개소로 인한 조기종결

□ 조사구분 : 정밀조사

□ 조사대상

○ 공설 소방용수시설:2,618개소(소화전, 저수조, 급수탑)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

○ 비상소화장치: 47개소

○ 비상소방용수: 1개소(한강) ➡ 대응총괄팀 조사

※ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 조사방법 : 안전센터 별 자체계획 수립

□ 조사내용

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지․제거 등 환경정리 병행 실시

○ 뚜껑의 지반 침하 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정수압 여부

○ 소방용수 보조시설(표지판, 보호틀 등) 적정 설치여부 확인 점검

- 소방용수시설 표지 정비 및 소화전 보호틀 관리상태 확인

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 관리체계 정비

* 「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치의 설치 및 관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

- 비상소화장치 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관 연결 상태 등 확인)

- 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지 등

(비상소화장외부 스티커 제거, 내부 먼지 및 거미줄 제거 등 )

노후 소화전 조사

○ 대  상(1990.1.1. 이전) : 소화전 77개소 (세부내역 붙임참조)

□ 점검 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 확인

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는 수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 각 안전센터에서는 자체「2019년 하반기 소방용수시설 정밀조사 실시계획」수립 후 추진

□ 정밀조사를 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 각 부서 실정에 맞도록 실시

※ 비번 근무자 정밀조사(소방활동), 당번 근무자 출동대기 근무 가능

※ 구급대원의 소방용수시설 정밀조사는 각 부서별 소방용수시설 조사대상과 조사인원의 차이가 크므로 자체 판단하여 실시

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저

□ 조사결과는 별첨 서식에 의거 2019. 11. 4.한 제출.  끝.