중블록별 공급량 분석

□ 주요 분석내용

○ 수전수: 4,634전 증가(1인 가구수 증가)

○ 인구수: 8,282명 감소(재개발․재건축사업 추진 등으로 감소)

○ 노후관 집중정비로 전년대비 공급량 감소

- 노후 송배수관 정비공사 시행 : D=400~900㎜ L=2.2㎞

- 노후 배급수관 정비공사 시행 : D=80~300㎜  L=9.2㎞

중블록	1월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
계	12,587	12,325	-262	-2.08
목1중블록	1,524	1,514	-10	-0.66	․ 누수복구: 8건, 누수탐지: 8건 ⇒ 방지량 : 279㎥/일 ⇒ 노후관 정비 및 소블록 고립화 위하여 단절관 정비공사 시행 완료하였으며 누수복구 증가 및 수전수감소로 인하여 공급량 감소
신정1중블록	1,219	1,234	15	1.23	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 167㎥/일 ․ 수전수: 345수전 증가 ․ 인구수: 2,007명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,007명 감소하고, 공급량은 2천㎥ 감소하여 중블록내 노후관 정비 및 경계 제수변 점검예정
신월1중블록	893	906	13	1.46	․ 누수복구: 6건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 340㎥/일 ․ 수전수: 279수전 증가 ․ 인구수: 2,206명 감소 ⇒ 재개발․재건축 입주로 인구수 2,206명 감소하고, 전년대비 공급량도 사용량이 감소하였으며, 화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환으로 공급량 보정중으로 정확한 공급량 산출 어려움
신정2중블록	874	797	-77	-8.81	․ 누수복구: 6건, 누수탐지: 3건 ․ 수전수: 231수전 증가 ․ 인구수: 1,041명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,041명 감소하여 전년대비 공급량이 78천㎥ 감소.
신정3중블록	377	356	-21	-5.57	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 461㎥/일 감소 ․ 수전수: 376수전 증가 ․ 인구수: 863명 감소 ⇒ 1인 가구 증가로 수전수가 376수전 증가하였으나, 인구수 863명 감소로 인하여 전년 대비 공급량이 20천㎥ 감소함.

중블록	1월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
신정4중블록	456	527	71	15.57	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 0건 ․ 수전수: 220수전 증가 ․ 인구수: 915명 감소 ⇒ 1인가구등의 증가로 수전수 220 증가하여 전년대비 공급량이 70천㎥ 증가.
신정6중블록	292	310	18	6.16	․ 누수복구: 2건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 887㎥/일 감소 ․ 수전수: 191수전 증가 ․ 인구수: 8,611명 증가소 ⇒ 서울항동 공공주택지구 입주로 수전 및 인구가 증가하여 전년 대비 공급량이 18천㎥ 증가함.
대방4중블록	1,443	1,343	-100	-6.93	- 전년도에 비하여 2개월 연속 공급량이 감소. - 누수다발 관로(D200~900, L=0.8㎞)를 ’19년 상반기 시행한 가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사 완료하여 공급량 감소
금천1중블록	155	156	1	0.65	․ 누수복구: 0건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 0㎥ ․ 수전수: 1수전 증가(다량급수처 0개 증가) ․ 인구수: 132명 증가 ⇒ 전년대비 공급량 다소 감소하였으나, 큰 특이사항 없음.
독산중블록	394	383	-11	-2.79	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 341㎥ ․ 수전수: 158수전 증가, ․ 인구수: 365명 감소 ⇒ 1인 가구의 증가로 수전수가 158전 증가하였으며, 전년대비 공급량도 10천톤 감소하여 유수율이 소폭 상승하였음.(인구수 감소 영향) - 누수다발 관로(D200~900, L=0.8㎞)를 ’19년 상반기 시행한 가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사 완료하여 공급량 감소
목2중블록	832	802	-30	-3.61	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 1㎥/일 ․ 수전수: 53수전 증가 ․ 인구수: 835명 증가 ⇒ 작년 비교 1월 24~27일까지 설날 연휴로 인한 공급량 감소로 판단
목3중블록	1,121	1,093	-28	-2.50	․ 누수복구: 5건, 누수탐지: 3건 ⇒ 방지량 : 400㎥/일 ․ 수전수: 316수전 증가(1인 가구수 증가) ․ 인구수: 84명 감소 ⇒ 인구수는 84명 감소하였으나, 수전수가 316수전 증가하였고. 전년대비 공급량이 28천㎥ 감소하고 목1중블록과 목3중블록간 보정 실시(일 7,000여톤)
목4중블록	410	444	34	8.29	다세대주택 다수 신축으로 인한 수전수(인구) 및 공급량 증가 12월 기준 유수율 97.36% 전년대비 1,761수전(9.6%) 증가 지속적 노후관 개량 추진으로 누수건수 감소

중블록	1월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2019년	2020년	증･감	비율(%)
신월2중블록	461	451	-10	-2.17	․ 누수복구: 2건 ⇒ 방지량 : 5㎥/일 ․ 수전수: 수전 279증가, ․ 인구수: 669명 감소 ⇒ 수전수는 279증가하였으나 인구수 669명 감소 ⇒ 다량급수처 개소는 증가하였으나 조정량은 1,230㎥ 감소
우장산중블록	1,668	1,553	-115	-6.89	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 4㎥/일 ․ 수전수: 1,189수전 증가 ․ 인구수: 3,230명 감소 ⇒재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 3,230명 감소하여 공급량이 115천㎥ 감소하였으며, 화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환으로 공급량 보정중으로 정확한 공급량 산출 어려움
화곡중블록	468	456	-12	-2.56	다세대주택 다수 신축으로 인한 수전수(인구) 및 공급량 증가 12월기준 유수율 99.35% 지속적 노후관개량 추진으로 누수건수 감소