2021년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

마포소방서

[염리119안전센타]

2021년 하반기 소방용수시설 등 일제점검․정비

2021년 하반기를 맞이하여 소방용수시설 등에 대한 정밀조사 및 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 재난관리과 - 1633(2021.3.9.) “2021년 상반기 소방용수

시설 등 일제 정밀조사 계획 보고”

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간: 2021. 3. 8. ~ 4. 23.

□ 점검구분: 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상: 총 338개소

※소방용수시설 315 / 비상소화장치 17/ 소방차 통행로 노면표시 3/태양광 조명블럭 3

□ 방  법: 주간근무자 대기 / 당일 야간근무자 검검(13:30-17:30) - 3안

※ 의용소방대 동원 조사 · 정비 실시

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설 : 315 개소(염리 재개발지역 임시폐전 18개 포함)

계	계 (지상 + 지하)	소화전(99.36%)		저수조 (0.31%)	급수탑 (0.31%)
		지상식(29.84%)	지하식(69.52%)
315	313	94	219	1	1

□ 비상소화장치: 17개소 (일체형 7–호수릴 /분리형 10)

□ 소방차 통행로 노면표시 및 조명블럭 점검

❍ 대  상: 통행로 노면표시: 3개소  /  태양광 조명블럭:  3개소

❍ 방  법: 주간 근무자 펌프차 활용 관내 기동순찰시 병행 조사 실시

※ 의용소방대 합동 조사·정비 실시

□ 조사 내용 등

[ 소 화 전 ]

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파 위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정 수압 여부

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검(보호틀 관리상태 확인 등)

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정 조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 소화전 주변 토사 및 쓰레기 제거 등 환경정리 실시

○ 맨홀 뚜껑의 지반 침하 및 지상 돌출 등 단차로 인한 차량 운행, 보행 장애 여부

○ 노후, 탈색 등 도색이 필요한 소화전 파악 및 일제 정비(도색) 실시

[ 비상소화장치 ]

○ 상시 사용가능 상태 점검  및 정비, 함 내 적재 비품 적정 비치 등

※ 비상소화장치의 설치 및 관리기준(‘18. 6. 27. 시행) 참고

○ “매설식 시민자율 소방함”도 비상소화장치에 준하여 조사 실시(도색 등)

○ 신형(개선) 비상소화장치 설치 및 개선 수량 파악(지역별, 설치기관 별 파악)

○ 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지(환경 정리) 등

[ 비상소방용수 ]

○ 하천,호수등은 차량 진입 및 흡수관 설치 가능여부 확인

○ 지하용출수 및 지하수 관련 시설은 사용가능 수량 여부 확인

○ 우물관련 시설은 시설유무 및 수량 확인

노후 소화전 조사

□ 노후 소화전 조사(용수조사시 병행)

❍ 대상: 1990. 1. 1. 이전 설치 소화전 — 염리센터 30년 이상 노후 소화전  (76개소)

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용,

※ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류: 결과 제출

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심한 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 점검 후 조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 자치구에 제거 요청하고 그 결과를 제출

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치.  끝.