2021년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획

노원소방서

[재난관리과]

2021년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획

화재 등 재난발생시 소방용수의 원활한 공급을 위한 해빙기 대비   소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

□ 서울시 재난대응과-4928(2021.3.5.)호

Ⅱ		시설 현황

□ 소방용수시설(‘21.3.8.기준) : 2,439개소

센터	총 계	구 분
		소 화 전				저수조	급수탑
		합계	지상식	지하식	다용도
총 계	2,439	2,419	992	1,423	4	17	3
현장대응단	545	540	256	283	1	5	0
상계	637	632	218	412	2	4	1
공릉	526	523	210	312	1	3	0
월계	363	362	129	233	0	0	1
수락	368	362	179	183	0	5	1

□ 비상소화장치(‘21.3.8.기준) : 48개소

구 분	총 계	현장대응단	상 계	공 릉	월 계	수 락
계	48	12	20	7	8	1

□ 비상용수시설(‘21.3.8.기준) : 38개소

구 분	총 계	현장대응단	상 계	공 릉	월 계	수 락
계	38	20	1	3	1	13

Ⅲ		추진 계획

□ 기    간 : 2021.3. 15.(월) ~ 4. 30.(금)

□ 조사구분 : 일제 조사·정비

□ 조사대상 : 소방용수시설등 2,525개소

○ 공설 소방용수시설 : 2,439개소(소화전, 저수조, 급수탑)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동 자료조사 등에 의한 자체적 관리

○ 비상소화장치 : 48개소

○ 비상소방용수 : 38개소

※ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출

□ 조사방법 : 현장대응단 및 각119안전센터 자체계획 수립 추진

※ 의용소방대 활용 조사 실시(조사일정 확인 후  각 센터로 편성인원 통보)

□ 조사 내용 등

[ 소 화 전 ]

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정 조치

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차금지 단속 적극 추진

- 소화전 주변 토사 및 쓰레기 제거 등 환경정리 실시

○ 토출구 변형 및 토출구 및 전실 내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 등 매몰 여부, 몸통의 균열 및 동파 위험 여부

○ 스핀들 작동 확인, 누수 여부, 출수 및 적정 수압 여부

○ 소방용수 보조시설의 적정 설치여부 확인 점검(보호틀 관리상태 확인 등)

○ 맨홀 뚜껑의 지반 침하 및 지상 돌출 등 단차로 인한 차량 운행, 보행 장애 여부

○ 노후, 탈색 등 도색이 필요한 소화전 파악

○ 보도내 띠녹지로 인한 시인성 제한 소화전 파악

[ 비상소화장치 ]

○ 상시 사용가능 상태 점검  및 정비, 함 내 적재 비품 적정 비치 등

※ 비상소화장치의 설치 및 관리기준(‘18. 6. 27. 시행) 참고

○ 비상소화장치 외부 및 내부 청결 상태 유지(환경정리) 등

시인성 제한 소화전 조사

○ 일제조사 시 띠녹지에 가려진 지상식 소화전 현황 조사

- 조사결과 가려진 부분에 대하여 노원구청 푸른도시과 띠녹지 제거 의뢰

정상적 관리상태(육안확인 용이)	정면[띠녹지에 가려짐]	우측 시야에서 확인 불가

노후 소화전 조사

○ 대  상 (1991.1.1. 이전) : 소화전 524개소

※ 자체 조사 실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출

구 분	총 계	현장대응단	상 계	공 릉	월 계	수 락
계	524	170	114	95	50	95

※ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도 시설물의 내용연수 30년 준용(소방법령상 소화전	내용연수 및 노후 기준 없음

□ 점검 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가시 수도사업소 보수 의뢰

※ 예산 부족으로 보수 불가 시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비 조치

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선은 자치구에 제거 요청하고 그 결과를 제출

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 주변 소방용수시설 여건 및 수도사업소의 의견을 고려하여 심의를 통해 폐전 (수도사업소 의견 첨부) 및 신설(이설) 등 조치

주의사항

□ 다용도 제수변(소화전) 조사 금지

다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여  설치하여 유지․관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도  제수변을 잠글 시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 다용도소화전에 대한 관리 및 보수는 수도사업소에서 하는 것을 원칙으로 하고, 화재발생시 사용하는

수도사용료는 소방서에서 소화전 사용료로 지불

적수방지 일제조사방법 교육

□ 기    간 : 2021.3.15.(월) ~ 4.30.(금)   ※ 일제조사 전 실시

□ 교육대상 : 소방용수시설 일제조사 전 직원

□ 교육내용

○ 적수로 인한 피해발생에 따라 적수발생을 방지하기 위한 점검 동영상 시청 및 적수발생 사례 교육

※ 노원소방서 웹하드 – 대응총괄팀 – 일제조사 요령 동영상 참고

○ 소화전 점검 중 제수밸브 착오에 의한 다른 시설 밸브 조작(확인 철저)

Ⅳ		행정 사항

□ 현장대응단 및 각119안전센터에서는 자체「2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획」수립 추진 후 재난관리과 제출

□ 일제조사 기간은 3월 15일부터 4월 30일로 각 팀당 3일 이내,

일 4시간으로 비번근무자 혹은 야간근무자 출동대기 조치 후 주간근무자가 일제조사 실시(교대 철저)

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 소화전 사용불편 보호틀은 즉시 조치

□ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※119행정정보시스템 소화전 사진 현행화 철저

□ 의용소방대원 수당지급을 위하여 의용소방대원 소방활동기록부는 스캔하여 PDF 파일로 별도 공문 체출하며, 원본은 대응총괄팀 의소대 담당에게 제출

□ 행정사무감사 지적사항 관련 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사

□ 일제조사 시 활동복, 활동모 등 복장착용 및 마스크, 장갑 등 개인 방역 수칙 준수

□ 보도내 띠녹지로 인한 시인성 제한된 지상식 소화전 파악 제출

□ 도색 및 보온 필요한 소화전 파악 제출

□ 조사결과는 관련 서식에 의거 2021. 5.3.(월)까지 제출