정·배수지 내부방식공사 하자검사 현황

〈’21. 11. 23. 기준 〉

연번	공사명	공사 기간	사업비 (백만원)	발주부서 (사업소)	신기술 또는 특허(공법명)	공법 업체명	하자내용 및 보수현황				시공면적 (㎡)	하자면적 (㎡)	계약자	비고
							발생일	하자내용	보수일	조치결과
1	보광배수지 (1,2지) 내부 방수방식공사	2017. 8.28.~ 2018. 5.24	1,532 (도급비: 1,007 관급비: 525)	중부수도 사업소 (급수운영과)	특허(제트 스프레이 도막) 벽체, 천장	㈜제이에스기술	’19. 5.28	도막층 박리	’19.10.22.	용해부분 도막재시공 0.56㎡	9,704	0.56	우제이 건설(주) 대표: 김주연	완료
							’19. 5. 28	수포현상, 도막층 박리 및 도막재 균열	‘20. 5. 26.	용해, 박락 및 수포 등 도막 재시공 9.66㎡		9.66		완료
							’20. 5. 25	수포 및 탈락, 도막재 용해	‘20. 5. 26.	용해 및 수포 도막 재시공 0.95㎡		0.95		완료
							’20. 10. 6	벗겨짐, 잔갈림, 핀홀	‘20. 10. 21.	도막 재시공 2.11㎡		2.11		완료
							’21. 5. 11	벗겨짐,잔갈림, 들뜸,핀홀	‘21. 5. 19.	도막 재시공 1.16㎡		1.16		완료
							’21. 10. 12	벗겨짐,잔갈림, 들뜸,핀홀	‘21. 11. 23.	도막 재시공 4.39㎡		4.39		완료
					신기술(고분자수지계방수·방식 패널) - 바닥	㈜세진에스앰씨	-	이상없음	-	-	3,098	-
					이 하 여 백