2023년 12월 수질 검사 현황

수질검사결과

○ 서울시 취수원수의 수질은 「상수원관리규칙」에서 정한 38개 항목을 검사하고 있으며 그 결과는 붙임 성적서와 같음

○ 서울시 6개 아리수정수센터에서 생산된 수돗물(아리수)의 수질은 먹는물 수질기준에 적합하였음

Ⅰ. 수질검사 개요

○ 대     상 : 6개 아리수정수센터 취수원수 및 정수 수질

○ 검사 항목

▷ 법정검사 항목

- 취수원수 : 38개 항목(월간 10, 분기 28)

- 정    수 : 60개 항목(월간 60)

▷ 감시 항목

- 정    수 : 112개 항목(월간 11, 분기 42, 연간 59)

○ 검사 기간 : 2023. 12. 1. ～  12. 31.

○ 검사 기관 : 서울시 서울물연구원

○ 검사 결과 : 수돗물(아리수)의 수질은 먹는 물 수질기준에 적합

Ⅱ. 2023년 12월  원 ․ 정수 수질

□ 법정 정수 수질 현황

연번	구분	구분(정수센터명) 검사항목	먹는물 수질기준	수 질 검 사 결 과 (60개 항목)
				광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
1	미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0	0	0	0
2		총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
3		분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4		대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
5	유해영향 무기물질	납	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6		불소	2㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7		비소	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		셀레늄	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9		수은	0.001㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10		시안	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
11		크롬	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12		암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13		질산성질소	10㎎/L이하	1.9	2	2	2.2	2.2	2.1
14		카드뮴	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15		붕소	1㎎/L이하	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
16		브롬산염	0.01㎎/L이하	불검출	0.0009	불검출	불검출	불검출	불검출
17	건강상유해영향유기물질	페놀	0.005㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18		다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19		파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		카바릴	0.07㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22		1,1,1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23		테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24		트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26		벤젠	0.01㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		톨루엔	0.7㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28		에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29		크실렌	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30		1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31		사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
33		1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
34	소독제 및 소독부산물	잔류염소	4.0㎎/L이하	0.44	0.5	0.54	0.31	0.44	0.5
35		총트리할로메탄	0.1㎎/L이하	0.013	0.012	0.012	0.012	0.014	0.017
36		클로로포름	0.08㎎/L이하	0.007	0.008	0.008	0.008	0.01	0.01
37		디브로모클로로메탄	0.1㎎/L이하	0.001	불검출	불검출	불검출	불검출	0.001
38		브로모디클로로메탄	0.03㎎/L이하	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006
39		클로랄하이드레이트	0.03㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0007
40		디클로로아세토니트릴	0.09㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
41		트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42		디브로모아세토니트릴	0.1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
43		포름알데히드	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
44		할로아세틱에시드	0.1㎎/L이하	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.009
45	심미적영향물질	경도	300㎎/L이하	73.7	70.6	74.8	83.1	81.5	75.3
46		과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
47		냄새	무 취	없음	없음	없음	없음	없음	없음
48		맛	무 미	없음	없음	없음	없음	없음	없음
49		동	1㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
50		색도 (도)	5도이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
51		세제	0.5㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
52		수소이온농도	5.8~8.5	7.2	7.4	7.1	7.2	7.3	7.3
53		아연	3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
54		염소이온	250㎎/L이하	19.3	19.5	21.4	23.9	23.2	23.6
55		증발잔류물	500㎎/L이하	128	127	128	126	129	124
56		철	0.3㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
57		망간	0.05㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
58		탁도 (NTU)	0.5NTU이하	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
59		황산이온	200㎎/L이하	11	13	13	14	14	14
60		알루미늄	0.2㎎/L이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
판 정			먹는 물 수질기준 60항목 적합

Ⅲ. 2023년 4/4분기 감시항목 수질검사결과

□ 정수 감시항목 수질검사현황

(단위 : ㎎/L)

연번	분류	항 목	기준(mg/L)	검사주기	정수 감시항목 수질검사 결과
					광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
1	미생물	녹농균	불검출/250mL	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
2		바이러스(분기원수검출시만)	정수처리기준	분기	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
3		분원성연쇄상구균	불검출/250mL	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
4		살모넬라	불검출/250mL	연	-	-	-	-	-	-
5		쉬겔라	불검출/250mL	연	-	-	-	-	-	-
6		아황산환원혐기성포자형성균	불검출/50mL	연	-	-	-	-	-	-
7		장구균	불검출/100mL	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8		저온일반세균	500 CFU/mL	분기	0	0	0	0	0	0
9		지아디아(분기원수검출시만)	정수처리기준	분기	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
10		크립토스포리디움(분기원수검출시만)	정수처리기준	분기	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
11	무기물	니켈	0.07	연	-	-	-	-	-	-
12		몰리브덴	0.07	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13		바륨	0.7	분기	0.012	0.02	0.019	0.021	0.020	0.019
14		베릴륨	0.004	연	-	-	-	-	-	-
15		브롬이온	2	월간	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16		스트론튬	4	분기	0.096	0.106	0.107	0.118	0.111	0.114
17		아질산성질소	1(as N)	연	-	-	-	-	-	-
18		안티몬	0.02	연	-	-	-	-	-	-
19		우라늄	0.015	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20		주석	미설정	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21		퍼클로레이트	0.015	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22	유기물	과불화옥탄산 (PFOA)	0.00007	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23		과불화옥탄술폰산 (PFOS)	0.00007	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24		과불화헥산술폰산 (PFHxS)	0.00048	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25		글라이포세이트	0.7	연	-	-	-	-	-	-
26		노닐페놀	0.3	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27		2,4-디(2,4-D)	0.03	연	-	-	-	-	-	-
28		디메토에이트	0.006	연	-	-	-	-	-	-
29		디부틸프탈레이트	0.2	연	-	-	-	-	-	-
30		2,4-디비(2,4-DB)	0.09	연	-	-	-	-	-	-
31		디(2-에틸헥실)아디페이트	0.4	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32		디(2-에틸헥실)프탈레이트	0.008	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
33		디엘드린	0.00003	연	-	-	-	-	-	-
34		1,2-디클로로벤젠	1	연	-	-	-	-	-	-
35		1,3-디클로로벤젠		연	-	-	-	-	-	-
36		1,4-디클로로벤젠		연	-	-	-	-	-	-
37		1,1-디클로로에탄	0.03	연	-	-	-	-	-	-
38		1,2-디클로로에탄		연	-	-	-	-	-	-
39		1,2-디클로로에틸렌	0.05	연	-	-	-	-	-	-
40		1,2-디클로로프로판	0.04	연	-	-	-	-	-	-
41		1,3-디클로로프로펜	0.02	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
42		마이크로시스틴(6종)	0.001	분기	-	-	-	-	-	-
43		메토밀	0.03	연	-	-	-	-	-	-
44		메톨라클러	0.01	연	-	-	-	-	-	-
45		메틸디메톤	0.0005	연	-	-	-	-	-	-
46		메틸파라티온	0.1	연	-	-	-	-	-	-
47		모노클로로벤젠	0.1	연	-	-	-	-	-	-
48		몰리네이트	0.006	연	-	-	-	-	-	-
49		벤조(에이)피렌	0.0007	연	-	-	-	-	-	-
50		부타클러	0.05	연	-	-	-	-	-	-
51		부틸벤질프탈레이트	0.5	연	-	-	-	-	-	-
52		비스페놀 에이	0.1	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
53		스티렌	0.02	연	-	-	-	-	-	-
54		시마진	0.002	연	-	-	-	-	-	-
55		아나톡신-에이	0.005	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
56		알드린	0.00003	연	-	-	-	-	-	-
57	유기물	알라클러	0.02	연	-	-	-	-	-	-
58		에틸렌 디브로마이드	0.0004	연	-	-	-	-	-	-
59		에피클로로히드린	0.0004	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
60		엔도설판	0.03	연	-	-	-	-	-	-
61		엔드린	0.0006	연	-	-	-	-	-	-
62		엠티비이(MTBE)	0.02	연	-	-	-	-	-	-
63		염화비닐	0.0003	연	-	-	-	-	-	-
64		이프로벤포스	0.008	연	-	-	-	-	-	-
65		이피엔(EPN)	0.0005	연	-	-	-	-	-	-
66		카보푸란	0.007	연	-	-	-	-	-	-
67		클로로에탄	0.005	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
68		클로르피리포스	0.03	연	-	-	-	-	-	-
69		터부틸아진	0.007	연	-	-	-	-	-	-
70		1,1,2-트리클로로에탄	0.005	연	-	-	-	-	-	-
71		트리플루랄린	0.02	연	-	-	-	-	-	-
72		2,4,5-티(T)	0.009	연	-	-	-	-	-	-
73		퍼메트린	0.1	연	-	-	-	-	-	-
74		페노브카브	0.03	연	-	-	-	-	-	-
75		펜디메탈린	0.02	연	-	-	-	-	-	-
76		펜타클로로페놀	0.009	연	-	-	-	-	-	-
77		펜토에이트	0.0005	연	-	-	-	-	-	-
78		포레이트	0.002	연	-	-	-	-	-	-
79		헥사클로로부타디엔	0.0006	연	-	-	-	-	-	-
80		헵타클로	0.0004	연	-	-	-	-	-	-
81		헵타클로 에폭사이드	0.0002	연	-	-	-	-	-	-
82	소독 부산물	N-니트로소디메틸아민 (NDMA)	0.000070	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
83		N-니트로소디에틸아민 (NDEA)	0.000020	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
84		디브로모아세트산	0.06	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
85		디클로로아세트산		분기	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
86		모노브로모아세트산		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
87		모노클로로아세트산		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
88		브로모클로로아세트산		분기	0.001	0.001	0.001	불검출	불검출	0.001
89		트리클로로아세트산		분기	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
90		1,1-디클로로아세톤	0.05	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
91		1,1,1-트리클로로아세톤		분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
92		2,4-디클로로페놀	0.15	연	-	-	-	-	-	-
93		브로모클로로아세토니트릴	0.05	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
94		브로모포름	0.1	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
95		아세트알데히드	0.5	월간	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
96		클로라이트	0.7	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
97		클로레이트	0.7	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
98		클로로페놀	0.2	연	-	-	-	-	-	-
99		클로로피크린	미설정	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
100		2,4,6-트리클로로페놀	0.015	연	-	-	-	-	-	-
101	심미적 물질	나트륨	200	월간	9.8	10.8	10.7	10.9	10.7	10.7
102		마그네슘	미설정	월간	3.5	3.6	3.6	3.7	3.6	3.7
103		부식성지수 (LI)	미설정	분기	-1.59	-1.31	-1.67	-1.47	-1.39	-1.40
104		2-엠아이비★	0.000020	월간	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
105		은	0.1	연	-	-	-	-	-	-
106		입자수★	미설정	월간	8	9	8	8	9	6
107		지오스민★	0.000020	월간	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
108		총유기탄소★	5	월간	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
109		칼륨	12	월간	2.5	2.8	2.7	3.1	3.1	2.8
110		칼슘	미설정	월간	19.7	20.8	20.3	21.1	20.7	21.0
111		깔따구 유충	0개/100L	월간	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
112	방사성	요오드-131	10 Bq/L	분기	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 미생물 항목 중 수질기준은 정수처리기준 등에 관한규정을 의미하며 검사결과와 병행 표기함

※ 2-엠아이비, 입자수, 지오스민, 총유기탄소는 3개월 평균임.

□ 취수원수 수질 현황

연번	항 목	취수원수 수질검사 결과(38개 항목)
		광 암	강북	암사	자 양	풍 납
1	수소이온농도(pH)	7.8	7.8	8.2	8.0	8.2
2	생물화학적산소요구량(㎎/L)	1.4	1.1	1.5	1.5	1.4
3	부유물질(㎎/L)	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0
4	용존산소(㎎/L)	13.2	12.6	13.4	13.3	13.6
5	총대장균군(CFU/100㎖)	32	67	73	100	19
6	분원성대장균군(CFU/100㎖)	16	28	33	62	10
7	총유기탄소(㎎/L)	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0
8	총인(㎎/L)	0.037	0.039	0.040	0.037	0.039
9	암모니아성질소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	질산성질소(㎎/L)	1.9	2.0	2.0	2.2	2.1
11	음이온계면활성제(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
12	불 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
13	카 드 뮴 (㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
14	비 소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
15	시 안(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
16	수 은(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
17	납(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
18	6가크롬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
19	유 기 인(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
20	폴리크로리네이티드비페닐(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
21	셀 레 늄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
22	카 바 릴(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
23	1,1,1-트리클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
24	테트라클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
25	트리클로로에틸렌(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
26	페 놀(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
27	사염화탄소(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
28	1,2-디클로로에탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
29	디클로로메탄(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
30	벤 젠(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
31	클로로포름(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
32	안티몬(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
33	디에틸헥실프탈레이트(㎎/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
34	1,4-다이옥세인	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
35	폼알데하이드	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
36	헥사클로로벤젠	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
37	철	0.08	0.14	0.20	0.12	0.14
38	망가니스	0.011	0.016	0.025	0.015	0.015

월간검사항목		분기검사항목

※ 구분 :

Ⅲ. 서울시 정수센터별 급수 지역 현황

아리수정수센터명	소장	시설용량 (만톤/일)	자치구 수	수 도 사업소	급 수 구 역	전화번호
계	-	480	25	8	서울시 전지역 및 남양주시, 구리시, 하남시, 과천시, 광명시 일부지역	-
광 암	최철웅	40	2	강동	송파구(24), 강동구(4) ※ 2개구 28개동	3146-5341 3146-5300
구 의	김재웅	50	7	동부, 북부	광진(15), 성동(5), 중랑(10), 동대문(14), 강북(10), 도봉구(8), 노원(3) ※ 7개구 65개동	3146-5450 3146-5400
뚝 도	서한호	70	7	중부, 서부, 동부	종로(15), 중구(15), 용산(12), 성북(2), 서대문(4), 마포(14), 성동(11) ※ 7개구 73개동	3146-5547 3146-5500
영등포	전종원	60	4	강서, 남부	양천(18), 구로(11), 강서(20), 금천(10) ※ 4개구 59개동	3146-5641 3146-5600
암 사	강승곤	160	10	중부, 동부, 강서, 남부, 강남, 강동	용산(4), 구로(5), 동작(15), 성동(1), 영등포(18), 관악(21), 서초(18), 강남(22), 송파(3), 강동(14) ※ 10개구 121개동	3146-5741 3146-5700
강 북	윤준성	100	10	중부, 서부, 북부, 동부	종로(3), 성북(20), 은평(16), 마포(2), 서대문(12), 중랑(7),동대문(4), 강북(4), 도봉(6), 노원(16) ※ 10개구 90개동	3146-5845 3146-5800