□ 종합정밀점검결과 불량대상 조치결과

연번

구분

대 상 명

( 위 치 )

불량내용

조치

관할서

1

공동

주택

신동아5차

아파트

(도봉구 우이천로 360)

□ 소화설비

○ 소화기 충압 불량

-  6-10라인 16층 복도

-  3-5라인 1층 E/V앞 전실

○ 3-5라인 2층 소화전 소방호스체결 불량

□ 경보설비

○ 소화전 경종불량(음량미달)

- 6-10라인 16층

- 6-10라인 3층

- 3-5라인 16,14,12,11,7, 6층

- 1-2라인 16, 4, 2층

○ 6-10라인 10층 1009호 주방 정온식감지기

불량

○ 소화전 발신기 불량(선로정상)

- 6-10라인 2, 1층

- 1-2라인 17층

○ 감지기 불량(2구역)

- 지하1층~지하2층 입구 피난구유도등 옆

□ 피난설비

○ 계단통로유도등 예비전원 불량

- 6-10라인 16~15층

- 1-2라인 14~13층

- 1-2라인 13~12층

- 3-5라인 16~17층

- 3-5라인 16~15층

○ 1-2라인 PH~18층 계단통로유도등점등불량

○ 피난구유도등 예비전원 불량

- 6-10라인 14층 전실

- 6-10라인 13층 전실

- 3-5라인 14층 전실

○ 피난구유도등 점등불량

- 지하1층 주차장 FAN룸 앞(->양면)

- 지하1층 주차장 P/V실 앞(<-양면)

○ 6-10라인 13층 1310호 앞 복도통로유도등

예비전원불량

시정명령

(2014.11.10)

완 비

(2014.11.24)

2

공동

주택

대상타운

현대아파트

(도봉구 마들로 616)

□ 소화설비

○ 소화전 위치 표시등 불량

- 1단지 주차장 B1층하 → B2층상 내려가는

램프쪽 04기둥

- 105동(3-4라인) 13층

- 105동(5-6라인) 10층

- 106동(1-2라인) 20층

○ 프리액션밸브 1차측 폐쇄

- 1단지 주차장 B2층상 101동(1-2)옆(우측밸브)

□ 경보설비

○ 연기 감지기 탈락

- 107동(1-2라인) 13층

○ 주차장 감지기 탈락

- 1단지 주차장 B1층상 102동쪽 2기둥 앞,

-  B1층하 03기둥 105동(5-6)옆,

- 103동(3-4)앞,

- 04기둥 카램프 옆,

- B1층상 → B1층하 내려가는 램프 C7기둥쪽

B2층하 05기둥 카램프옆,

- 04기둥끝 램프옆

○ 세대 감지기 탈락

- 204동 1801호(주방)

○ 세대 감지기 적응성 불량

- 206동 1101호 주방(차동식→정온식 교체요망)

○ 감지기 선로 단선

- 107동(1-2라인) 12층

○ 세대 감지기 선로 단선

- 203동 2304호

- 206동 1002호

□ 피난설비

○ 피난구 유도등 점등 불량

- 101동(3-4라인) 19층

- 105동(5-6라인) 14층

- 205동(1-2라인) 옥탑

○ 계단 통로 유도등 점등 불량

- 103동(1-2라인) 14,12층

- 105동(3-4라인) 16층

- 201동(3-4라인) 19층

- 202동(3-4라인) 23층

- 203동(1-2라인) 21층

○ 주차장 피난구 유도등 점등 불량

- 2단지 주차장 B2층하 08기둥 카램프(2개)

○ 주차장 통로 유도등 점등 불량

- 1단지 주차장 B2층상 107동(1-2)앞(5개)

- 2단지 주차장 B1층상 201동(1-2)앞(2개),                      201동(3-4)앞,

B2층하 08기둥끝쪽(2개)

○ 계단 유도표지 미부착

- 105동(5-6라인) 8층

□ 기타설비

○ 제연판넬 OFF 스위치 램프 불량

- 105동(5-6라인) 옥탑

○ 연결송수구 압력표지 미부착

- 201동, 206동, 208동

○ 연결송수구 마개 탈락

- 201동(2개)

시정명령

(2014.11.10)

완 비

(2014.11.24)

3

복합

우성하우스텔

(도봉구 노해로69길 15)

□ 소화설비

○ 분말소화기 충압상태 불량(1EA)

- 8F 801호

○분말소화기 분실 또는 미비치(4EA)

- 6F 603호

- 4F 405호 앞 복도

- 3F 305호 앞 복도

- 2F 205호 앞 복도

시정명령

(2014.11.10)

완 비

(2014.11.24)

4

공동

주택

초안산

신도브래뉴

(도봉구 우이천로4라길

11-14)

□ 소화설비

○ 소화기 표지 미부착

- 101동 3~4라인 1층 소화전

○ 소화기 충압 불량

- 경비실 1층

○ 슈퍼비죠리판넬 기판 불량

- 주차장 B1 1번 프리액션

- 주차장 B1 2번 프리액션

□ 경보설비

○ 댐파 자동연동시 복구기능 불량

- 경비실 1층 수신기

□ 피난설비

○ 피난구유도등 점등불량

- 101동 1~2라인 17~12 엘리베이터 홀

- 101동 1~2라인 B1층 엘리베이터 홀

- 101동 3~4라인 14.12층 엘리베이터 홀

- 101동 3~4라인 B1층 엘리베이터 홀

- 101동 5~6라인 B1층 엘리베이터 홀

- 101동 6~7라인 13.12.11층 엘리베이터홀

- 101동 6~7라인 17.15.14층 엘리베이터홀

- 101동 6~7라인 PH층 옥상출입구

- 102동 1~3라인 14.13.12층 복도

- 102동 1~3라인 16~11층 엘리베이터 홀

- 102동 1~3라인 B1층 엘리베이터 홀

- 102동 1~3라인 PH층 옥상출입구

- 102동 4~5라인 12.11층 엘리베이터 홀

- 102동 4~5라인 B1층 엘리베이터 홀

- 102동 4~5라인 PH층 옥상출입구

- 102동 6~7라인 16.15.14.12층

엘리베이터 홀

시정명령

(2014.11.10)

완 비

(2014.12.01)

5

복합

창동SR스타일

(도봉구 노해로 63길 84-9)

□ 소화설비

○ 1층 알람밸브 압력스위치 선로단선 : 1개소

□ 경보설비

○ 감지기 선로단선 : 4개소

- 2층 신데렐라앞 복도 2개, 신데렐라 1개,

208호 안쪽 1개

○ 지하1층 노래방 화재감지기 작동시 방재실의

수신기에 동작확인이 안됨

□ 피난설비

○ 유도등 등기구 불량 : 11개소

- 7층 : 비상계단 출입구 피난구 1개

주계단 3~4층 계단통로 1개

- 3층 : 보그전자담배 피난구 1개

- 2층 : 끄레누벨 피난구 1개

- 비상계단 지1~지2층 계단통로 1개

- 지1층 : PC방앞 피난구 1개, PC방 후문쪽

복도 피난구 1개

주차장 출입구 피난구 1개,

노래방 후문 피난구 1개

- 지2층 주차장 비상계단입구쪽 통로 1개

- 지3층 주차장 주계단 전실 입구 피난구 1개

○ 지1층 엔플PC방 휴대용비상조명등 미설치 :

(2개소)

○ 휴대용비상조명등 배터리 불량 : 3개소

- 지1층 노래방 특실2 1개, 2호실 1개,

5호실 1개

○ 지1층 노래방 3호실 휴대용비상조명등 탈락

(1개소)

시정명령

(2014.11.20)

완 비

(2014.12.15)

6

복합

방학삼성래미안1차아파트

(도봉구 마들로 646)

□ 소화설비

○ 소화전사용방법 표지 미부착(2개소)

- 104동 2계단 15층

- 110동 13층

□ 경보설비

○ 감지기불량(9개소)

- 103동 E/V기계실

- 104동 1계단8층 계단

- 105동 22층 E/V홀,18층 계단

- 106동 22층 E/V홀, 14층E/V홀,2층E/V홀

- 107동 13층 계단

- 109동 2계단 13층 E/V홀

○ 감지기탈락

- 2주차장 107동 1계단 B2층 프리액션밸브앞

□ 기타설비

○ 방화문 도어스토퍼 설치(2개소)

- 104동 1계단 5층

○ 방화문 도어체크 탈락(6개소)

- 103동 2층(우측)

- 104동 1계단 6층(우측), 2층(우측)

- 106동 20층(우측), 19층(우측)

- 110동 7층(우측)

시정명령

(2014.11.28)

완 비

(2014.12.10)

7

공동

주택

도봉서원

아파트

(도봉구 마들로

684-10)

□ 소화설비

○ 해당구역 연기감지기 불량

- 111동 15층 엘리베이터홀

○ 해당구역 경종 불량

- 111동 2층 좌측

- 114동 13층 좌측

○ 해당구역 원형발신기 불량

- 108동 14층 좌측

- 109동 4층

○ 해당구역 위치표시등 불량

- 106동 11층, 12층, 13층

- 107동 4층, 7층

- 109동 4층, 6층

- 110동 14층

□ 경보설비

○ 해당구역 피난구유도등 불량(중형)

- 107동 11층, 15층

○ 해당구역 통로유도등 불량

- 109동 18층 엘리베이터앞 복도(좌방향)

- 111동 12층 엘리베이터앞 복도(우방향)

○ 해당구역 피난유도표지 탈락

- 110동 7층 우측출입구

- 112동 7층 옥외계단출입구

- 114동 8층 옥외계단출입구

○ 해당구역 통로유도표지 탈락

- 109동 1/2층 계단참 ( 2F↑↓1F)

□ 기타설비

○ 해당구역 비상콘센트 표시등 불량

- 109동 18층 엘리베이터홀

- 112동 12층 엘리베이터홀

- 114동 15층 엘리베이터홀

- 116동 12층 엘리베이터홀

시정명령

(2014.11.21)

완 비

(2014.12.15)

8

복합

한국빌딩

□ 소화설비

○ 소화기 충압불량 상태

- 7층 인디고사무실 1개

- 지하1층 노래방 2, 7번방

○ 2층 옥내소화전 망입유리 파손

○ 스프링클러 헤드 살수반경 미달

- 지하2층 15호실 앞, 30호실 2개소

○ 스프링클러 헤드 미설치

- 지하2층, 5호실, 6호실, 9호실, 13호실

19호실옆 공실, 21호실,22호실,24호실,

28호실, 29호실 각 1개씩

□ 경보설비

○ 화재감지기 작동불량

- 7층 인디고 앞 사무실 감지기

- 지하1층 노래방 “진”방

□ 피난설비

○ 휴대용비상조명등 불량

- 지하1층 노래방 2번룸, 5번룸, 8번룸,

14번룸, VIP룸, “선”방

○ 완강기함 미비치

- 8층, 4층

○ 6층 완강기 미설치

□ 기타설비

○ 방화문 도어체크 탈락

- 지하2층 주계단 출입구 2개소

시정명령

(2014.11.28)

완 비

(2014.12.22)

9

복합

한밭법조타워

(도봉구 마들로 760)

□ 소화설비

○ 소형 소화기 미비치

- 지하2층 주차장(소화전앞 2개소),

- 지하3층 주차장(소화전앞 2개소),

- 4층 408호앞 복도

○ 소화전함내 기구 미설치

- 지하3층 2번 소화전함내

○ 스프링클러헤드 살수면적 부족함

- 5층 한빛 자산관리 대부(냉난방 스위치앞)    - 3층 301호(회의실-이설1)                   - 2층 법무법인 서울로(대표변호사실-이설1,           변호사실 2개실-각 이설1개씩,

씽크대 위-증설1)                      - 지하1층 체육관(공구대 앞-이설5)

○ 스프링클러헤드 미설치

- 3층 301호(창고1, 창고2-각 증설1개씩)    - 지하1층 관리실(증설2)

□ 경보설비

○ 화재감지기 미설치

- 3층 301호(사장실, 회의실),309호(회의실)

○ 화재감지기의 선로단선

- 2층 법무법인서울로 (대표변호사실, 변호사

실 2개소, 대표변호사실 입구좌측-총4개소)

○ 화재감지기의 감지부 탈락

- 1층 서천 식당 보일러실,

- 주계단 B3~B4계단감지기

○ 수동발신기 동작 불량

- 지하2층(1번 발신기, 2번 발신기),

- 지하3층(2번 발신기),

- 지하4층(2번 발신기)

□ 피난설비

○ 피난구유도등 점등불량

- 3층 주계단 출입구                          - 지하3층 주계단 출입구, E/V앞, 비상계단

출입구, B2램프입구, 주계단 전실내,

비상계단 전실내

○ 통로유도등 점등불량

- B2~B3램프 입구

○ 완강기 사용상 유효한 개구부 미확보

- 3층 베란다,4층베란다,5층베란다,6층베란다

※난간높이 1.2M이상 발판등 설치요함

□ 기타설비

○ 급기댐퍼 동작불량

- 지하4층 좌측(주계단)급기댐퍼

※실제 동작안되고 확인램프만 점등됨

○ 비상콘센트 전원 램프 미점등

- 지하1층~지하4층(비상콘센트전원 확인요함)

○ 방화셔터 자동기동 불량

- 지하3층 주차장(수동기동 정상)

○ 방화셔터 기동용 화재감지기 불량

- 지하3층 주차장쪽 열감지기,

- 지하4층 주차장쪽 연기감지기

시정명령

(2014.12.04)

완 비

(2015.01.02)

10

복합

태영, 창경빌딩

(도봉구 도봉로 462)

◎ 1동

□ 소화설비

○ 분말소화기 충압상태 불량(4EA)

- 6F 계단

- 5F 동양정통역학교육원

- 2F 노래방 5번방, 창고

○ 소화기부식, 노즐파손등 외관상태 불량(2EA)

- 4F 계단

- 2F 노래방 8번방

○ 2F 노래방 3번방 소화기 분실 또는 미비치

○ 1F 임꺽정 생삼겹살 주방 자동확산소화기

미설치(1EA)

○ 소화전 내 관창 분실됨(3EA)

- 5F, 1F, B1F

○ 5F 소화전 내 소화호스 분실됨(1EA)

○ 소화전사용법 미부착(3EA)

- 5F, 3F, 1F

○ 5F 소화전 기동램프 파손됨

○ 소화전 펌프 동력제어반 적색구별 안됨

○ 소화전 배관 미충수 상태

- 주펌프 흡입쪽 밸브 폐쇄됨

- 보조펌프 흡입, 토출쪽 밸브 폐쇄됨

- 기동용수압개폐장치 인입밸브 폐쇄됨

○ 소화전 정격유량이 400ℓ/min이나 성능

시험배관의 유량계가 최대 550ℓ/min

(40A,막대)까지 측정 가능한 것으로 설치됨

□ 경보설비

○ 화재감지기 미설치(4EA)

- 5F 동양정통역학교육원

- 1F 임꺽정생삼겹살 홀(2), 주방

○ 화재감지기 작동불량(2EA)

- 3F E/L 앞(연)

- 3F~2F 계단(연)

○ 소화전 발신기 작동불량(2EA)

- 1F, B1F

○ 1F 임꺽정생삼겹살 매장 내 발신기 회로선로

단선됨(1EA)

○ 계단회로 감지기 작동시 2번 E/L회로

감지기로 수신반에서 확인됨

○ 소화전 발신기 내 경종 노후화로 인한 작동

불량(3EA)

- 3F, 1F

- B1F 단란주점

○ 2F 노래방 수신기 예비전원 불량

○ 2F 노래방 수신기 경종연동시 경종 1A 휴즈

단락됨

○ 건물 메인 화재수신반 노후화로 복구스위치

작동불량 및 도통시험 불량(도통시험시 모두

정상으로 표시됨)

○ 건물 메인 화재수신반 예비전원 불량

□ 피난설비

○ 피난구유도등 점등불량(5EA)

- 5F 계단

- 2F 노래방 완강기실 앞

- 1F 주출입구

- B1F 주차장에서 건물입구, 관리실 앞

○ 통로유도등 점등불량(5EA)

- PH~6F 계단

- 4F~3F 계단

- 3F~2F 계단

- 2F~1F 계단

- 1F~B1F 계단

○ 완강기표지 미부착됨(1EA)

- 5F 인재근국회의원 사무실

○ 2F 노래방 완강기 노후화로 고착됨(1EA)

○ 2F 노래방 휴대용비상조명등 분실됨(8EA)

- 1번방, 2번방, 3번방, 5번방, 6번방,

7번방, 8번방, VIP방

○ B1F 단란주점 휴대용비상조명등 점등불량

(3EA)

○ B1F 비상조명등 점등불량(2EA)

- 단란주점 내 온풍기 위, 주차장

○ 2F 노래방 유도표지 분실됨(3EA)

- 5번방, 6번방, VIP방

□ 기타설비

○ 방화문 도어클로져 분리됨(2EA)

-  5F, 4F

○ 방화문 도어클로져 파손됨(1EA)

- 3F

◎ 2동

□ 소화설비

○ 분말소화기 충압상태 불량(14EA)

- 6F 공실(3)

- 2F 노래방 입구, VIP1번룸 앞,

VIP6번룸 앞(3), VIP1번룸, 2번룸,

VIP7번룸, 8번룸, 9번룸, 10번룸

○ 소화전 내 관창 분실됨(3EA)

- 5F, 1F, B1F

○ B1F 소화전 내 소화호스 분실됨(1EA)

○ 소화전사용법 미부착(3EA)

- 5F, 3F, 1F

○ 소화전 위치표시등 파손됨(2EA)

- 5F, 1F

○ 스프링클러 펌프 동력제어반 적색구별 안됨

○ B1F 프리액션밸브 압력스위치 선로 단선

○ B1F 프리액션밸브 템퍼스위치 선로 단선

○ B1F 스프링클러 주펌프 토출측 개폐밸브에

설치된 템퍼스위치 작동불량(1EA)

○ B1F 스프링클러 보조펌프 파킹불량

(누수현상 심함)

□ 경보설비

○ 화재감지기 작동불량(6EA)

- 6F 공실 입구쪽(차),가운데(차),E/L 앞(연)

- 5F E/L 앞(연)

- 2F E/L 앞(연)

- B1F 단란주점 무대쪽(차)

○ 1F 신의주찹쌀순대 주방 앞 화재감지기

감지부 탈락(1EA)

○ 1F 신의주찹쌀순대 주방에 광전식감지기

설치로 적응성 불량(1EA)

○ 화재감지기 선로단선(3EA)

- PH 계단(연)

- 5F 사무실(차)

- 3F~2 계단(연)

○ 소화전 발신기 내 회로 선로 전압확인 안됨

- 3F, 2F

○ 전층 발신기 응답선로 불량(7EA)

(발신기 작동시 수신반에 응답확인 안됨)

○ 1F 소화전 발신기 내 경종 노후화로 인한

작동 불량(1EA)

□ 피난설비

○ 피난구유도등 점등불량(7EA)

- PH 계단

- 6F 공실

- 2F 노래방 입구

- 1F 건물 주출입구, 신의주찹쌀순대

- B1F 계단, 주차장 아마존 출입구

○ 3F 공실 주출입구 피난구유도등 철거됨

○ 피난구유도등 전원 불량(2EA)

- 5F 계단, 미술학원

○ 5F 미술학원 완강기표지 미부착됨(1EA)

완강기함 분실됨(2EA)

- 6F, 5F

○ 2F 노래방 휴대용비상조명등 분실됨(6EA)

- VIP 1번룸, 2번룸, VIP 6번룸, 9번룸,

10번룸, 카운터

○ B1F 비상조명등 점등불량(4EA)

- 계단(2), 단란주점 홀, 주차장

□ 기타설비

○ 3F 방화문 도어클로져 미설치(1EA)

○ 2F 노래방 영상음향차단장치 작동안됨

시정명령

(2014.12.04)

완 비

(2015.01.02)

11

공동

주택

창동대우그린

아파트

(도봉구 덕릉로 371)

□ 경보설비

○ 101동 1라인 21층 옥내소화전 내 지구경종

불량

○ 지하2층 주차장 A구역 프리액션밸브실 앞

SVP감지기 탈락

□ 피난설비

○ 중형 피난구유도등 점등 불량

- 102동 2라인 15층

○ 통로유도등 점등 불량

- 101동 1라인 PH/21층 계단

- 101동 2라인 20/19, 11/10층  계단

- 101동 1라인 16/15층, 11/10층  계단

- 104동 2라인 21/20층계단

○ 중형 피난구유도등 예비전원 불량

- 101동  1라인 21, 20, 19, 16층

- 102동 2라인 18, 17층

- 103동 1라인 16,  15, 14, 13, 12층

- 104동 1라인 17, 14층

- 105동 1라인 17, 15층

- 105동 2라인 21, 13층

○ 통로유도등 예비전원 불량

- 102동 2라인 12/11층 계단

- 지하2층 주차장 프리엑션밸브실 앞 기동

□ 기타설비

○ 방수기구함 내 관창(65A) 미비치

- 104동 1라인 15,  9, 3층

- 105동 1라인 18,  15, 12, 9, 6, 3층

시정명령

(2014.12.11)

완 비

(2014.12.24)

12

공동

주택

창동동아그린

아파트

(도봉구 노해로63다길 34)

□ 소화설비

○ 6동 주차장 B1F 소화기 노후로 부식(3개)

○ 소화기 충압 불량

- 1동 2계단 3층, 5층

- 1동 3계단 5층, 9층

- 1동 4계단 15층, 17층

- 1동 5계단 12층

- 2동 1계단 5층

- 2동 2계단 6층

- 2동 3계단 6층

- 2동 4계단 16층

- 2동 5계단 2층, 9층, 12층, 16층

- 3동 1계단 3층, 9층

- 3동 2계단 8층

- 3동 3계단 11층, 13층

○ 옥내소화전 주펌프 동력제어반에서 수동/자동

기동 안됨

○ 스프링클러 주펌프1 동력제어반에서 수동      기동 안됨

○ 105동 주차장 지하2층 A감지기 동작시

수신반 확인안됨

(감지기동작LED점등양호, 말단전압18V확인)

○ 106동 지하주차장 지하2층 오수펌프실 A,B

감지기 회로 미구성(A, B감지기 선로

오수펌프실 J-B에 입선됨, 전압양호)

○ 프리액션밸브 가지배관 말단 배수설비 미비

- 106동 지하주차장 2층 오수펌프실 내(4EA)

- 106동 지하주차장 2층 오수펌프실 앞(2EA)

□ 경보설비

○ 소화설비 제어반 AC차단시 예비전원 절환

불량(배터리는 정상)

○ 수신기 로타리스위치(81-90번) 불량으로

시험불가

○ 수신기 도통단선

- 1동 1계단 2층,

- 2동 3계단 14층

○ 103동 1계단 11층 발신기 동작시 수신기

확인 안됨(선로전압 정상)

시정명령

(2014.12.11)

완 비

(2015.01.05)

13

공동

주택

현대성우

아파트

(도봉구 마들로 735-8)

□ 소화설비

○ 소화기 충압불량

- 101동 1계단 3F,  4계단 6F

○ 소화기 미비치

- 111~112호 이재광법률사무소, 이진영법률

사무소, 이중근속기사무소, 명선속기사무소,

○ 소방호스 미체결

- 101동 1계단 2F,

2계단 7F,6F,4F,3F,2F

3계단 17F, 3F

4계단 18F,17F,10F,4F

○ 101동 4계단 6F 소화전 관창없음

○ 이중근 속기사무소 S/P 헤드 살수장애(1EA)

□ 경보설비

○ 세대 감지기 선로 단선

- 101동 1511호 세대

- 101동 2계단 15F,14F,6F,3F

○ 101동 2계단 3층 지구경종 선로단선

○ 101동 1710호 세대감지기 불량(교체요)

○ 101동 2계단 8F 계단 연기감지기 불량

○ B1층 사우나쪽 B1~1F 계단 밑 연기감지기

챔버 탈락

○ 101동 4계단 14F 소화전 발신기 불량

○ B1층 사우나 소화전 지구경종 불량

□ 피난설비

○ 피난구 유도등 점등불량

- 101동 1계단 PH층. 18층

2계단 15F

- 101동 1층 상가 주출입구, 후문

- B1 사우나 주차장출입구(2EA),

사우나 남탕 출입문 위(1EA)

○  계단통로유도등 점등불량

- 101동 1계단 18~PH층, B1~1층

□ 기타설비

○ 댐퍼 모터불량(수동기동불량)

- 101동 1계단 14F,13F

○ 전실 방화문 도어체크 분리

- 101동 1계단 7F E/V앞

- 101동 3계단 13F E/V앞

시정명령

(2014.12.16)

완 비

(2014.12.29)

14

복합

창동대우아파트

상가동

(도봉구 덕릉로63가길 61)

□ 소화설비

○ 지하펌프실 SP헤드 1개 퓨지블링크 파손

□ 기타설비

○ 지하1층 거실제연 댐퍼 선로 단선

○ 3층 전실댐퍼감지기 단선

○ 3층 전실 구획 안됨

시정명령

(2014.12.16)

완 비

(2014.12.29)

15

업무

도봉구청사

(도봉구 마들로 656)

□ 피난설비

○ CO2소화설비 방호구역내 공기호흡기 미비

치됨(5개소) 비치요함

- 지하3층

- 지하2층

- 지하1층

- 1층

- 14층

시정통보

(2014.12.16)

완 비

(2015.01.16)

16

복합

도봉우체국

(도봉구 노해로 150)

□ 소화설비

○ 프리액션밸브 작동용 전동밸브 동작불량

- B1층 1번 프리액션밸브

□ 경보설비

○ 화재감지기 미설치

- 4층 국장님실 비서관실

○ 지구경종 걸고리 파손으로 고정불량

- 2층 3번 옥내소화전함내

□ 기타설비

○ 급기휀 및 배기휀 오작동

- 급기댐퍼 작동시 배기휀이 작동되고, 배기댐

퍼 작동시 급기휀이 작동됨.(1,2구역)

○ 방수구 위치 표시램프 점등불량

- 2층 방수구(E/V실쪽)

○ 연기감지기 작동시 방화셔터 1차동작 상태

불량

- 2층 소화전에서 2번째 셔터(1차 동작시

10cm 정도밖에 작동하지 않으므로 옆

셔터와 같은 높이로 작동되도록 조정요함.)

시정통보

(2014.12.17)

완 비

(2015.01.16)

17

판매

시설

삼익쇼핑센터

(도봉구

덕릉로57길

30)

◎ 상가

□ 경보설비

○ 감지기적응성 불량(2개소)

- 3층 진주미술학원앞 복도(차동식→연기식)

예림피아노 앞 복도(차동식→연기식)

□ 피난설비

○ 계단통로유도등 적응성 불량(2개소)

- 3→2층좌측계단(피난구→통로)

- 4→3층우측계단(피난구→통로)

○ 복도통로유도등 적응성 불량

- 3층삼익에어로빅옆복도(피난구→통로)

○ 계단통로유도등 피난방향 불량(2개소)

- 화장실쪽 계단 4층~5층

- 정문 계단1층~2층

○ 피난구유도등 점등 불량(2개소)

- 2층 상가내방화셔터비상출입구(소형,벽부형)

- 1층 상가내중앙계단(대형,천장형)

◎ 입주사

□ 경보설비

○ 감지기 불량(2개소)

- 2층 에어원내 사무실 1개소

- 3층 용인대석사 체육관 1개소

○ 감지기 선로 불량

- 1층 가구방앞 상부, 패션방 상부

- 지하1층 초롱이네 분식,초롱이네분식옆 창고,

사우나 전체(19개소)

시정명령

(2014.12.22)

완 비

(2015.01.12)

18

복합

시그마팰리스

(도봉구 도봉로

601)

□ 소화설비

○ 스프링클러헤드반경미달(2EA)

- 4층 Art academy Yein 사무실 안쪽

○ 스프링클러 연결송수구 체크밸브 불량(1EA)

- 1층 정문 우측

□ 경보설비

○ 비상방송 연동불량(1EA)

- 3층 입원실 복도

시정명령

(2014.12.22)

완 비

(2015.01.12)

19

공동

주택

창동대우

아파트

(도봉구

덕릉로

63가길 43)

□ 소화설비

○ 소화기 미비치

- 101동 1-2라인 1701호, 501호, 202호

- 101동 3-4라인 1503호, 1004호

- 101동 5-6라인 1405호, 605호

- 102동 1-2라인 1901호, 1202호,

1102호, 702호

- 102동 3-4라인 1203호

- 103동 3-4라인 703호

- 103동 7-8라인 307호

- 104동 3-4라인 504호

- 104동 7-8라인 807호

- 105동 1-2라인 702호

- 105동 5-6라인 1605호, 1105호, 205호

- 105동 7-8라인 1308호

- 106동 1-2라인 1402호

- 106동 5-6라인 1706호

- 106동 9-10라인 410호

- 107동 1-2라인 1102호

- 107동 3-4라인 1904호, 1503호

- 107동 5-6라인 105호

- 107동 7-8라인 807호

- 부대시설동 2F 도서실 1개

○ 소화기 충압불량

- 101동 3-4라인 1804호, 1203호,1003호

- 102동 1-2라인 1501호

- 102동 3-4라인 1804호, 704호, 403호

- 102동 5-6라인 1805호, 1506호

- 103동 1-2라인 1002호

- 103동 5-6라인 1306호, 806호

- 103동 7-8라인 1808호, 1407호

- 104동 1-2라인 1802호, 802호, 301호

- 104동 3-4라인 1503호, 904호

- 104동 5-6라인 1906호, 1406호, 605호

- 104동 7-8라인 207호

- 105동 3-4라인 1603호, 1403호

- 105동 5-6라인 1306호

- 105동 7-8라인 1307호, 607호, 208호

- 105동 9-10라인 809호

- 106동 1-2라인 1101호

- 106동 3-4라인 1204호, 404호

- 106동 5-6라인 1205호, 1105호, 205호

- 106동 7-8라인 1808호, 1107호

- 106동 9-10라인 1710호, 1109호

- 107동 1-2라인 1101호, 202호

- 107동 5-6라인 1305호

- 107동 7-8라인 1008호

○ 소화기 불량

- 102동 3-4라인 1103호(외관부식됨)

- 103동 5-6라인 1806호(파손)

- 103동 7-8라인 308호(파손)

- 104동 5-6라인 1506호(약제고착됨)

○ 주방 자동확산소화장치 미설치

- 101동 3-4라인 1503호

- 101동 5-6라인 1405호

- 102동 1-2라인 1501호

- 102동 3-4라인 1203호, 1103호

- 103동 3-4라인 1304호

- 103동 5-6라인 1506호, 1106호

- 103동 7-8라인 1407호

- 104동 1-2라인 1502호, 1302호

- 104동 3-4라인 1503호, 1304호

- 104동 5-6라인 1506호

- 104동 7-8라인 1207호, 1107호

- 105동 1-2라인 1502호, 1402호

- 105동 3-4라인 1403호

- 105동 5-6라인 1206호, 1105호

- 105동 7-8라인 1208호

- 106동 1-2라인 1101호

- 106동 3-4라인 1503호, 1404호,1204호

- 106동 7-8라인 1508호, 1107호

- 106동 9-10라인 1509호

- 107동 1-2라인 1102호

- 107동 3-4라인 1303호

○ 주방 자동확산소화장치 충압불량

- 101동 1-2라인 1202호

- 101동 3-4라인 1204호

- 102동 1-2라인 1102호

- 102동 3-4라인 1503호

- 102동 5-6라인 1506호, 1205호

- 103동 7-8라인 1208호

- 104동 1-2라인 1201호

- 105동 1-2라인 1102호

- 105동 3-4라인 1404호, 1203호

- 105동 5-6라인 1306호

- 105동 7-8라인 1308호, 1307호

- 106동 1-2라인 1501호, 1402호,

1201호, 1202호, 1102호

- 106동 5-6라인 1205호, 1105호

- 106동 7-8라인 1507호, 1407호

- 106동 9-10라인 1109호

- 107동 3-4라인 1503호, 1104호

- 107동 5-6라인 1305호, 1205호,1106호

○ 옥내소화전 사용설명서 미부착

- 101동 1-2라인 전층

- 101동 3-4라인 19F~16F, 1F

- 102동 3-4라인 19F, 1F

- 102동 5-6라인 1F

- 103동 1-2라인 10F, 1F

- 103동 3-4라인 전층

- 103동 5-6라인 전층

- 103동 7-8라인 전층

- 104동 1-2라인 1F

- 104동 3-4라인 19F~9F, 1F

- 104동 5-6라인 19F~17F, 1F

- 104동 7-8라인 14F~3F, 1F

- 105동 1-2라인 19F, 9F, 1F

- 105동 3-4라인 1F

- 105동 5-6라인 1F

- 105동 7-8라인 1F

- 105동 9-10라인 3F, 1F

- 106동 1-2라인 19F, 1F

- 106동 3-4라인 1F

- 106동 5-6라인 18F, 16F, 15F, 13F,

11F~6F, 4F, 1F

- 106동 7-8라인 17F~15F, 13F, 10F,

9F, 7F, 4F

- 106동 9-10라인 18F~1F

- 107동 1-2라인 전층

- 107동 3-4라인 전층

- 107동 5-6라인 1F

- 107동 7-8라인 1F

○ 펌프기동표시등 파손

- 106동 9-10라인 16F

○ 알람밸브 압력스위치 불량(전압정상)

- 101동 1-2라인 19F

- 101동 3-4라인 18F

- 102동 3-4라인 17F

- 102동 5-6라인 17F

- 103동 5-6라인 16F

- 104동 5-6라인 18F

○ 알람밸브 1차측 압력계불량

- 105동 1-2라인 19F

○ 알람밸브 싸이렌 불량(전압정상)

- 107동 3-4라인 17F

○ 프리액션밸브 기동용 감지기 A,B 동작시

솔레노이드 밸브 연동불량

- 지하주차장 B1F 7번

프리액션밸브(슈퍼비죠리판넬 수동기동정상)

- 지하주차장 B2F 4번

프리액션밸브(슈퍼비죠리판넬 수동기동정상)

○ 프리액션밸브 기동용감지기 선로단선

- 지하주차장 2번 프리액션밸브 A,B회로,

6번 프리액션밸브 A,B회로,                    8번 프리액션밸브 A,B회로

○ 프리액션밸브 기동용감지기 구역 바뀐상태

- 지하주차장 B1F 5번 프리액션밸브

(프리액션밸브 배관은 5번 프리액션밸브 구역

이지만 감지기는 7번 프리액션밸브 기동용      감지기로 확인됨) → J08~J14, H01~

H05, I01~I08 기둥내 프리액션밸브 기동용

감지기

○ 프리액션밸브 기동용감지기 감지부 탈락

- 지하주차장 B1F J05번 기둥부근,

A05번 기둥부근

○ 프리액션밸브 압력수위치 동작시 수신반 확인

불량

- 지하주차장 B1F 7번프리액션밸브(J09번

기둥 앞) 슈퍼비죠리판넬정상확인/ 압력스위치

동작시 수신반 통신이상으로 확인됨

○ 프리액션밸브 슈퍼비죠리판넬 파손상태

- 지하주차장 B2F 2번 프리액션밸브 슈퍼비죠

리판넬(C07번 기둥앞)

□ 경보설비

○ 비상방송설비 세대내 출력 라인 바뀜

- 101동 3-4라인 전층 화재 동작시 5-6라인

으로 출력됨

- 101동 5-6라인 전층 화재 동작시 3-4라인

으로 출력됨

○ 비상방송설비 화재 동작시 연동 안됨

- 105동 7-8라인

- 105동 9-10라인

○ 비상방송설비 화재 동작시 세대내(해당동)

상시 출력됨

- 105동 3-4라인 전층 화재 동작시 3-4라인,

5-6라인, 9-10라인 전층 출력됨

- 105동 5-6라인 전층 화재 동작시 3-4라인,

5-6라인, 9-10라인 전층 출력됨

- 105동 7-8라인 전층 화재 동작시 3-4라인,

5-6라인, 9-10라인 전층 출력됨

○ 비상방송설비 화재 동작시 메인화재표시반

으로 대표화재 연동불량/ 각층별로는 연동

정상/ 증폭기 출력정상)

- 104동 전라인 및 107동 5-6라인, 7-8라인

담담 비상방송설비

○ 비상방송설비 화재 동작시 메인화재표시판

으로 대표화재 연동불량/각층별로 연동정상/     증폭기 출력 불량)

- 102동 전라인, 106동 전라인 및 107동 .

1-2라인, 3-4라인 담당 비상방송설비

○ 세대내 구획실(방) 설치로 인한 감지기

미설치 상태

- 102동 1-2라인 1202호(거실/1개)

○ 세대내 거실 차동식감지기 미설치

- 102동 3-4라인 704호

- 103동 1-2라인 302호

- 103동 3-4라인 703호

- 105동 1-2라인 702호

- 105동 9-10라인 809호, 409호

- 106동 1-2라인 1101호

- 106동 7-8라인 1508호

- 107동 7-8라인 807호

○ 세대내 감지기 설치 불량

- 101동 5-6라인 1405호/(주방/연기감지기

설치됨/ 정온식감지기 설치요함)

- 107동 3-4라인 1503호/(주방/차동식감지

기 설치됨/정온식감지기 설치요함)

○ 세대내 감지기 감지부 이탈

- 107동 7-8라인 207호/(거실/차동식감지기

/ 등설치로 인한 감지부 부착 어려움)

○ 세대내 감지기 선로 단선

- 101동 3-4라인 1203호, 1204호

- 101동 5-6라인 1605호, 1606호

- 102동 1-2라인 1501호

- 102동 3-4라인 703호, 704호, 204호

- 102동 5-6라인 106호

- 103동 1-2라인 302호

- 103동 5-6라인 1506호(주방 선로 절단됨)

- 103동 7-8라인 1407호(거실만 단선임)

- 104동 3-4라인 903호, 904호

- 104동 7-8라인 1107호

- 105동 1-2라인 1102호, 702호

- 105동 5-6라인 1605호

- 105동 9-10라인 409호

- 106동 3-4라인 1404호

- 107동 5-6라인 1205호, 105호, 106호

- 107동 1-2라인 202호(거실 선로 미확인)

- 107동 3-4라인 1503호/(거실 감지기 베이

스 불량으로 인한 선로 미결선 상태)

- 107동 7-8라인 207호

○ 지구경종 선로단선

- 102동 5-6라인 10F

- 103동 5-6라인 18F

- 105동 3-4라인 7F, 2F

- 105동 5-6라인 7F

- 106동 1-2라인 16F, 10F

- 106동 3-4라인 18F

- 106동 7-8라인 10F

- 지하주차장 B1F E16기둥

○ 화재감지기 초단에 종단저항 처리상태

- 101동 1-2라인 18F(선로정상),

5F(선로정상), 1F(종단단선)

- 101동 3-4라인 6F(종단단선),

4F(선로정상)

- 101동 1-2라인 11F(선로정상)

- 102동 3-4라인 16F(선로정상),

12F(선로정상),11F(선로정상), 6F(선로분리)

- 102동 5-6라인 19F(선로정상),

11F(선로분리), 9F(선로분리), 5F(선로정상)

- 103동 1-2라인5F(선로정상),2F(종단단선)

- 103동 3-4라인 5F(종단단선),

4F(종단단선), 2F(선로분리)

- 103동 5-6라인 11F(선로정상)

- 103동 7-8라인 10F(선로정상),

7F(선로정상), 6F(선로정상), 5F(선로정상)

- 104동 1-2라인 17F(선로정상),

11F(선로정상), 2F(선로정상)

- 104동 3-4라인 18F(선로정상).

12F(종단단선), 2F(선로정상)

- 104동5-6라인14F(선로정상),2F(선로정상)

- 104동 7-8라인 7F(선로정상)

- 105동 1-2라인 8F(종단단선)

- 105동 3-4라인 9F(선로정상),

5F(선로정상), 3F(선로정상)

- 105동 5-6라인8F(선로정상),6F(선로정상)

- 105동 7-8라인 11F(선로정상)

- 105동 9-10라인 10F(선로정상),

8F(종단단선), 7F(선로정상)

- 106동 1-2라인 11F(종단단선)

- 106동 3-4라인 14F(선로분리),

7F(선로분리), 6F(선로정상), 3F(선로분리)   - 106동 5-6라인 10F(선로단선)

- 107동 3-4라인 16F(선로단선)

- 107동 5-6라인 4F(선로정상)

○ 지구경종 불량(출력전압 無)

- 101동 1-2라인 B1F

- 101동 5-6라인 13F

- 101동 1-2라인 9F

- 107동 3-4라인 8F

- A지하주차장 B1F,B2F 전체 10개소

○ 지구경종 불량(출력전압 정상)

- 101동 5-6라인 6F

- 103동 7-8라인 10F

- 104동 3-4라인 2F

- 106동 7-8라인 9F

○ 지구경종 지속출력상태(선로분리)

- 103동 5-6라인 4F

- 104동 3-4라인 13F, 11F

- 105동 1-2라인 2F

- 105동 5-6라인 14F, 10F, 8F, 6F, 3F

- 106동 7-8라인 13F

○ 계단연기감지기 비닐 미제거

- 101동 5-6라인 PH2

○ 발신기 누룸스위치 파손

- 106동 3-4라인 3F

□ 피난설비

◯ 유도등 연동불량

- 104동 5-6라인  /  - 104동 7-8라인

- 105동 5-6라인  /  - 105동 7-8라인

- 105동 9-10라인 /  - 106동 1-2라인

- 106동 3-4라인

○ 피난구유도등 점등불량

- 101동 1-2라인 PH, 18F, 12F

- 101동 3-4라인 17F, 12F

- 101동 5-6라인 19F, 13F

- 102동 1-2라인 PH1,19F,18F,16F,13F

- 102동 3-4라인 PH1, 17F, 15F, 14F,

13F, 12F, 11F

- 102동 5-6라인 19F, 18F, 17F, 16F,

14F, 11F

- 103동 3-4라인 19F, 13F

- 103동 5-6라인 PH, 18F, 17F, 14F,

13F, 12F

- 103동 7-8라인 PH, 19F~15F, 13F

- 104동 1-2라인 18F, 17F, 15F, 13F

- 104동 3-4라인 16F, 15F, 14F, 13F

- 105동 1-2라인 PH, 18F, 15F

- 105동 3-4라인 14F

- 107동 3-4라인 16F

- 관리동 2F 관리사무실, 소장실

- 관리동 1F 할머니방, 할아버지방, 주출입구

- 부대시설동 2F 도서실 3개소

- 지하주차장 B1F I02 기둥앞

- 지하주차장 B2FCO1기둥앞,5번 계단출입구

- B1F 소화펌프실

○ 피난구유도등 예비전원불량

- 105동 1-2라인 17F

- 105동 3-4라인 18F, 16F, 13F

- 106동 7-8라인 13F

- 106동 9-10라인 16F

- 지하주차장 B1F L03기둥앞, 4번계단출입구

- 지하주차장 B2F O05번 기둥앞, 4번 계단

출입구, 7번계단 출입구

○ 피난구유도표지 미부착

- 104동 5-6라인 9F

○ 계단통로유도등 점등불량

- 101동 1-2라인 PH1/19

- 101동 5-6라인 11/10

- 102동 1-2라인 PH2/PH1

- 103동 1-2라인 PH/11

- 105동 3-4라인 14/13

- 106동 5-6라인 PH~18F, 15F, 14F

- 106동 7-8라인 PH, 18F, 17F~15F

- 106동 9-10라인 PH, 18F, 11F

- 107동 1-2라인 19F, 15F, 14F, 13F

- 지하주차장 1번계단 1/B1, B1/B2

- 지하주차장 6번계단 1/B1

- 기계실 연결계단 1/B1

○ 계단통로유도등 예비전원불량함

- 102동 5-6라인 PH2/PH1, 11/10

- 106동 5-6라인 16/15

- 106동 7-8라인 17/16, 11/10

- 106동 9-10라인 13/12

○ 계단통로유도등 적응성 불량(피난구유도등

설치됨)

- 지하주차장 3번계단 1/B1, B1/B2

- 지하주차장 2번계단 B1/B2

- 지하주차장 5번계단 1/B1

- 지하주차장 6번계단 B1/B2

- 지하주차장 7번계단 B1/B2

- 지하주차장 8번계단 B1/B2

- 지하주차장 9번계단 1/B1

○ 계단통로유도표지 미부착

- 102동 3-4라인 9/8

○ 계단통로유도표지 적응성불량(피난구유도표지

부착)

- 106동 5-6라인 2/1

- 106동 7-8라인 2/1

□ 기타설비

◯ 급기댐퍼 전원 OFF 상태

- 101동 3-4라인 18F

- 102동 3-4라인 17F

- 103동 5-6라인 19F, 2F

- 103동 7-8라인 14F

- 105동 1-2라인 16F, 6F

- 105동 3-4라인 8F

- 105동 5-6라인 14F

- 106동 1-2라인 19F, 6F

- 106동 3-4라인 13F

- 106동 5-6라인 8F, 5F

- 107동 3-4라인 6F

○ 급기댐퍼 복구불량

- 104동 1-2라인 6F

- 105동 3-4라인 16F, 12F

- 105동 5-6라인 10F

- 106동 1-2라인 4F

- 106동 3-4라인 18F

○ 급기댐퍼 모터불량

- 103동 3-4라인 9F

- 103동 7-8라인 11F

- 104동 5-6라인 5F

- 106동 7-8라인 16F

○ 급기댐퍼 연동불량(수동기동정상)

- 104동 3-4라인 9F

- 104동 5-6라인 2F

- 105동 3-4라인 6F

- 105동 5-6라인 12F, 11F, 7F

- 106동 1-2라인 17F, 16F

- 106동 3-4라인 17F, 3F

- 106동 5-6라인 19F, 17F, 14F

- 106동 7-8라인 19F, 12F

- 107동 5-6라인 5F

○ 급기휀 연동불량(수동기동정상)

- 102동 1-2라인 PH

○ 급기휀 연동정상(수동기동불량)

- 103동 3-4라인 PH

- 105동 5-6라인 PH

○ 전실방화문 도어체크 탈락

- 103동 3-4라인 4F

○ 비상콘센트 표지 미부착

- 106동 3-4라인 16F

- 107동 5-6라인 12F, 11F

○ 방화셔터 관리상태 불량(연동제어기

전원OFF상태)

- 지하주차장 B2F C01번 기둥앞, E12번

기둥앞, H01번 기둥앞

○ 방화셔터 감지기 감지부 탈락

- 지하주차장 B2F C01번 기둥앞

시정명령

(2014.12.24)

완 비

(2015.01.30)

20

업무

노원세무서

(도봉구 노해로69길14)

□소화설비

○지하층 식당내 주방소화기 충압불량(분말3.3kg)교체요함.

○4층 종합서고내 소화전앵글밸브누수교체요함

○4층 종합서고내 소화전앵글밸브누수로 인해호스사용불가로 앵글밸브정비및호스배수 조치요함.

○지하저수조 명판(수조명칭및수원불량)부착요함

○옥상수조 명판(총수원및소방수량)부착요함.

□경보설비(자동화재탐지설비)

○지하 기계실내 사무실 감지기 미설치(1EA)

설치요함.

□피난설비

○4층 완강기노후로 인해고정안됨 교체요함.

○4층 완강기함 미비치 비치요함.

○유도등 점등불량 교체요함

- 지하~1층 통로유도등(좌측)

- 2층 회의실내 외부 비상계단 출입문 피난구

유도등.

시정통보

(2014.12.24.)

완비

(2015.1.07.)

21

복합

창동월가타워

(도봉구

마들로

11가길 6-21)

□ 소화설비

○ 2층 리치돈가스 매장내 S/P헤드링 탈락

○ 지하2층 소화충압,주,예배펌프 자동기동 안됨

□ 경보설비

○ 1층  월가타워 부동산 감지기 미설치

○ 지하1층 남,여 화장실내 감지기 탈락(2개소)

○ 수신기 주경종 연동 안됨

○ 지하2층 발신기함내 중계기 동작불량

○ 지하2층 소화충압,주,예배펌프 수신기에서

수동기동 안됨

○ 지하2층 주,예비펌프 기동시 수신기에서

확인 안됨

□ 피난설비

○ 피난구유도등(중형) 점등불량

- 10층 E/V홀내

- 지하1층  외부 비상계단 입구

- 지하2층 중앙계단 입구

□ 기타설비

○ 1층 QLATEX실내 알람밸브실앞 적재물적치

시정명령

(2014.12.29)

완 비

(2014.01.26)

22

복합

환삼빌딩

(도봉구 도봉로 451)

□ 소화설비

○ 다음 장소에 자동확산소화기 미설치

1F 마싯는 초밥 주방 (1EA)

□ 경보설비

○ 다음 장소에 소화전 지구경종 불량

3F

□ 피난설비

○ 다음 장소에 피난구유도등 설치됨

(계단통로유도등으로 교체요함)

- 3F~2F 중앙계단

○ 다음 장소에 계단통로유도등 점등 불량

2F~1F 중앙계단

1F~B1F 중앙계단

시정명령

(2014.12.30)

완 비

(2015.01.05)

23

복합

도봉파크빌

3단지아파트

(도봉구

마들로 891)

□ 피난설비

○ 피난구유도등 점등불량

- 301동 19F.

- 주차장 B1F 303동 1라인 출입구.

○ 피난구유도표지 탈락

- 301동 8F. 3F.

○ 통로유도등 점등불량

- 주차장 B1F 4번 발신기 옆 기둥(←)

시정명령

(2014.12.30)

완 비

(2015.01.05)

24

복합

두승빌딩

(도봉구

노해로69길 21)

□ 소화설비

○ 소화기 축압불량

- 지하1층(3EA)

- 4층, 8층, 9층 계단

○ 소화기 미비치

- 지상 층 사무실 각실

○ 옥내소화전함 내 관창 미비치

- 2층, 4층

○ 방재실 방출표시등 점등불량

□ 경보설비

○ 차동식열감지기 미설치

- 8층 동화세상 에듀코 안쪽 사무실

○ 지하1층, 지하2층 경종추가설치요함(각1EA)

○ 복도감지기 적응성불량 및 이격거리 미확보

- 7층 아모래퍼시픽앞 복도 연기감지기로 교체

요함

○ 계단 연기감지기 작동 불량

- 지하 1층 주계단

□ 피난설비

○ 피난구 유도등 예비전원불량

- 8층 주출입구, 8층 동화세상에듀코 주출입구

- 6층 주출입구,

- 지하3층 주출입구(중형)

○ 계단통로유도등 예비전원불량

- 4-3층

○ 피난구유도등 점등불량

- 지하2층 후문출입구(중형)

○ 계단통로유도등 점등불량

- 지하2층-지하3층

○ 피난구유도등 전원배선 노출됨

- 6층 부출입구

- 1층 주출입구

- 지하3층 기계실

○ 이산화탄소 소화설비 방호구역용 공기호흡기

미비치

○ 완강기표지 미부착

- 7층, 8층

○ 완강기지지대, 완강기 미설치

- 10층

□ 기타설비

○ 지하층 방화문 도어스토퍼 설치됨

시정명령

(2014.12.30)

완 비

(2015.01.19)

25

판매시설

㈜이마트 창동점

(도봉구 노해로65길4

□소화설비

○소화기구 주차장3층 밸브실앞 대형소화기 충압불량(1개소)-충압요함

○s/p 주차장4층 발신기옆 p/v 감지기불량-교체요함.

□경보설비

○자동화재탐지설비

-1층 자연주의옆 문구창고 내감지기 동작안됨

(선로전압 확인후 조치요함)

○주차장6층 발신기경종불량-교체요함

□ 피난설비

○유도등 예비전원불량- 교체요함

- 3층 서측계단 피난구 유도등

- 3층 E/V2호기앞 피난구 유도등

- 중층램프 출입구옆 비상구 피난구 유도등

○ 비상조명등

- 3층E/V 기계실발신기옆 비상조명등커버

고정상태불량- 정비요함.

26

복 합

이정빌딩

(도봉구 도봉로 669)

□ 피난설비

○피난구 유도등을 계단통로유도등으로 교체요함

-6층 ,5층 좌측계단.

○계단통로 유도등 점등불량 교체요함

- 옥상층 6층 중앙계단

- 옥상층 6층 좌측계단

시정명령

(2015.1.07)

완 비

(2015.01.22)

27

복합

창동 하우니트

(도봉구 도봉로110나길79)

□이산화탄소 소화설비

○호스릴 이산화탄소 소화설비표시등 점등

불량은 교체요함

- 1층 주차장(1개)

□ 피난설비

○ 피난구유도등 점등불량은 교체요함

- 4층 드림리빙텔 고시원4호실앞 복도

- 지하1층 주차장 엘리베이터입구 (중형)

○ 계단통로 유도등 점등불량은 교체요함

- 4층∼3층 좌방향.

시정명령

(2015.1.07)

완 비

(2015.01.22)

28

복 합

대명빌딩

(도봉구 도봉로

488)

□소화설비

○소화기

-지하1층 노래방8번룸(1개소)소화기 충압불량은 교체요함.

□경보설비

○7층 회의실 경계구역내 화재감지기1개작동불량은 교체요함

□피난설비

○피난구 유도등점등불량은 교체요함

-지하1층 노래방2개

-2층 치과 주출입구1개

-3층 내과 주출입구1개

-4층 학원 주출입구1개

□ 공용부

○ 경보설비

-3층 소화전함 상부발신기          응답선로단선(1개)은 정비요함

-7층 소화전함 상부 발신기기구불량(1개)은 교체요함.

○피난구 유도등

옥상출입구 피난구

유도등 점등불량(1개)은교체요함

시정명령

(2015.1.13)

완 비

(2015.1.27.)

29

업무시설

근린생활

도봉구 창동647-12

(화성시 장학관

구:금강홈시티)

□피난설비

○유도등 점등불량-교체요함

-9층 알람밸브실앞 피난구 유도등(중형)

-주계단 8층~9층 계단통로 유도등(우측)

-8층 알람밸브실앞 피난구 유도등(중형)

-703호 옆 통로유도등(좌측)

-비상계단 6층 피난구 유도등(중형)

-4층 E/V전실 피난구 유도등(중형)

-2층 E/V전실 피난구 유도등(중형)

-지하1층 주차장 통로유도등(좌측)

-지하1층 비상계단 피난구유도등(중형)

-지하2층∼지하1층 비상계단          계단통로유도등(좌측)

시정명령

(2015.1.15)

완 비

(2015.1.27.)

30

공동주택

도봉한양 수자인

(도봉구 마들로724)

□피난설비

○피난유도등

-상가 2층 한방맛사지 앞 피난구유도등 점등불량(천/중/좌/양)

-상가 214호앞,215호앞,231호앞 피난구유도등 점등불량(천/중/좌/양)

-상가 1층 홈마트 후문 피난구유도등 점등불량(중형)

-상가 1층 주출입구 및 정문반대쪽 피난구유도등 점등불량(중형)

-B1F (중앙출구제외)양쪽문 피난구유도등 2개소 점등불량(중형)

-B1F 실내골프장 3번방 피난구유도등 예비전원불량(중형)

○휴대용비상조명등

-B1F 실내골프장 2,4번방 휴대용비상조명등 점등불량

□소화활동설비

○연결송수관설비

-연결송수구 보호캡 미설치 –아파트:1개

□기타설비

-B1F 주출입구 방화셔터 감지기 선로 정비요함

(현재 연기감지기 ↔ 열감지기 상호 바뀐상태로 확인됨)

시정명령

(2015.1.07)

(기한미도래)

31

공동주택

도봉파크빌2단지

(도봉구 마들로835)

□소화설비

○ S/P설비

⋅프리액션밸브 감지기 불량 : 5개소

지1층 주차장: 202동1-3라인 E/V홀 출입구쪽 1개,

지2층쪽 입출차통로쪽 방수기구함앞 2개

지2층 주차장 : 중앙 주차구역 1개, 휀룸쪽

통로 1개

□경보설비

○ 자동화재탐지설비

⋅감지기 불량 : 1개소

(201동 1-4라인 7층 복도 연기감지기)

⋅감지기 탈락 : 1개소

(202동 1-3라인 지1층 계단감지기)

□피난설비

○피난유도등 점등불량 : 11개소

201동

-1-4라인 13층 피난구유도등 1개,

-지1층 계단 출입구 피난구 1개

202동

-1-3라인 지2층 출입구 피난구 1개,

-1-지1층 중간층 피난구 1개

-4-6라인 1-지1층 계단통로 1개,

-지1-지2층 계단통로 1개

-지1층 : 전기실 피난구 1개

-지2층 : 기계실 피난구 1개,

202동

-4-6라인 출입구앞 통로 1개,

휀룸쪽 통로 1개, 입출차통로앞 피난구 1개.

□ 기타설비

○ 도어클로져 탈락 :2개소

201동 : 1∼4라인3층

202동 : 4∼6라인 지1층

시정명령

(2015.1.15)

(기한미도래)

32

공동주택

도봉구 방학1동 701-15(도당로116)

거성학마을

아파트

101	1~2	1	세대	감지기 선로 단선	보수요함
101	3~4	8	세대	감지기 선로 단선	보수요함
101	5~6	9,8,7,6,5	세대	감지기 선로 단선	보수요함
103	1~2	B1	지하 피트	감지기 단선	보수요함
103	5~6	17	세대	감지기 선로 단선	보수요함
103	5~6	18	세대	감지기 선로 단선	보수요함
103	5~6	18	소화전	감지기 선로 단선	보수요함
103	7~8	3	E/V홀	연기 감지기 탈락	교체요함

□ 경보설비

□피난설비

103	1~2	15	E/V홀	피난구 유도등 점등불량	교체요함
103	1~2	17	E/V홀	피난구 유도등 예비전원 불량	교체요함
103	3~4	15	E/V홀	피난구 유도등 점등불량	교체요함
103	7~8	15	E/V홀	피난구 유도등 점등불량	교체요함
101	5~6	15/14	계단	통로 유도등 점등 불량	교체요함

□소화활동설비

101	1~2	15	댐퍼	수신반 수동기동 불량	보수요함
101	3~4	7	댐퍼	수신반 수동기동 불량	보수요함
102	3~4	7	댐퍼	수신반 수동기동 불량	보수요함
101	5~6	15	댐퍼	수신반에서댐퍼기동시확인불량	보수요함
103	1~2	10,11,15,16	댐퍼	수신반에서댐퍼기동시확인불량	보수요함
103	3~4	2,7,12,16	댐퍼	수신반에서댐퍼기동시확인불량	보수요함
103	5~6	2,3,9,10,13,18	댐퍼	수신반에서댐퍼기동시확인불량	보수요함
103	7~8	9,13,16,17	댐퍼	수신반에서댐퍼기동시확인불량	보수요함
101	3~4	5	E/V홀	급기 댐퍼 모터 불량	교체요함

시정명령

(2015.1.15)

(기한미도래)

33

공동주택

창동E/S홈타운

(도봉구  덕릉로59차길 37)

□소화설비

-5~6라인 지하2층 펌프실 소화예비펌프 유량계파손-교체요함

-3~4라인 4층 소화전 명판미부착-부착요함

-5~6라인 4층 알람밸브실 압력스위치 작동시수신반에 확인안됨-정비요함

-3~4라인 5층 알람밸브실 클래퍼 복구불량

-주차장   지하1층 감지기감열부탈락-교체요함

□경보설비

-1~2라인 5층 소화전화재시수신반에 미확인

□피난설비

-3~4라인 3층B동출입구 피난구유도등점등

-5~6라인 지하2층 펌프실MCC측 비상조명등

점등불량-정비요함

□기타설비

-1~2라인 2층 B동2호측           배연창복구불량-정비요함.

-3~4라인 1층 E/V홀 방화문     연동불량-정비요함.

-5~6라인 2층 B동5호측 적치물 제거요함

-5~6라인 2층 A동6호측 배연창 역기동 정비요함

-5~6라인 4층 B동출입구방화문 바닥에걸림

정비요함

-5~6라인 4층A동6호측 배연창불량-정비요함

-5~6라인 6층A동출입구 방화문연동불량

-5~6라인 9층B동출입구 폐쇄력불량-정비요함

-7~8라인 3층A동6호측 배연창역기동-정비요함

-7~8라인 4층A동6호측 배연창역기동-정비요함

-7~8라인 5층B동출입구 방화문바닥에걸림

-7~8라인 5층A동6호측 배연창역기동-정비요함

-7~8라인 6층A동출입구 방화문 폐쇄력불량

-7~8라인 7층B동7호측 배연창불량-정비요함

시정명령

(2015.1.26)

(기한미도래)

34

공동주택

홍일빌딩

(도봉구 도봉로468)

□소화기구

○수동식 소화기 충압상태 불량-교체요함

2층 수치과(3.3㎏,1개소)

□ 경보설비

○감지기 작동불량-교체요함

1층우미화장품(자체불량, 차동식,1개소)

1층 남지마트(자체불량, 차동식,1개소)

지하1층 프라자노래방 1번 Room(자체불량, 차동식,1개소)

지하1층 프라자 노래방 VIP Room 앞

(자체불량, 차동식, 1개소)

□ 피난설비

○휴대용 비상조명등 점등불량-교체요함

4층 헬스장 입구 앞(1개소)

2층 고스트캐슬 PC(2개소)

지하1층프라자 노래방 1번 Room(1개소)

○휴대용 비상조명등 없음-교체요함

2층 고스트캐슬 PC 입구(1개소)

○피난구 유도등 점등불량-교체요함

2층수치과입구(소형,천정형,단면,1개소)

2층남성민내과의원출입구(소형,벽부형, 1개소)

2층한의원 출입구(소형, 벽부형, 1개소)

1층신한은행 출입구(소형, 천정형, 단면, 2개소)

1층신한은행 내(소형, 천정형, 단면, 1개소)

시정명령

(2015.1.28)

(기한미도래)

35

공동주택

창동금호 어울림

아파트(도봉구 도봉로136가길68)

□소화설비

○104동1~2라인1층 소화전위치표시등커버탈락

-교체요함

□경보설비

○101동1.2라인9층 소화전지구경종음량미달-교체

○101동3.4라인10층소화전지구경종음량미달-교체

○104동1.2라인7층 소화전지구경종음량미달-교체

○105동1.2라인12층 소화전지구경종음량미달-교체

○105동3.4라인9층 소화전지구경종음량미달-교체

○105동3.4라인5.2층 소화전지구경종음량미달-교체

○106동1.2라인4층 소화전지구경종음량미달-교체

□피난설비

○101동1.2라인17층 옥상출입문 유도등점등불량-교체

○102동1.2라인11층 전실 피난구유도등점등불량-교체

○103동1.2라인PH 휀룸내 피난구유도등점등불량-교체

○104동1.2라인19층 전실 피난구유도등점등불량-교체

○101동3.4라인13/12층 계단 통로유도등점등불량-교체

○105동3.4라인15/14층 계단 통로유도등점등불량-교체

○104동1.2라인11/10층 계단 통로유도표시탈락-부착요함

□기타설비

○103동1.2라인19층 전실 옥상출입문앞 적치물비치-제거요함

○106동1.2라인10층 옥상출입문 비상개폐장치 연둥불량-보수요함

시정명령

(2015.1.28)

(기한미도래)

끝.