- 2021년 7월 -

법정 수도꼭지 수돗물 수질검사 결과보고

2021. 7.

상수도사업본부

(생산부 수질과)

2021년 7월 수도꼭지 수돗물 수질검사 결과

□ 법정 수도꼭지 수질검사 : 총 450지점

구 분	총 계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
일 반	434	50	52	64	52	52	64	50	50
노 후	16	2	2	2	2	2	2	2	2

□ 검사결과 및 평가

○ 수도꼭지 수돗물 수질검사

검사항목 항목별수질	잔류염소	탁 도	pH	일반세균 기준초과건수	총대장균군 검출건수	대장균 검출건수
먹는물수질기준	4㎎/L 이하	0.5NTU 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	월검출율 5% 이하	불검출 /100mL
평 균	0.20	0.10	7.1	0/450점	0/450점	0/450점
범 위	0.10~0.42	0.04~0.29	6.7~7.5

○ 수도꼭지 수돗물 수질검사

검사항목 항목별수질		잔류염소	탁 도	pH	일반세균 기준초과건수	총대장균군 검출건수	대장균 검출건수
먹는물수질기준		4㎎/L 이하	0.5 NTU 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL
직 수 (360점)	평 균	0.22	0.10	7.1	0/360점	0/360점	0/360점
	범 위	0.10~0.42	0.04~0.25	6.7~7.5
저수조 (90점)	평 균	0.18	0.10	7.1	0/90점	0/90점	0/90점
	범 위	0.10~0.34	0.05~0.29	6.8~7.4

○ 아리수정수센터별 직수 수도꼭지 잔류염소 현황

정수센터 (지점수) 구 분		강 북 (77)	광 암 (27)	구 의 (79)	뚝 도 (70)	암 사 (133)	영등포 (64)
평 균 (mg/L)	21.7월	0.21	0.18	0.22	0.19	0.20	0.21
	21.6월	0.21	0.26	0.21	0.20	0.21	0.21
범 위(7월) (mg/L)		0.11~0.30	0.10~0.42	0.10~0.35	0.12~0.27	0.10~0.42	0.11~0.30

○ 정수장 수계별 수도꼭지 잔류염소 월별 변화 추이

□ 노후 배수관지역 수돗물 수질검사

○ 개요 : 총 16지점 ⇒ 전 지점(12항목) 먹는 물 수질기준에 적합

○ 항목별 수질동향

- 배관 재질 및 부식 관련항목인 철, 동, 망간 미검출, 아연 미량 검출

- 하수 혼입, 유기물 분해과정에서 발생할 수 있는 암모니아성질소 미검출

- 염소이온 먹는 물 수질기준 적합(10.8∼23.4mg/L)

- 총대장균군, 대장균은 전 지점에서 불검출되어 미생물학적으로 안전한 공급수임을 확인

붙임 : 2021. 7월 수도꼭지 수질검사 결과 데이터 1부. 끝.