화재안전특별조사 자진개선 대장

줄 추가: 표 안에서 ctrl + enter

순번	자진개선 권고일	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	자진개선 내용	자진개선 기간	확인	행정처분 여부 (과태료 등)
1	2018.9.5	엔탑PC방 건물	광진구 화양동 17-16	이용금 관리소장	○ 건축분야 - 피트공간에 파이프 관통부분 층간 방화구획 조치 ○ 소방분야 - 11층 방수기구함 수관 및 관창 추가 비치 - 지하1층 좌측 출입문 방화문 제거한 사항 조치 - 지하1층 PC방 중앙문 이중문 제거 조치 및 양문 도어체크 설치 - 지하2층 PC방 중앙문 이중문 제거 조치 및 도어체크 설치 - 유수검지 장치실 문 잠금 고정되도록 조치 - 펌프실 벽 상부측 배관 관통부 우레탄품 제거 및 방화실란트 구획 ○ 권고사항 - 지하2층 분전반 커버 탈락 - 지하1층 식용유 사용하므로 K급소화기 비치 요함 - 1층 주차장과 실내가 연결되는 출입문 방화구획 조치 - 지하1,2층 PC방 주출입구 자동폐쇄장치 사용 요함	2018.9.5.~ 10.05	진행중
2	2018.9.11	에비뉴엘 건물	동대문구 휘경동 191-5	이상엽 관리소장	○ 소방분야 - 5층 헬스장 내 옥내소화전 사용토록 런닝머신 이동 조치 - 5층 여자사우나 락커룸 비상구 앞 비상구유도등 추가 설치 - 2층 노래방 비상구 앞 적치물 제거 및 비상구 앞 양면 통로(화살표) 유도등 설치 - 수신기 주경종 등 정상 작동되도록 조치 - 펌프실 SP주펌프 기동점 압력셋팅값 조정 - 연결송수관 안내 표기 부착 조치 ○ 권고사항 -18년 전기안전관리규정 미작성(매년) -EPS실 케이블 트레이 관통부 층간 마감조치 미실시 -차단기 용량과다(5층 헬스장) - 차단기 노후 - 규격전선 미사용	2018.9.11.~ 10.1	이행
3	2018.9.6	주.썬스트랜스퍼 (동현빌딩)	동대문구 장안동 3311-3		○ 건축분야 - 사무실 출입구 제거된 방화문 설치 - 엘리베이터 옆 케이블 층간 관통부 방화구획 훼손(전층) ○ 소방분야 - 5층 화장실 감지기 부착 - 3,4,5층 사무실 오른쪽 부분 출입문 유도등 설치 - 4층 주출입구 앞 유도등 추가 설치 - 2,3층 비상문 시건당치(열쇠고리) 철거 - 3층 비상문 앞 연기감지기 설치 - 지하1층 E/V앞 감지기 설치 - 수신기 펌프실 관련 도통시험 보수 조치 - 펌프실 압력스위치 기동 셋팅값 재설정 요함(작동기능점검과 불일치) - 옥내소화전 고착화된 수관 교체 요함 - 지하층 비상계단 유도등 점등 불량 조치 ○ 전기분야 -전기안전관리자의 직무고시 미이행 (18년 전기안전관리규정 및 연간점검계획 미작성, 특고압,고압기기 점검기록표, 절연 및 접지측정기록 미작성,열화상·전원품질 점검 미실시) -서류보관 상태(점검기록표 미보관‘18.4~7,’18.1~2)-4년 보관 -차단기 용량과다 (5층 좌10 우2~5,7~10/4층 좌7,9,10/우1,7,8/ 2층 좌1,6,7,9~12,14/ 우1,5,6,8,9~13/1층(LG)좌4번 A/C회로) -누전차단기 미설치(2층 좌4번 A/C회로) ○ 권고사항 -전기실 특고압 수전반 위험표지판 설치 -5층,1층 등 분전함 앞 적치물 제거	2018.9.6.~ 10.6	진행중
4	2018.9.3	왓따노래연습장	동대문구 장안동 416-5		○ 건축분야 - 7층 방화셔터 고장 사항 보수 조치 - 2,3층 출입구 말발굽 제거 - 5층 삼성생명 방화문 재설치 - 화장실 내 피트실 층간 전선 관통부 방화구획 조치 ○ 소방분야 - 8층 옥내소화전 물탱크실에서 학원 복도로 이설 조치 - 8층 복도 연기감지기로 설치 - 2~7층 복도 연기감지기 설치 - 2,3층 출입구 도어체크 설치(양문) - 3층 병원 내 유도등 예비전원 불량 조치 - 비상방송설비 수신기와 연동되어 작동되도록 조치 - 연결송수구 압력범위 표기 ○ 전기분야 -전기안전관리자의 직무고시 미이행 (전기안전관리규정 미작성, 특고압·고압기기 점검기록 미작성, 절연 및 접지측정기록표 미작성, 열화상 전원 품질 점검기록 미보관) -차단기 용량과다(4~7층) 분전반 분기회로 ○ 권고사항 -펌프실 SP보조펌프 고장, 주펌프 릴리프 고장으로 일시정지 상태 확인 됨(2018.9. 작동기는점검에서 지적하였고 빠른시일내에 고칠수 있도록 조치) -매월 점검기록표 작성시 시설개요 기록(전기) -소방계획서 미비사항 보충 조치	208.9.3~ 10.3	이행
5	2018.9.12	금강산 건물(네모313 빌딩)	동대문구 답십리동 492-1	이강선 관리소장	○ 건축분야 -화장실 파이프 통과 덕트실 층간 방화구획 조치 -지하1층 알람밸브실 문 방화구획 요함 -지하2층 주차장 출입문 도어체크 설치 및 문틈 틈새 방화구획 조치 ○ 소방분야 -5층 당구장 흡연실 입구에 유도등 설치 -옥상 출입문 유도등 점등 불량 -5층 당구장 흡연실 앞 계단 방화문 2개소 도어체크 설치 및 계단감지기 설치 -4층 계단감지기 추가 설치 -3층 안과 화장실 앞 복도에 유도등 추가설치 및 복도에 연기감지기로 교체 -지하 PC방 앞 복도 유도등 3개소 추가 설치 및 복도 연기감지기 교체 -5층 당구장 옥내소화전 표기 및 사용법 부착 ○ 전기분야 -전기안전관리자의 직무고시 미이행 *전기안전관리규정 및 연간점검계획 미수립,특고압·고압기기 점검기록, 절연 및 접지저항 측정 미작성 ○ 권고사항 -특고압 전기설비 보호울타리 하단 간격 기준치 초과 -옥외 책임분계점 피뢰기 미설치 -인입케이블 방호관 미접지 -배전반 간선 차단기 정격전류 초과 -옥내소화전 2차측 밸브 템퍼스위치 설치 <별도사항> -4층 영업휴업으로 시건되어 확인 못함	2018.9.12.~ 10.12	진행중
6	2018.9.11	에이디타캡스(진영빌딩)	동대문구 장안동 465-9	전시찬 대표	○ 건축분야 - 방재실 출입문 말발굽 제거 ○ 소방분야 - 지하1층1 지상1층 옥내소화전 감압변 설치 - 4,5층 휴게공간 계단 앞 통로유도등(화살표) 설치 - 5층 사무실 휴게공간 출입문 유도등 추가 설치 - 작동기능점검 펌프성능시험 결과표에 보조펌프 설정압력 표기 - 펌프 성능 확인 후 정지점 상향 조정 요함 ○ 전기분야 -전기안전관리자의 직무고시 미이행 (전기안전관리규정 미작성(매년), 전기설비 점검기록표(구내배전 절연·접지 측정기록, 특고압기기,비상용발전기 기록표), 열화상·전원 품질분석 미실시 ○ 권고사항 -발전기 연료 80%이상 유지 -발전기 주변 기름제거 -5층 EPS실 좌6번 차단기 용량과다	2018.9.11.~ 9.30	이행
7	2018.9.4	화성골드빌라	광진구 장안동 395-5		○ 소방분야 - 수신기 지하층 사무실 도통시험 불량사항 조치 - 전층 유도등 점등불량 조치 - 지하층 옥내소화전 수관 연결 및 정리 - 지하층 SVP판넬 상시전원 등 점등되도록 조치 - 연결송수구 방수압력 표기 및 마개 조치 ○ 전기분야 -전기안전관리자의 직무고시 미이행 (전기안전관리규정 미작성, 발전기 점검기록표 미작성, 절연 및 접지측정 기록표 미작성,서류보관 상태) -차단기 용량과다(지하주차장 분전반 분기회로 20A이하 설치) ○ 권고사항 -주택 내부에 단독경보형 감지기 설치	2018.9.4.~ 10.4	진행중
8	2018.9.7	베베리타 산후조리원(화성빌딩)	동대문구 답십리로 269	김생현 경비	○ 소방분야 - 9층 완강기 앞 출입문에 표지 부착 - 8층,9층 방화문 닫히도록 조치 - 산후조리원 휴대용 비상조명등 밧데리 교체 - 3층,4층 출입문의 이중문 설치에 대한 조치 - 4층 완강기 앞 유도등 미점등 사항 조치 - 수신기(배연창) 예비밧데리 교체 - 지하층 중앙문 개방되도록 조치 - 지하층 비상문 열리도록 누전차단기 및 전선 정리 - 3층,4층 출입문 도어체크 연결 조치 ○ 전기분야 - 분전함 재질(8층 산후조리원, 2층 학원) - 차단기 용량과다(산후조리원,학원분기회로 20A이하 설치) → 2층 세콤회로 - EPS실 케이블 트레이 층간 관통부 방화구획 마감조치 불량 - 누전차단기 미설치(5~2층 A/C누전차단기,지하1층 A/C누전차단기) ○ 권고사항 - 전기안전관리규정 일부 보완(작성년도, 연간점검계획) - 발전기 점검기록 누락	2018.9.7.~ 10.7	진행중
9	2018.9.10	답십리동부시장	동대문구 답십리동 495-1	김기정 이사	○ 소방분야 - 옥상 옥내소화전 소화전 표기 및 호수 경화현상을 교체 조치 - 옥내소화전 사용법 재부착 조치 - 2층 관리사무소 앞 옥내소화전 내부관창 비치 - 1층 MONTPIC내에 있는 옥내소화전 사용가능토록 선반 물건 제거 - 2층 모델하우스 2개소 출입구 유도등 설치 - 2층 휘트니스 센터 사우나 옆 보일러 설치장소 정온식 감지기 설치 - 소방계획서 내용 미흡한 부분 보완 ○ 전기분야 -전기안전관리자의 직무고시 미이행 (18년 전기안전관리규정 미작성, 연간점검계획 미작성, 절연 및 접지측정기록 미작성) -규격전선 미사용(1층 계단분전함, 1층 출구 분전함 내) -차단기 용량과다(헬스장 좌5~9, 11~16, 우6~17번회로 30A→20A) -누전차단기 미설치(1층 계단부 좌5번 임시콘센트,2층 스윙간판 회로) ○ 권고사항 -18년 전기설비 적외선 열화상, 전원품질 분석 점검 실시	2018.9.10.~ 10.10	진행중
10	2018.9.6	워터피아건물	동대문구 장안동 384-6	문병돈	○ 건축분야 - 전층 파이프 덕트실 층간 방화구획 조치 - 1층 E/V실 앞 도어체크 설치 - 1층 및 고시원 복도 내장재 탈락위험 사항 조치 - 옥상 출입문 옆 외부 드라이비트 내부보수 조치 ○ 소방분야 - 소방계획서 일부 미비사항 보완조치 - 수신기 도통시험 불량사항 조치 - 수신기 벽체 방화구획 되도록 조치 및 방재실 표시 - 6층 완강기실 적치물품 제거 - 5층 도어체크 탈락사항 부착 요함 - 5층 방수기구함 및 유수검지장치실 내부 물건적치 제거 - 5층 완강기 앞에 표지판 추가 부착 - 4,5층 계단내 적치비품 제거 - 4층 완강기실 내 의자 제거 - 3,4층 고시원 복도 휴대용비상조명등 부착 및 피난안내도 부착 - 2,4층 유수검지장치실 표지판 부착 - 2층 SP 시험배관 오리피스 보이도록 조치 - 2층 주방 옆 공간 헤드 및 감지기 미설치 사항 조치 - 1층 PC방 내부 소화기 비치 - 지하1층 복층 계단 앞 유도등 설치 및 수면실(세신실) 감지기 설치 - 사우나 입구(매표소) 감지기 추가 설치 - 여자 사우나 소화전 앞 적치물(의자)제거 조치 - 지하2층 기계실 도어체크 설치 - 연결송수구 사용에 장애가 없도록 조치 - 비상발전기 정상 작동 되도록 조치 ○ 전기분야 -차단기 용량과다 (5층 헬스장 우분기 2,4/2층 좌5우6/ 지하1층 목욕탕(남), 좌1,2,4 우5,6) -분전함 재질(2층 분전함) -5층 헬스장 우분기2 전선 열화 ○ 권고사항 -지하 전기실 내 특고압 PNL 시건장치 철저 -비상용발전기 가동불가로 인한 비상시 소방용전원 확보 방안 필요 -4층 고시원 완깅기 앞 안전고리 설치 -가스배관 가스압력 및 방향 표기	2018.9.6.~ 10.6	진행중
11	2018.9.3	FCN빌딩	동대문구 장안동 466-1	김종대 소장	○ 건축분야 - 2,4층 후문 계단 앞 창고설치 제거 - 3,4,5층 주출입구 말발굽 제거 - 지하층 출입문 말발굽 제거 ○ 소방분야 - 옥상수조 밸브 개방 및 수조위 적치물 제거 - 5층 원룸 복도유도등 점등 불량 및 옥내소화전 표시등 점등 불량 조치 - 1층 옥내소화전 표시 조치 - 수신기 보조펌프 표시등 점등에 대한 확인 조치 - 주펌프 압력게이지 교체 조치 - 3,4,5층 원룸내부 및 보일러실에 감지기 설치 - 1층 유명카센터 1개소 감지기 설치 - 5층 후문 옥상 유도등 점등 불량 조치 - 5층 후문 앞 통로유도등(화살표) 설치 - 212호 비상구 유도등 설치 - 지하층 계단 출입문 2곳 유도등 불량 조치 - 1층 후문 출입문 유도등 점등 및 건물 내부에서 개방되도록 조치 - 5층 FCN후문(비상문)통로확보조치 및 유도등 점등불량 조치 - 4층 주계단 앞 비상조명등 점등불량 조치 - 3,4,5층 원룸 방마다 도어체크 설치 - 5층 FCN입구 도어체크 연결 - 4층 후문 계단에 셔터설치 제거 - 건물 2,3,4,5,옥상층 후면 계단 적치된 물품 제거 ○ 전기분야 -전기안전관리자의 직무고시 미이행 (전기안전관리규정 미작성, 절연 및 접지측정 기록표 미작성) - 누전차단기 미설치(2층 분기 7번)→계단 PNL -차단기 용량과다 * 2층계단 PNL 우분기 3,4,6,8,10,12,13) / 212호 유진패션 하2~14회로, 지하계단 분기 2,3 -접지규정치 초과 및 미접지 * 1층 배전반을 제외한 모든 분전함 / 원룸 계단기 포함 ○ 권고사항 -주계단 출입문 상시개방 사용시 자동폐쇄장치 설치후 사용 -작동기는점검 자체적으로 실시한 사항에 대하여 소방시설 점검업체에 작동기능점검 하기를 요함 -전층 옥내소화전 아크릴 사용법 부착 요함	2018.9.3.~ 10.3	이행
12	2018.9.13	21세기 노래연습장 건물(21세기 빌딩)	동대문구 휘경동 329	김경태 팀장	○ 건축분야 - 전체층 파이프 피트 공간 층별 방화구획 조치 - 지하1층 복도통로 적치비품 제거하여 정리 - 전기실 앞 출입문 도어체크 연결 조치 ○ 소방분야 - 소화기 10년이상된 대상 교체 조치 - 옥내소화전 외부 사용법 퇴색부준 교체 - 4층 고시원 비상구 옆에 설치된 옥내소화전 수관1본 추가비치 - 2층 한우마을 비상구 옆 옥내소화전 내부 수관 정리 - 2층 한우마을 출입구 앞 옥내소화전 내부 수관 1본 추가비치 - 지하PC방 입구 유도등 점등불량 조치 및 랜턴 밧데리 교체 - 4층 고시원 휴대용비상조명등 밧데리 교체 - 2층 한우마을 휴대용비상조명등 교체 - 3층 볼링장 내부 유도등 점등되도록 조치 - 3층 볼링장 출입구 유도등 설치 - 수신기 방송설비와 연동되도록 조치 ○ 전기분야 - 누전차단기 용량과다 * 4층 분전반 우6번, 2층 초우내 분전반 좌3,5번 / 1층 분전반 좌 1,2,3번 우2,3번	2018.9.13.~ 10.13	진행중
13	2018.9.27	메들리건물(장수빌딩)	동대문구 답십리동 952-18	이선호 관리인	○ 건축분야 - 배관 관통하는 파이프덕트 피트실 층간 방화구획 조치 - 3층 후문 도어체크 설치 ○ 소방분야 - 수신기 도통시험 되도록 조치(2층 등) - 각 층별 옥내소화전 내부 수관 정리 요함(아코디언 방식) - 2층 옥내소화전 문 닫히도록 조치 - 지하1층 메들리 내부 옥내소화전앞 테이블 제거 조치 - 5층 옥내소화전앞 적치물품 정리(제거) - 4층 댄스실 내부 추입문 상부에(2곳) 유도등 설치 - 하나은행 1층,2층 내부에서 후문 연결복도 유도등 설치 - 지하1층 메들리 복도 SP헤드 고정조치 ○ 전기분야 - 차단기 용량과다(3층 EPS실내 PNL우1,2번 회로) 30A→20A - 누전차단기 미설치(지하 메들리 좌측 PNL 우 2번회로) ○ 권고사항 - 절연 및 점자측정 기록표 보완 - 노후 차단기 교체 필요(88년 제조) - 분기회로 중 2.0mm이하 전선이 연결된 차단기는 20A이하로 설치	2018.9.27.~ 10.27	진행중
14	2018.9.18	신강동 노래방 건물	동대문구 용두동 27-4	이승학 소장	○ 건축분야 - 3층 305호,306호 도어체크 설치 - 지하노래방 앞 오락기 제거 조치 ○ 소방분야 - 수신기와 방송설비 연동되도록 조치 - 지하층 옥내소화전 2개소에 대하여 설치 위치 확인되도록 조치 - 펌프실 기동시험(지상1,2층)한바 지하층 기동안된 사항 및 1층에서 시험한바 OFF스위치 동작 안된 사항 조치 요함 - 2층 중앙계단 옥내소화전 및 기타층 옥내소화전 확인하여 수관2본 비치 - 3층 정형외과 도수치료실 출입구 유도등 추가설치 및 옥내소화전 고착수관 교체 - 2층 점수실 출입구 유도등 점등불량 조치 - 지하층 계단참 유도등 점등불량 조치 - 2층 입원실 앞 유도등 점등불량 조치 - 1층 입구에 유도등 설치 - 2층 후면 계단참 쇼파제거 조치 - 지하노래방 간이SP패키지 밧데리 교체 후 기타사항 복구 - 지하노래방 VIP1실 휴대용 비상조명등 설치 - 지하노래방 수신기 옆 발신기 누름판 복구 요함 ○ 전기분야 - ELB용량과다 *3층 분전반 좌8번 우8번/ 2층 선정형외과 분전반 좌13번/ 1층 분전반 좌9번 우3,8,9번/ 지하층 노래방 계산대옆 분전반 좌1~11번, 우1~8번 ○ 가스분야 - 1층 후면 가스배관 주변 전선 정리하여 이격되도록 조치 ○ 권고사항 - 옥상전기실 접지선 탈락확인 후 조치 <별도사항> - 지하1층 일부 및 3층 일부 공가상내로서 시건되어 확인못함	2018.9.18. 10.18	진행중
15	2018.9.4	황실맛사지 건물	동대문구 장안동 335-6	김경선	○ 건축분야 - 3층 출입문에 도어체크 설치 ○ 소방분야 - 옥내소화전 펌프 주위배관 보온 조치 - 지하층 및 동쪽계단 옥내소화전 내부에 수관 1본 추가 비치 - 남측 3층 옥내소화전 수관 고착으로 교체 - 3층 안식일 교회 출입문 유도등 점등불량 조치 및 출입문 옆문 유도등 추가 설치 - 남측계단 2층 유도등 미점등 교체 - 북측 계단 3층에 연기감지기 설치 - 동측 3층 복도 연기감지기 작동불능 조치 - 2층 복도에 감지기 설치 - 3층 감지기 선로 노출부위 불연재로 조치 - 남측 계단에 설치된 컨베이어 벨트 정리 ○ 전기분야 -전기안전관리자의 직무고시 미이행 (18년 전기안전관리규정 미작성, 열화상 전원품질 분석 미작성, 절연 및 접지측정기록 미작성) -차단기 용량과다 (2층 황실 좌1~9 우1~5,7,8/ 1층 북측 계단분전함 분기 2개소, 3층 교회 좌1,우1, 지하당구장 좌1~5 우1~5 상측 2개소) -전기기계 기구 미접지(2층 간판 및 안정기) -방수형 콘센트 미사용 및 설치상태(옥외인도변 입체 간판) ○ 가스분야 -가스용기 충전기함 초과(옥상에 설치된 LPG 용기) -LPG용기 설치환경 부적정(직사광선 및 용기 고정상태 불량) 조치) -가정집 LPG 호스길이 초과 및 노후	2018.9.4.~ 10.4	진행중
16	2018.9.7	서울시립아동상담치료센터가동	동대문구 답십리로69길 106	김현우 선임	○ 건축분야 - 전층 파이프 관통부 및 알람밸브실 층간 방화구획 조치 ○ 소방분야 - 소방계획서 내용 누락부분 보완 - 지하층, 2~4층 비상구 통로유도등(화살표) 설치 - 기계실과 치료실 사이 파이프 관통부분 방화구획 조치 - 옥내소화전 호스 고착(경화) 대상에 대하여 조치 ○ 전기분야 - 전기안전관리자의 직무고시 일부 미이행 (전기안전관리규정 미작성) - 차단기 용량과다(2층 우분기 6,7/ 3층 좌분기5,6 우분기4/ 지하우분기8,9,11/좌분기7,8,9,10)	2018.9.7.~ 10.7	진행중
17	2018.9.14	리빙프라자 (삼성디지털프라자강북본점)	성북구 하우러곡동 81-356	김영일 지점장	○ 건축분야 - 1층 필로티 구조 주차장과 매장 연결 출입구에 대하여 방화구획 조치 - 3층 층간방화구획 조치 요함 ○ 소방분야 - 3층 유수검지장치실문 앞 적재물건 정리 - 전기실 출입문 도어체크 설치 - 3층 매장 내부 SP상향형으로 설치 요함 - 2층 후면 계단 앞 매장 출입문 유도등 설치 - 3층 차폐판 설치 사항 마감 미비에 대한 조치 ○ 가스분야 - 3층 빕스 주방 가스차단장치 주변 장앵물 정리 및 화덕 인근 유도등(양방향) 설치 ○ 권고사항 - 전기안전관리규정 2018년도 작성하여 비치	2018.9.14.~ 10.14	진행중
18	2018.9.13	뮤즈단란주점(광남제니텔)	성북구 삼선동5가 298-10	박충일 센터장	○ 건축분야 - 방화구획 및 피난 계단용 방화문 전층 도어체크 수리요함 - 전층 파이프 덕트 통과한 피트실 층간 방화구획 조치 ○ 소방분야 - 옥내소화전 내부 수관 정리 - 1층 음식점 주방내부 소화기 압력저하 교체 및 출입구 유도등 설치 ○ 전기분야 - 전기안전관리 직무고시 미이행 : 접지/절연 점검 기록 유지 - EPS실 방화구획 보완 : 방화성능재료로 교체(전층) → 우레탄폼 제거후 층간 방화구획 조치 - ELB용량과다 : 1층 추어탕 분전반 좌 3,4번 ○ 가스분야 - 1층 주방내부 도시가스관 주변 전기전선 정리 ○ 권고사항 - 전기안전관리규정 보완 : 연간계획 추가 - 소방계획서 기록 누락 부분 보강 조치 - 옥내소화전 사용법 탈색부분 다시 부착 <별도사항> - 지하층 단란주점 및 노래방은 시건되어 확인 못함 - 오프스텔 내부 시건으로 확인 못함	2018.9.13.~ 10.13
19	2018.9.19	노블레스클래식 오피스텔	성북구 삼선동5가 298-7	배태복 직원	○ 건축분야 - 지하2층 펌프실에서 기계식 주차장으로 통과하는 배관 주변 방화구획 조치 - 알람밸브실 파이프 관통부 층간 방화구획 조치(우레탄폼 사용구간) ○ 소방분야 - 소방계획서 작성 미비사항 보완조치 - 1층 옥내소화전 앞 적치비품 제거 - 옥내소화전 각층에 수관 2본씩 비치되도록 조치 - 2~4층 옥내소화전 설치위치 확인되도록 조치(복도방향으로 이설) - 1층 커피숖 상부 감지기 추가 설치 - 2,3층 입구 복도에 연기감지기 설치 ○ 전기분야 - 전기안전관리자의 직무고시 미이행:2018년 안전관리규정 미작성 - 방화구획 훼손 : EPS전층, 발전기실 케이블 관통부 - ELB용량과다(1층 커피숖 좌7,우5/ 지하1층 L-KT좌3,우1 - 1층 커피숖 분전반 뚜껑 목재에서 철재로 조치 ○ 권고사항 - 방화문 유지관리 철저 및 일부층 방화문 말발굽 설치 제거 요함 - 1~14층 E/V실 방화문 상부에 순차개폐기 설치 요함	2018.9.19.~ 10.19	진행중
20	2018.9.28	길음뉴타운 삼성래미안 6단지(상가동)	성북구 길음동 1283-4	서종보 관리소장	○ 건축분야 - 방재실 도어체크 설치 - 지하1층 E/V앞 출입문 및 2층 화장실앞 출입문 방화문 도어클로져 고장에 대한 보수 조치 - 4층 방화문 자동 닫힘불량(E/V실 방향) - 지하주차장과 전기실 벽 관통부 틈새 방화구획 조치 - E/V앞 및 화장실 앞 에어콘 실외기 배관 관통부 틈새 방화구획 ○ 소방분야 - 10년 이상된 소화기 교체(전체층) - 옥내소화전 내부 수관 묶은 노끈 제거 - 전기실 출입문 및 지하주차장 통로 유도등 점등불량 조치 - 4층 치과 출입문앞 유도등 설치 - 3층 이비인휴과 진료실 내부 유도등 설치 - 3층 A탑학원 정문앞 유도등 예비밧데리 불량 - 전층 E/V앞 복도에 통로유도등(화살표) 설치 - 2층 E/V앞 출입문 및 1층 화장실앞 유도등 점등불량 조치 - 3층 태권도장 내부 감지기 1개 설치(면적 계산후 확인 설치) - 2층 정상어학원 조치사항 * Teachers room 2곳 감지기 설치 * 휴대용비상조명등 밧데리 교체 * 각 교실마다 유도등 설치 * 복도 양방향 유도등 적응성에 맞게 설치 - 1층 새마을금고 조치사항 * 출입문 유도등 블라인드 가림 제거 조치 * 실내 1,2층에 설치된 유도등 5곳 점등불량 조치 * 2층 회의실 유도등 추가설치 * 2층 계단실 감지기 설치 ○ 전기분야 - 전기안전관리자 직무고시 미이행 * 18년 전기안전관리규정, 연간 점검계획 미수립 * 절연·접지저항 측정기록표 및 비상용발전기 점검기록표 미작성 - 비상용발전기 기동불량 - EPS실 케이블 트레이 관통부 일부 훼손 ○ 권고사항 - 전기안전관리대행 업체 점검시 입회자 확인 누락 - 소방계획서 작성내용 보충하여 작성	2018.9.28.~ 10.28	진행중
21	2018.9.17	이스포츠 PC아레나 건물	성북구 안암동5가 104-30	강영석 관리소장	○ 건축분야 - 4층 및 5층 헬스장 후문 도어체크 설치 ○ 소방분야 - 5층 옥내소화전 앞 바벨기(운동기구) 이동조치 - 4층 출입구 유도등 점등불량 사항 조치 - 1층 스타벅스 파트너 공간 유도등 점등 불량 - 2층 다이소 통로 유도등(계단방향) 설치 - 지하2층 펌프실 도어체크 설치 - 연결송수구 압력 표기 요함 ○ 전기분야 - ELB용량과다(5층 헬스장 분전반 좌5~8, 10우 1,4,6,7,9 / 1층 스타벅스 분전반 좌12~16) ○ 권고사항 - 옥탑 적법한 용도로 사용 요함(현재 미거주 상태이나 향후 주거용도 불가 함) (건축) - 5층 헬스장 락커룸으로 사용하고 있는 발코니 부분 적법한 용도로 사용 요함 (건축) * 감지기 설치 및 소화기 비치(소방) - 비상발전기실 유류통 제거, 연료 80%유지 (전기) - 별도사항:6,4,지하1층 공가상태로 확인 못함	2018.9.17.~ 10.7	진행중
22	2018.9.14	㈜서주빌딩(북부방송)	성북구 하월곡동 67-53	이병윤 대표	○ 건축분야 - 건물후면 1층 출입구 외부 통로 확보하여 건물외부(앞,뒤)로 피난가능하도록 조치(물건적치 조치) - 5층 E/V실과 내부 방화구획 조치 - 4층 E/V앞 방화문 도어체크 설치 및 말밥굽 제거 ○ 소방분야 - 5층 비상조명등 설치 요함 - 3층 2개소 옥내소화전문 불연재료로 변경 및 소화전 표기 - 3층 비상계단 유도등 점등불량 조치 및 교회 출입구 도어체크 설치 - 3층 비상계단 앞 피아노 자리 이동하여 통로 확보 요함 - 지하층 후문 및 비상구앞 유도등 추가 설치 - 방재실 표지판 부착 및 도어체크 설치 - 방재실 내부에 비상조명등 설치 - 10년 넘은 소화기 교체 - 지하층 주차장 준비작동 개방램프 확인하여 조치 ○ 전기분야 - 전기안전관리규정 미작성, 전기설비점검기록 미비 - 전기 트레이 관통부 방화구획 훼손 : 전층 - ELB용량과다(5층 딜라이브 내부 분전반 우1번,4층 분전반 우8번, 3층 분전반 우8번, 좌11번, 지하2층 교회 분전반 좌10번 ○ 권고사항 - 지하2층 감지기 또는 단독경보형감지기 설치 - 교회내부 1개소 발신기 설치 - 발전기실 유류통 제거 - 건물 소방시설 자체점검(작동점검업체에 의뢰하여 실시)	2018.9.14.~ 10.14	진행중
23	2018.9.12	동우빌딩 A동(동우모피)	성북구 삼선동4가 345-1	장성환 이사	○ 건축분야 - 전기실 도어체크 설치 ○ 소방분야 - 제연 휀 점검 및 조작방법 숙지 요함 - 3층 알람밸브 싸이렌 복구 조치 - 지하1층 후면 계단에 유도등 설치 - 펌프실 ON/OFF 조작반 보이도록 비닐 정리 - 펌프실 압력스위치 셋팅값 건물 층고에 맞게 기동점 수정용함 ○ 권고사항 <전 기> - 전기안전관리규정 2018년도 및 연간계획 보완, 비상발전기 점검기록표 작성 - 전기실 위험표지판 부착 요함 <건 축> - 옥탑증축(면적 75㎡, 용도:기타, 구조:경량철골조) <소 방> - 옥탑 증축부분에 감지기 설치 및 소화기 비치	2018.9.12.~ 10.12	진행중
24	2018.9.17	지디(GD)PC방 건물(정릉타워)	성북구 정릉동 408-3	권오상 관리소장	○ 건축분야 - 지하2층 방화셔터 상부 배관 관통부 방화구획 조치 - 1층 건문후면 계단에서 밖으로 나갈 수 있도록 유도등 추가설치 및 건물 외부 방향으로 나갈수 있도록 출입문 조치 ○ 소방분야 - 작동점검 보고서 4층 일반음식점에 대하여 자체점검 다중이용업소 점검 내용 작성 - 소방계획서 작성 미비사항 보완 조치 - 5층 관리사무소 앞 계단실 연기감지기 설치 - 4층 주방 후면 유도등 설치 및 소화기 비치 - 4층 복도 계단유도등 화살표 방향으로 교체 - 1층 복도 중앙 코너 복도 유도등 추가 설치 - 1층 건물 옆 가건물 정문 유도등 설치 및 감지기 등 소방시설 설치 - 지하PC방 주 출입구 앞 방화셔터 작동시 출입가능토록 보완조치 - 방재실 표기 및 비상조명등 설치 및 도어체크 설치 - 방재실 환기되도록 조치 ○ 전기분야 - 전기안전관리자의 직무고시 미이행 * 전기안전관리규정 미작성, 접지/절연/열화상/전원품질 분석 미작성, 발전기 점검기록 미작성 - EPS실 방화구획 훼손 : 지하1층 - ELB용량과다 : 2층 분전반 하2번 ○ 권고사항 - 비상발전기 연로 80%이상 유지 <별도사항> - 2층 병원 개업 공사중 및 1층,3층 공실로서 시건되어 확인 못함 - 옥탑 1,2에 대하여 기계실 등의 용도에 맞지않게 사무용도로 사용 - 4층 주방후면 등 테라스 2곳 증축하여 사용 - 1층 건물 옆 공간에 가건물 증축하여 사용	2018.9.17.~ 10.17	진행중
25	2018.9.20	성북구 석관동 270-1	동호실업(주)구.석관시장	박진 관리실장	○ 소방분야 - 3층 사우나 10년이상 소화기 교체 - 4층 사무실 소화기 1개 추가 비치 - 옥내소화전 ON/OFF표지 외부에 부착 - 1층 입구 계단 옥내소화전 문틀 고정 - 1층 매장 내부 옥내소화전 위치표시등 상부에 추가 설치 - 옥내소화전 수관 하코디언 형식으로 정리 - 3층 남/여 사우나실 비상구 앞 휴대용 비상조명등 비치 - 4층 펌프실 게이지 고장으로 교체 조치 - 3층 주차장에 설치된 CO2호스릴 앞 사용법등 표기 - 2층 CO2표시등 점등되도록 조치 - 3층 입구 계단앞 유도등 상부로 설치 - 2층 중앙에 계단 유도등 설치 - 3층,2층 골프장 통로계단 상부 유도등 설치 - 2층 골프장 입구 계단 앞 유도등 설치 - 1층 매장 내부 식당앞 유도등 설치 - 1층 마트 위 입구 정육점 앞 통로유도등(화살표) 설치 및 중앙통로(양방향)유도등 설치(2곳) - 계단 통로 유도등 적응성 있게 변경 - 3층 입구 유도등 비상전원 불량 조치 - 2층 출입문에 연결된 시건장치 해제 - 방송설비 전원불량 사항 조치 - 소방안전관리자 실무교육 이수 ○ 전기분야 - 배선용 차단기 상용: 2층 골프장 분전반 3개 - ELB용량과다 (3층 남탕 좌4, 휘트니스 좌2~6 우5,6/ 2층 골프장1,3,4/ 1층 마트 우13,15) 지하2층 교회 분전반 좌10번) ○ 권고사항 - 3층 남탕입구 방화문 설치 - 주차장 1,2층 감지기 설치(소방) - 화재예방 철저요함(층별 방화구획 제정전 준공된 건축물, 화재취약 건축자재(샌드위치판넬) 다수 있음) - 1층 마트 기계실 나동선 테이핑 요함	2018.9.20.~ 10.20	진행중
26	2018.9.21	성북구 돈암동 7-10	강북 세일학원 건물	임영일 관리소장	○ 건축분야 - 화장실 파이프 관통 피트실 층간 방화구획 조치 ○ 소방분야 - 6층 복도에 통로 유도등 및 비상구 유도등 설치 - 1~5층 주계단 입구 통로(화살표) 유도등 교체 - 신관복도 주계단 방향 복도 상부에 통로(화살표)유도등 설치 - 1~6층 화장실 앞 복도에 설치된 유도등 통로유도등으로 교체 - 1층 행정실 출입문 앞 유도등 설치 - 1층 화장실 앞 2개소 유도등 설치 - 1층 주계단 복도유도등 양면에서 단면으로 교체 - 옥외계단 적치물품 정리(제거) - 2층 화장실 앞 계단 출입문 보수 조치 ○ 전기분야 - 안전관리직무고시 미이행 * 안기안전관리규정 미작성,접지/절연 점검기록,열화상,전원품질분석 미비 - EPS실 케이블 관통부 방화구획 훼손 : 전층 - ELB용량과다 : 3층 복도 분전반 좌3,4번 ○ 권고사항 - 1층 피난계단측 짤순이 콘센트 방수형으로 교체 - 신관 증축부분 복도에 옥내소화전 1개소 추가설치(소방) - 5,6층 계단 참 부분 구획 설치 창고 사용조치 요함(면적3㎡) - 옥내소화전 출수 압력 확인하여 1층 감압변 설치	2018.9.21.~ 10.21	진행중
27	2018.9.19	성북구 길음동 1281-6	길음뉴타운 대림4단지 상가	김장근 관리소장	○ 건축분야 - 4층 교회 앞 의자 또는 화분 제거 조치 ○ 소방분야 - 4층 감지기 저항 탈락부분 조치 - 옥상 전실 내부 감지기 설치 및 소화기 비치 - 2~4층 복도에 소화기 분산 비치 - 4층 소망교회앞 전실 감지기 설치 및 태권도장 출입구 유도등 설치 - 3층 치과 내부 출입구 비상구 유도등 설치 - 3층 메디코스 출입구 유도등 설치 - 2층 피아노학원, 더함수학,쎈영어 출입구 유도등 확인하여 설치 - 전기실 및 펌프실 입구 유도등 점등 불량 조치 - 2~4층 복도 굽어진 부분 통로유도등 설치 - 방재실 표기 및 비상조명등 설치 - 동측 계단에 옥내소화전 수관 1본 추가 비치 ○ 전기분야 - 전기안전관리자의 직무고시 미이행 (전기안전관리규정 미작성, 접지/절연 저항 측정 기록) - ELB용량과다(4층 교회 분전반 좌3번, 3층 한의원 좌2~7,우2~7/ 치과좌1,2,3,5,우7/2층독서실 좌8,9,12,14,우8~16/1층 세탁소우4,5) - 분전반 목재사용:3층 한의원 분전반 ○ 가스분야 - 1층 김가네 김밥집 가스감지기 불량사항 조치 ○ 권고사항 - 4층 눈높이 러닝센터 유대용 비상조명등 및 피난안내도 설치 요함 - 2층 독서실 서측 복도 끝부분 비상구 설치 요함	2018.9.19.~ 10.19	진행중
28	2018.9.20	동아에코빌 아파트 상가동	성북구 상월곡동 101	홍근기 관리차장	○ 건축분야 - 2층 E/V앞 방화문 닫히도록 보수조치 - 지하1층 방화문 도어체크 설치 및 손잡이 보수 요함 - 4층, 지하1층 후문 말발굽 제거 조치 - 방화문 도어클로저 탈락부분 연결 조치 (지하2층 입구, 기계실,발전기실,2층,4층) - 4층 교회 앞 방화문 도어체크 설치 ○ 소방분야 - 1층 보하티 내부 감지기 설치 - 2층 동아현 피아노 중앙 감지기 설치 - 4층,지하층 옥내소화전 수관 아코디언 형식으로 정리 - 4층 후문방향 옥내소화전 호스 1본 추가 비치 - 4층 복도 연기감지기 설치 및 복도 양쪽 끝부분 유도등 설치 및 입구 E/V실 앞 유도등 설치 - 4층 예배당 출입문 2곳 유도등 설치 - 1층 비상구 유도등 예비밧데리 교체 - 3층 태권도장 출입구 유도등 설치 및 우등학원 유도등 점등불량 조치 - 옥상 출입문 유도등 점등 불량 - 1,2,3층 E/V앞 유도등 설치 - 아트&M 입구 유도등 설치 - 지하1층과 1층 사이 계단참 유도등 점등 불량 - 지하1층 양곡 판매대 및 계산대 상부 통로유도등(화살표) 설치 - 4층 비상구 앞 보도 적치물 정리 - 지하2층 유수검지 장치실 시건 개방되도록 조치 - 펌프실 릴리프 밸브 작동압력 조절 - 지하1층 유수검지장치실 및 시험밸브 설치위치 확인되도록 조치 ○ 전기분야 - 전기안전관리자 직무고시 미이행ㄹ * 전기안전관리규정 미작성, 절연/접지/발전기 기록 미비 - EPS실 방화구획 훼손 : 전층 - 분전반 뚜껑 목재사용 : 206호, 103호 - ELB 용량과다 * 4층 EPS실 분전반 좌3~5우1,3,4(CP-4B)/ 통로분전반 좌1,2 우1(LP-4A)/ 1층 슈퍼 분전반 좌7~13 우7~13 ○ 권고사항 - 배관 관통부 방화구획 미비(지하1층과 지하2층 사이)-건축 - 발전기 연료 80% 이상 유지(전기) - 소방시설 점검업체에서 작동기능점검 받을 수 있도록 요함-소방 - 1층 출입구 이륜차 등 주차금지 요함 – 건축 - 건물 외벽 드라이비트 공법 적용 건축물임 - 건축	2018.9.20.~ 10.20	진행중
29	2018.9.28	베누스타 웨딩홀(장안웨딩홀)	성북구 도봉로 1	강두연 대표이사	○ 건축분야 - 3층 주방문 및 홀입구 도어체크 설치 - 지하층 서측계단 방화도어(도어체크) 설치 - 방화문 닫힘에 있어 불량사항 잘 닫히도록 확인하여 조치 - 2층 서측 E/V앞 방화문 설치 ○ 소방분야 - 2층 주계단 옆 옥내소화전에 수관 1본 추가비치 - 3층 방송실 유도등 예비밧데리 불량 - 3층 주방앞 유도등 비닐 커버 제거 - 1층 물품반입구 입구에 유도등 설치 - 지하층 중앙복도 통로유도등(화살표)으로 교체 - 수신기실 방재실표기 및 비상조명등 설치 - 서측계단실 내부 SP헤드(도색) 교체 및 감지기 추가 설치 - 휴대용비상조명등 확인하여(3층 서츠계단앞 등) 점등되도록 조치 ○ 전기분야 - 전기안전관리자의 직무고시에 의한 전기 안전관리 규정 및 연간점검계획 미수립 - 차단기 용량과다(3층 좌4,18,우3,15번회로/ 2층 좌6번 지하좌6번) ○ 권고사항 - 옥상 전기실 보호울타리 하단 이격거리 보강 및 보호울타리 노후 - 지하주방 가스관과 전선·콘텐츠 이격거리 유지(10CM이상) - 연 1회 전기설비 전원 품질분석 실시 - 1층 및 지하층 주방에 K급소화기 비치 - 각 층별 주 출입구에 유도등 중형으로 교체 - 2층 주방 가스배관 주변 흡착된 기름 제거 - 중앙계단 방화문 자동폐쇄장치 설치	2018.9.28.~ 10.28	진행중
30	2018.9.27	장애인복지관 및 보훈회관	성북구 하월곡동 11-11외4	김성현 관리인	○ 건축분야 - 전기실 상부 전선관통 트레이 부근 방화구획 조치 - 2~4층 통신 트레이등 관통부 방화구호기 조치 - 4,5층 계단 방화문 열렸을 때 점자블록으로 인해 닫힘 불량 상태 조치 - 전층 알람밸브실 파이프덕트실 층간 방화구획 및 적재비품 정리 ○ 소방분야 - 옥상 출입문 앞 통로 적치 물품 정리 - 발달재활 치료실 복도에 연기감지기로 교체 설치 - 2층 옥내소화전 앞 의자등 적치물 정리 - 2층 물리치료실 출입문 유도등 설치 및 기타실에는 유도표지 부착 - 지하층 헬스장 유도등 설치 - 지하층 펌프실 및 별관 외부계단 출입문 유도등 점등불량 조치 - 보훈회관 3층 출입문 유도등 예비 밧데리 교체 - 2,3,4층 보훈회관 방향 창고사용 공간에 SP헤드 추가설치 - 수신기 화재신호시 비상방송설비 음량등 정상으로 작동되도록 조치 ○ 전기분야 - 전기안전관리자의 직무고시에 의한 전기안전관리규정 미작성 - EPS실 층간 케이블 관통부 방화구획 훼손 - EPS실내 적치물 제거 - 식당, 가스밥솥, 식기세척기 외함 미접지 - 누전차단기 미설치(식기세척기 차단기)_ - 비상용발전기 개·보수(EUVR, EOCR 경보등, 엔진오일 누유) ○ 권고사항 - 2,3,4층 복도 출입문(양문) 자동폐쇄장치 설치 - 필로티 주차장 감지기 및 SP헤드 설치 - 1층 로비와 필로티 주차장 연결되는 창문 방화구획 요함 - 1층 및 지하1층 방화문 개폐 장애물 이동조치 필요(의자 및 전동차) - 3,4,5층 승강기 옆 자원봉사자실 등 방화구획 검토하여 적용	2018.9.27.~ 10.27	진행중