- 2017년도 상반기 - 소방용수시설 일제점검․정비 계획

용산소방서

[재난관리과]

‘17년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비

해빙기를 맞아 소방용수시설에 대한 정밀조사를 실시 소방용수시설을 화재진압활동 등에 지장이 없도록 관리․유지 하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

□ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처 훈령 제303호)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : 2017.3.1.~3.31.(1개월)

□ 점검구분 : 일제조사(정밀조사)

□ 점검대상 : 공설소방용수시설(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소화장치, 비상소방용수)

□ 점검방법 : 현장대응단 및 119안전센터별 자체계획에 의거 일제점검․정비

Ⅲ		시 설 현 황

□ 소방용수시설(‘17.2.1.현재 119행정정보시스템 자료) : 2,567개소(공설)

□ 다용도 소화전 5개소 포함

계	계 (지상 + 지하)	소화전		저수조	급수탑
		지상식	지하식
2,567	2534	706	1,828(다용도 5개소포함)	29	4

※ 보유기준 : 서울시 화재취약성 감안 소방대상물과 수평거리 70m기준 적용

□소방기본법 설치기준 (100m / 140m이내)

❍ 출동대별 보유현황

계	현장대응단	이태원	후암	이촌	서빙고
2567	832	706	386	423	220

□ 비상소화장치(‘17.2.1.현재 119행정정보시스템 자료) : 136개소

❍ 소방서별 보유현황

계	현장대응단	이태원	후암	이촌	서빙고
136	33	32	35	21	15

Ⅳ		세 부 추 진

□ 소방용수시설 조사 및 점검

❍ 대 상

- 공설 소방용수시설(2017.2.1.현재) : 2,567개소

□ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 등에 의한 자체적 관리

- 비상소화장치 : 136개소(일제점검과 병행 실시)

- 비상 소방용수 : 12개소(확인점검 실시)

□ 추가 및 폐쇄 등 변동사항 정비 후 현황 제출(붙임 서식)

□ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 노후도 분류

□ 노후대상 선정 기준 : 지방공기업법 수도시설물의 내용연수 30년 준용

※ 소방법령상 소화전 내용연수 및 노후기준 없음

❍ 대 상(‘90년 이전) : 소방용수시설 597개소(지상식 141, 지하식 456)

※ 전체 2,567개소의  23%

□ 자체 계획에 의거 점검실시 후 등급별 재분류 : 결과 제출(붙임 서식)

	노후도 측정 기준
A급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 최근 소화전 몸통을 교체한 이력이 있어 최근(10년 이내)설치한 소화전과 차이 없어 관리 상태가 양호 B급: 노후 소화전으로 관리되고 있으나 관리상태가 양호하고 향후 수년간 사용하여도 이상없다 판단됨 C급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 육안으로 정확하게 확인한 바 이상은 없으나 향후 교체할 필요성 있음 D급: 설치 후 보수나 교체 이력이 없고 몸체에 균열 및 심함 부식 등 흔적있어 시급하게 교체할 필요성 있음

□ 도색대상 소화전 조사(병행 또는 자체계획 수립 실시)

❍  대   상 : 공설 소방용수시설(2017.2.1.현재) : 2,567개소

❍  조사내용

- 물 세척으로도 청결상태 유지가 불가능 하거나 색이 변색된것(탈색)

- 대로 및 간선도로변에 설치되어 도시미관에 저해되는것(오염)

- 도로포장 등으로 재도색할 필요가 있는 것(도로포장)

- 재래시장,주거밀집, 고지대등 소방여건이 취약한 지역에 설치되어

있으나, 유사시 식별이 곤란한 것

❍   결과보고 : 자체점검계획에 의거 점검실시 후  등급별 재분류: 결과제출

도색 상태(등급) 분류(예시)

도색이 전혀보이지 않는 상태 등급표시 (하)	도색 상태가 희미하게 보이는 상태 등급표시 (중)	색 이변하여 잘보이지 않는경우 등급표시 (상)

□ 보온대상 소화전 조사(병행 또는 자체계획 수립 실시)

❍ 대   상 : 공설 소방용수 시설 (지하식 1,823개소, 저수조 29개소)

❍ 조사내용

- 맨홀뚜껑에서 관구까지의 깊이 60cm 이하

- 그 외에도 동파의 우려가 현저히 많다고 파악되는 지하식 소화전

❍   결과보고 : 자체점검계획에 의거 점검실시 후 결과제출(붙임서식)

□ 일제정밀조사(점검) 요령

❍ 점검과정

현장도착

○점검도구(기자재) 활용

외관점검

(종별공통)

○용수시설의 위치 및 사용의 장애여부(5M이내 주차구획선 설치 등)

시설주변 조사

○파손, 매몰, 손괴, 변형 여부

○안전사고 발생 우려 여부

○도시환경 저해요인(도색 상태 등)

외관점검

(소화전)

○토출구 변형 및 토출구, 전실내 이물질 퇴적 여부

○지상식 소화전은 제수변 위치 및 매몰 여부

※ 매몰시 원인자 및 경과기간을 조사하여 자인서 징구 등 원상복구 조치

○몸통의 동파여부 및 균열 등 확인

○뚜껑의 소화전의 문자각인 및 황색야광표시 여부

○뚜껑의 지반침하, 지상 돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부 등

정밀점검

(기능 및 작동시험 포함)

○스핀들, 제수변 등 작동의 적정여부

○스핀들, 제수변, 배관이음부 누수여부 확인

○지하배관 누수여부 확인 방법 ➫ 소화전 토출구 캪을 막고 스핀들을 개방하여

몸통에 귀를 대면 물새는 소리가 난다.

○스핀들을 완전히 잠근 후 반바퀴 정도 열어준다(고무바킹 협착)

○개폐가 힘든 것은 무리한 힘을 가하지 말고 주유(注油) 등으로 천천히 작동

토출시험

○스핀들 개방 출수 확인 → 수압 측정

○스핀들을 잠그고 토출구내 배수상태 확인

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의

원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된

제수밸브를 나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

현장이동

○주변 정리정돈 및 점검도구(기자재) 철수 후 현장이동

□ 다용도 제수변(소화전) 점검 금지

□ 다용도 제수변은 수도사업소에서 수도배관상 유량 및 수압측정을 하기 위하여 설치하여 유지·관리하는 시설로써 소방서에서 관리하지 않음. 이에 다용도 제수변을 잠글시, 상수도 주배관이 막혀 그 일대가 단수가 되는 현상 발생.

※ 이태원 3, 후암 1, 이촌 1개소

□ 점검에 따른 각종 현황 정비제출

❍ 점검실적(소화전, 저수조, 급수탑, 비상소방용수, 비상소화장치)

❍ 노후소화전 점검결과(병행실시)

❍ 도색 및 보온 대상 조사결과(병행실시)

□ 조사 후 결과조치

❍ 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 고장발생 보고서 제출

※ 예산부족으로 의뢰 불가시 안전조치 후 차기 연도 우선 정비조치

❍ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정입력

❍ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거요청 ※ 필요시 필히 제출

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전

Ⅴ		행 정 사 항

□ 현장대응단장 및 119안전센터장은 자체「2017년 상반기 소방용수시설

일제점검․정비 계획」 수립 통보(보고) 2017.3.2.(금)까지

□ 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자가 일제조사 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

□ 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

□ 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

※ 고장발생보고(제출)와 실제 고장수량이 일치하도록 확인, 또한

동절기 소방용수시설 특별점검 결과에 고장으로 제출한 부서 및

119안전센터는 필히 현행 화 할 것(고장발생보고서 + 119행정정보시스템 등록)

□ 점검결과는 붙임 서식에 의거 2017. 4. 5(수)까지 보고

붙임 1. 2017년 상반기 소방용수시설 일제조사(서식) 1부.

2. 2017년 소방용수시설 도색 보온대상 파악결과보고(서식) 1부.  끝.