2018년도 관제설비 유지관리 이행실적 분석보고

Ⅰ		관련근거

○ 서울교통공사 철도안전관리체계 프로그램 12.4(유지관리 이행계획)

○ 안전관리본부장-76호(’18.2.27.) 『2018년 관제분야 유지관리 이행계획(안)』

○ 제2종합관제센터-1829호(’18.4.6.) 『2018년 관제분야 유지관리 이행계획 변경보고』

Ⅱ		이행실적 분석

1. 정기안전점검

❍ 추진현황 : 전력신호 공용설비 등 9개 분야 설비 정기안전점검 정상 추진완료

[단위 : 건×회]

설 비 명	구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	총계
전력신호 관제공용	계획	100	80	106	80	103	125	80	100	106	100	83	106	1,169
	실적	100	80	106	80	103	125	80	100	106	100	83	106	1,169
전 력 관제설비	계획	102	82	85	87	102	87	85	104	85	99	85	82	1,085
	실적	102	82	85	87	102	87	85	104	85	99	85	82	1,085
기 계 관제설비	계획	23	24	13	14	25	20	14	25	14	14	25	20	231
	실적	23	24	13	14	25	20	14	25	14	14	25	20	231
신 호 관제설비	계획	397	354	414	351	401	471	346	425	394	360	431	475	4,819
	실적	397	354	414	351	401	471	346	425	394	360	431	475	4,819
승강장안전문관제설비	계획	32	32	49	32	40	41	32	40	41	32	40	41	452
	실적	32	32	49	32	40	41	32	40	41	32	40	41	452
정보통신 관제설비	계획	1,828	2,164	1,753	1,850	2,190	1,736	1,828	2,164	1,753	1,828	2,164	1,736	22,994
	실적	1,828	2,164	1,753	1,850	2190	1736	1,828	2,164	1,753	1,828	2164	1736	22,994
터널시설물모니터링시스템	계획	90	80	90	122	95	85	85	95	80	132	90	80	1,124
	실적	90	80	90	122	95	85	85	95	80	132	90	80	1,124
관제시스템 보안장치	계획	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
	실적	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
실시간모니터링 (USN)시스템	계획	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	48
	실적	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	48

2. 유지관리에 따른 보수(장애) ＆ 교체 실적

❍ 실적기준 : UTIMS 등록 유지보수(장애) 실적

❍ 실적현황

- 2018년도 관제설비 유지보수(장애) 조치실적은 총 328건이며

관제시스템 장애로 인한 열차 지연운행은 없음

- 전년(452건) 대비 장애는 125건( 27%) 감소하였음

[단위 : 건]

설비 구분	월 년도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	누계
	2017	48	51	41	37	48	32	30	45	43	35	26	16	452
	2018	22	10	28	19	38	26	29	36	20	27	36	36	327
전력	2017	2	6	2	2	5	1	5	0	6	7	2	5	43
	2018	3	1	7	6	15	10	8	11	7	5	6	8	86
TMS	2017	5	4	3	2	2	3	3	2	4	0	4	0	32
	2018	1	3	1	2	6	1	5	4	0	3	3	1	31
기계	2017	1	2	2	0	2	0	0	0	1	2	1	0	11
	2018	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	2	0	7
신호	2017	9	12	9	13	8	12	9	16	12	11	8	8	127
	2018	11	3	8	2	7	4	5	7	6	8	7	7	75
PSD	2017	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	4
	2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
통신	2017	31	27	25	20	31	15	13	26	20	14	10	3	235
	2018	6	3	12	8	10	9	11	13	7	10	18	20	127

❍ 월별 유지보수(장애) 실적 추이

❍ 전년대비 관제설비별 보수실적(년간 누적)

❍ 관제 분야별/호선별 장애보수 내역

구분	5	6	7	8	공통	합계
전력	50	21	0	15	0	86
TMS	15	3	5	7	1	31
기계	1	2	2	1	1	7
신호	30	20	7	18	0	75
PSD	1	0	0	0	0	1
통신	35	19	56	17	0	127

- 경향 및 대책 : 노후화된 전력/신호 분야의 5호선에서 장애가 집중 발생하고 있으며 5호선 개량 사업이 2018년부터 진행되어 2019년도에 시운전 예정으로 개량 전까지 지속적인 예방점검 필요

❍ 관제설비 장치별 장애 추이

□ 전력관제시스템

[단위 : 건]

장치명 년월	통신장치	제어반	기록장치	서버장치	대형표시반	총 계
2017년	3	13	13	1	13	43
2018년	16	19	28	8	15	86

- 경향 : 시설물 노후화로 5,8호선에서 프로그램 오류 및 부속장치 장애가 지속적으로 발생함

- 대책 : 장애가 다수 발생되는 기록장치의 대체품 확보를 검토 추진하고 동일 반복 장애개소에 대해서는 정기점검 시 유지보수용역사와 합동으로 정밀점검 병행시행

□ 터널시설물모니터링시스템(TMS)

[단위 : 건]

장치명 년월	센터장치	저장장치	영상수집장치	데이터수집장치	총 계
2017년 11월	0	6	10	16	32
2018년 11월	1	11	4	15	31

- 경향 : 시설물 노후화로 인한 스토리지 장애 발생, 운행 중인 차량의 진동 및 먼지 발생으로 차상영상저장장치 및 데이터수집장치의 장애가 지속 발생

- 대책 : 노후화된 스토리지 서버의 개량대책을 검토 추진하고 예비품 확보 및 정기점검 시 차상장치의 케이블 체결상태, 이완개소 고정, 먼지제거 등을  지속 추진 필요

※ 필요 예비품 : 소음진동 데이터 로거, 타코 센서 등

□ 기계관제시스템

[단위 : 건]

장치명 년월	컴퓨터 장치	통신접속 장치	저장 장치	게이트웨이	전원 장치	영상송 수신장치	대형 표시반	총 계
2017년	8	0	0	0	0	2	1	11
2018년	3	0	0	1	3	0	0	7

- 경향 : 시스템 개량(5,7,8호선)으로 인해 장애현황은 감소하였으나 추가 설비 증설로 인한 부하증가로 무정전전원장치(UPS) 장애 증가됨

- 대책 : 무정전전원장치 개량대책을 검토‧수립하고 하자기간이 만료된 7호선 기계관제설비에 대한 유지보수용역 시행 검토 필요

※ 2019년 6호선 기계관제시스템 개량 예정

□ 신호관제시스템

[단위 : 건]

장치명 년월	서버 장치	통신 장치	제어반	대형 표시반	주변 장치	전원 장치	총 계
2017년 11월	14	10	67	24	12	0	127
2018년 11월	19	10	28	12	3	3	75

- 경향 : 전체적인 발생건수는 감소되었으며, 잔류 프로세서 적체에 의한 동작불량이 주요원인으로 나타남(시스템 재기동 조치)

- 대책 : 프로그램 및 프로세서 장애에 대비하여 정기점검 시 잔류 프로세서 삭제를 시행하고, 노후화된 설비 등은 전면 개수 전까지 유지보수용역을 활용하여 적극적인 예방 정비 및 정밀점검 추진

※ 5호선 신호관제시스템 개량계획 : 2017.12 ~ 2020. 12.(도시기반건설본부)

6호선 신호관제시스템 개량계획 : 2018.7. ~ 2019. 11.(신호2사업소)

□ 승강장안전문관제시스템(PSD)

[단위 : 건]

장치명 년월	서버장치	통신장치	감시장치	전원장치	총 계
2017년	0	0	4	0	4
2018년	0	0	1	0	1

- 경향 : 컴퓨터 HDD 불량으로 인한 교체 1건

- 대책 : 하드디스크 등 예비자재 확보 및 데이터 백업관리 시행

□ 정보통신관제시스템

[단위 : 건]

장치명 년월	디지털 전송설비	IP교환기	열차무선 설비	화상전송 설비	집중전화 설비	기타	총 계
2017년	33	16	56	45	56	29	235
2018년	15	4	41	28	27	12	127

- 경향 : 디지털전송설비, 녹음장치 개량 등으로 전체적인 장애는 전년대비 감소 추세이며 시스템 프로세스 오류 및 노후 부품 장애가 주로 발생

- 대책 : 시스템 프로세스 및 메모리 최적화를 추진하고 주요 노후 부품의 예비품 확보 필요

※ 6,8호선 집중전화설비 개량계획 :  2018.12. ~ 2019. 2.

3. 교체 & 개량(예산사업)

❍ 추진현황

(범례 : 청색-계획, 적색-실적)

사 업 명	1분기			2분기				3분기			4분기
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
① 【보수】 관제운영전산시스템 유지보수용역	유지보수용역 시행(12월 차기년도 재계약 포함)
② 【보수】 통신관제 7호선 열차무선 (TRS) 중앙제어장치 유지보수용역	유지보수용역 시행 (신규계약 발주 : 3.19)			유지보수용역 시행 (신규 계약기간 ; ‘18.05.15 ~ ’19.9.30.)
③ 【개량】 1~8호선 관제 원격방송 통합시스템 구축				설계 및 발주			계약 및 구축 (계약일로부터 150일)
④ 【개량】 환기설비 자동제어용 대기환경 정보연계시스템 구축		설계 및 발주		계약 및 구축완료
⑤ 【교체】 5,8호선 유・무선 녹음 장치 교체	설계 및 발주			계약 및 교체완료

❍ 공정분석 : 전체사업 정상추진 완료

① 관제운영전산시스템 유지보수용역 사업: ’17. 4 .1.자 계약체결 이후 정상 시행 중에 있음.(계약종료 : ’19.3.31.)

② 7호선 열차무선(TRS) 중앙제어장치 유지보수용역 사업: 신규계약을 체결하여(‘18.05.14) 정상 시행 중에 있음.(계약종료 : ’19.9.30)

③ 1~8호선 관제 원격방송 통합시스템 구축사업: 구축 및 검수완료(’18.11.28)되어 정상운영

④ 환기설비 자동제어용 대기환경 정보연계시스템 사업: 설치 및 검수 완료(‘18.05.10)되어 정상운영

⑤ 5,8호선 유무선 녹음장치 교체 사업: 교체 및 검수 완료(‘18.06.24)되어 정상운영

4. 노후(집중관리) 설비 유지관리 이행 실적

❍ 대 상 : 열차운행제어컴퓨터(5,6,8호선 TCC)

❍ 추진현황

- 5, 6, 8호선 열차운행제어 컴퓨터 정기점검(7D/1M) 자체 시행

- 관제 전산시스템 유지보수 용역업체 월 1회 점검

❍ 공정분석

- 자체 정기점검 및 유지보수 용역 업체의 예방점검 정상 추진 중

Ⅲ		결 론

○ 각 관제별 정기점검은 정상추진 완료하였으며, 유지보수(장애) 건수는 327건으로 전년(452) 대비 27% , 3년 평균대비(479) 31% 감소됨

○ 관제 시스템 개량, 예방점검(유지보수 용역사 합동 등)에 따른 안정화로 연간보수건수는 지속적으로 감소되고 있으나 시스템 노후화로 인한 하드웨어 리부팅 및 프로세스 재기동 등도 지속 발생하여 관련 예비품 확보 및 노후장비 교체계획 검토 추진이 필요함

○ 2018년 계획된  교체 및 개량 사업은 전체 정상추진 완료됨

○ 노후 설비인 열차운행제어 컴퓨터는 자체 정기점검 및 유지보수 전문 업체(외주용역)의 점검을 시행하여 중점관리하고 있음

붙임 : 1. 2018년 안전관리 추진실적(점검 계획 대비 실적) 1부.

2. 2018년 관제시스템 유지보수(장애조치) 현황 1부. 끝.