광암아리수정수센터 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황

사업장명	할당량	배출량
		소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
광암아리수정수센터	1,703	2,675	282	240	253	229	235	226	251	253	252	243	211

○ 할당량 달성여부 전망 : 미달성

- 2013~2014년 총 배출량은 각각 2,816[[eqn: tCO _{2}]], 2,894[[eqn: tCO _{2}]]이며
현재까지의 배출량 추이를 보아 2015년 또한 2900이상 배출되며
할당량보다 최소 1,200[[eqn: tCO _{2}]]이상 배출될 전망

○ 목표 미달성의 경우 사유

- 원인 : 우리정수센터 고도정수처리시설 증설에 대한 추가 할당량을

배정하지 않아 미달성됨.

□ 그간의 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- 후염소 용해 가압수펌프 개선 :가압수 펌프동력 감소(15kw ⇒7.5kw)

- 약품실 PAC 급수펌프  수위계 설치 후 자동제어를 통한 급수량 조정 및 가동시간 축소(24시간 ⇒ 2시간)

○ 추진내용

- 후염소 용해 가압수펌프 개선통한 설비 안정화와 전력사용량 절감

‧ 산출근거 : 7.5kw× 24시간 × 365일 = 65,700kw/년

- 약품실 PAC 급수펌프에 대한 합리적 시설개선으로 전력사용량 절감

‧ 산출내역 : 15kw × 22시간 × 365일 = 120,450kw/년

○ 향후 추진계획

- LED조명 교체공사 발주 예정(12월중)