가압직결급수 전환 보고

1. 단지명	중계동 동진아파트 (시공사 ☏ )
2. 주 소	서울시 노원구 중계로 16나길 11(중계동 103) (표고 m)
3. 아파트 규모	6 층, 2동, 210 세대
4. 배수지 수계	◦배수지명공릉배수지(H.W.L 71.50m, L.W. L 65.00m)
5. 배수관 수압 및 급수관 유속	◦ 배수관 수압 2.5 kgf/㎠ ◦ 급수관 유속 1.44m/s ※ 산출식 : V=Q/A, Q=순간최대급수량(가압직결급수 적용기준 가이드라인 참조) A= 급수관 단면적
6. 배·급수관 구경	◦ 배수관 200 ㎜ ◦ 급수관 100 ㎜
7. 가압장치 수압	◦ 인입 수압 2.5 kgf/㎠ ◦ 토출 수압 2.5 kgf/㎠ ◦ 최고층 수압 2.0 kgf/㎠

□ 위치도

□ 직결급수 전․후 사진

직결급수 계획전에 완료

□ 배관망도