2015년 10월

법정 수도꼭지 수돗물 수질검사 결과보고

2015. 11

생산부 수질과

2015년 10월 수도꼭지 수돗물 수질검사 결과

□ 법정 수도꼭지 수질검사 : 총 450지점

구분	총계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
일반	434	50	52	64	52	52	64	50	50
노후	16	2	2	2	2	2	2	2	2

□ 검사결과 및 평가

o 수도꼭지 수돗물 수질검사

검사항목 항목별수질	잔류염소	탁 도	pH	일반세균 기준초과건수	총대장균군 검출건수	대장균 검출건수
먹는물수질기준	4㎎/L 이하	0.5 NTU 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	월검출율 5% 이하	불검출 /100mL
평 균	0.21	0.14	7.2	0/450점	0/450점	0/450점
범 위	0.10~0.38	0.07~0.32	6.8~7.6

o 급수유형별 수질비교

검사항목 항목별수질		잔류염소	탁 도	pH	일반세균 기준초과건수	총대장균군 검출건수	대장균 검출건수
먹는물수질기준		4㎎/L 이하	0.5 NTU 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL
직 수 (350점)	평 균	0.22	0.14	7.2	0/350점	0/350점	0/350점
	범 위	0.10~0.38	0.07~0.32	6.8~7.6
저수조 (100점)	평 균	0.17	0.15	7.2	0/100점	0/100점	0/100점
	범 위	0.10~0.30	0.07~0.26	6.8~7.6

o 아리수정수센터별 직수 수도꼭지 잔류염소 현황

정수센터 (지점수) 구 분		강 북 (105)	광 암 (29)	구 의 (45)	뚝 도 (64)	암 사 (139)	영 등 포 (68)
평 균 (mg/L)	15.10월	0.21	0.21	0.22	0.25	0.19	0.18
	15.9월	0.20	0.25	0.20	0.25	0.18	0.17
범 위(10월) (mg/L)		0.11~0.34	0.11~0.30	0.12~0.30	0.10~0.38	0.10~0.36	0.10~0.29

o 정수장 수계별 수도꼭지 잔류염소 월별 변화

추이

o 노후배수관지역 수돗물 수질검사

o 개요 : 총 16지점 ⇒ 전 지점(13항목) 모두 먹는 물 수질기준에 적합

o 항목별 수질동향

- 배관 재질 및 부식 관련항목인 철, 망간은 불검출, 아연, 동은 소량 검출됨

- 하수 혼입, 유기물 분해과정에서 발생할 수 있는 암모니아성질소는 불검출 되었고,

염소이온은 먹는 물 수질기준에 적합하여 2차 오염이 없었음을 확인함

- 총대장균 군, 대장균은 전 지점에서 불 검출되어 미생물학적으로 안전한 공급 수임을

확인함.

첨부1.  10월 수도꼭지 수질검사 결과 데이터 1부. 끝.