뚝도아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ 유효율 현황

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감 (동월대비)
계	121,492,681	119,481,955	98.35	0.0
1월	11,449,428	11,242,427	98.2	0.9
2월	10,282,277	10,149,998	98.7	1.3
3월	11,758,844	11,612,921	98.8	1.5
4월	11,981,717	11,888,348	99.2	1.7
5월	12,208,472	12,186,424	99.8	0.6
6월	12,489,785	12,266,245	98.2	-1.6
7월	13,624,173	13,218,451	97.0	-1.2
8월	13,095,541	12,746,985	97.1	-1.7
9월	12,262,382	11,992,175	97.8	0.7
10월	12,340,062	12,177,981	98.7	0.9

○ 유효율 증․감사유

- 전월대비 0.9%증가, 전년대비 0.5% 유효율 증가

- 취수유량계 교정검사로(2014. 9. 16) 전월대비 유효율 증가

- 2계열 신설여과지 시운전 용수 재활용으로 유효율 증대

□ 유효율 분석(2014년 10월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					비 고
				계	방류량	케익량등	구내용수	재활용
10월	12,340,062	12,177,981	162,081	334,312	93,998	1,199	30,923	208,192	- 기타 : 49,548

□ 추진실적

1. 배수정내 침전지 누수로 버려지는 물 재활용 계획 수립 시행 :

뚝도 보수과-499(2014. 2.11)

2. 『유효율 제고방안 등 정수시설의 효율적 관리를 위한』 정수시설운영관리사       자격증 취득 지원계획 시행 : 뚝도 운영과-1044(2014. 3.4)

3. 2계열 침전지 구조물 누수 보강 :  3개지-1,115㎥/일 누수보강 조치 완료

4. 도수관로 및 회수관로 점검 실시로 누수발생여부 조사하여 유효율 제고 :

뚝도 정수시설과 -616(2014. 5. 1)

5. 배출수처리장 회수관로, 밸브 개량공사로 재활용수 누수조치에 따른 유효율

증대 : 뚝도 정수시설과-1025(2014. 6. 3)

6. 취수유량계 교정검사 실시로 오차율 최소화 함 :

뚝도 정수시설과 -1220(2014. 6. 19)

7. 2차 취수유량계 교정검사 실시로 오차율 최소화 함 :

뚝도 정수시설과 -1816(2014. 7. 28)

8. 고장난 취수유량계 교체하여 오차율 최소화 함 :

뚝도 정수시설과 -2443(2014. 9. 15)

9. 『시설현대화 및 고도정수시설공사』 2계열 여과지 시운전 용수 재활용으로

유효율증대 및 생산원가 절감 : 뚝도 정수시설과-2974(2014. 10. 27)

□ 향후계획

○ 신설 #2계열 여과지 시운전 및 제 1정수지 내부 방식 공사후 통수시

버리는 물 최소화 하고 2배수정~ 착수정 배관부설하여 재활용 계획