2020년도 10월 소방용수조사 담당자(1팀)

≪1팀 150개소≫

연번	담당자	조사일자 (월/일)	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
				관리번호	개 수
1	위.윤성훈	10/19	신교동(15) 옥인동(18)	119, 120, 107, 116, 109, 110, 117, 118, 352, 108, 111, 112, 348, 385, 386, ⁄ 122, 128, 131, 76, 132, 328, 353, 333, 350, 143, 336, 349, 133, 137, 351, 327, 136, 144	33	327 (사용가)-스핀들불량 119(사용불)-파손
2	위.이현상	10/20	관내비소(16)	186(2-1), 187(2-2), 183(2-3), 180(2-4), 229(2-5), 113(2-6) 115(2-7), 114(2-8), 138(2-9), 142(2-10), 149(2-11), 135(2-12), 127(2-13), 141(2-27), 195(2-34), 355(2-35)	16	138(2-9) (사용불)- 제수변스핀들 고장	149(2-11) (사용불)- 임시폐전
3	교.홍승준	10/21	청운동(17) 효자동(13)	174, 190, 193, 163, 322, 191, 194, 391, 392, 173 ,199, 380, 169, 164, 369, 75, 321 ⁄ 315, 316, 317, 314, 309, 310, 312, 71, 311, 313, 325, 326, 73	30	314(사용불)-스핀들매몰 316 (사용가)-배수불량
4	위.우재식	10/22	청운동(29) 궁정동(4)	170, 381, 168, 172, 196, 197, 198, 356, 357, 192, 332, 387, 182, 189, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 188, 신저5, 165, 184, 185, 167, 166, 320, ⁄ 329, 14, 신저2, 390	33	181(사용불)- 제수변고장,누수
5	장.김수환	10/23	옥인동(18) 누상동(20)	140, 147, 134, 148, 151, 337, 139, 145, 146, 334, 121, 126, 130, 393, 123, 335, 125, 106 / 129, 31, 124, 15, 16, 24, 346, 343, 17, 22, 26, 28, 30, 344, 358, 23, 27, 29, 25, 345	38
계					150	6	1

2020년도 10월 소방용수조사 담당자(3팀)

≪3팀 95개소≫

연번	담당자	조사일자 (월/일)	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
				관리번호	개 수
1	위.김진수	10/16	무악(23)	61, 60, 370, 54, 55, 371, 56, 297, 58, 331, 53, 64, 65, 63, 62, 51, 52, 59, 49, 67, 68, 372	22	372 (사용가)-스핀들불량 331 (사용가)-스핀들불량 61 (사용불)-스핀들불량
2	장.송충한	10/25	관내비소(10)	48(2-28), 362(2-29), 256(2-31), 282(2-32), 267(2-33), 101(2-36), 102(2-37), 330(2-40), 161(2-41), 82(2-42)	10	102(2-37) (사용가)- 스핀들불량
3	위.이상준	10/16	행촌동(26)	276, 287, 285, 291, 283, 284, 261, 260, 269, 290, 266, 268, 278, 299, 286, 289, 262, 264, 257, 294, 263, 265, 281, 300, 298, 50	26
4	장.장봉수	10/25	교남동(6) 교북동(2) 홍파동(9)	1, 2, 3, 4, 신저1, 395 ⁄ 12, 13, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 374, 375,	17
5	장.조명윤	10/25	행촌동(20)	259, 366, 292, 364, 365, 274, 270, 271, 272, 10, 273, 275, 296, 288, 373, 280, 277, 279, 293, 295,	20	288(사용불)-몸통파손 259(사용불)-몸통파손
계					95	6