점 검 지 적 사 항 점검대상 : 서초네이처힐5단지
소방시설등의 종류	시정보완사항	조치사항	관련법령의 규 정
소 화 기 구	◎분말소화기 충압불량 - 501동 1-2라인 9층 - 501동 3-4라인 10층 - P-1주차장 지하1층 503동 1계단쪽 E/V홀내	비치 요함	NFSC101 제4조
소 화 설 비	◎알람밸브 압력스위치 작동불량 - 501동 1-2라인 9층 - 501동 3-4라인 10층	교체 요함	NFSC103 제8조
	◎알람밸브용 싸이렌 작동불량 - 502동 1-2라인 4층 - 504동 6-7라인 14층 - 507동 1-3라인 17층	교체 요함	NFSC103 제9조
경 보 설 비	◎ 506동 1503호 작은방 차동식감지기 탈락	교체 요함	NFSC203 제7조
	◎ P-1주차장 지하2층 08번 기둥 옆 차동식감지기 탈락	교체 요함	NFSC203 제7조