구로성심병원

작성예시- 가급적 틀을 변경하지 마세요

대형대상 107 번

구 로 소 방 서

구로성심병원 화재진압매뉴얼

1. 건축물현황
위 치	구로구 고척1동 76-189			대 표	박선효	전 화	주간:2067-1500 야간:2067-1578
종사원	210명	수용인원	170명		방화관리자	성 명 : 강 정 구 휴대전화 : *************
1일이용인원 (평일기준)	700천명	방범시스템	자체운영		관리근무자	주간: 4 명 야간: 1 명
건물구조	양 식, 철근 조, 스라브 가, 9/5 층					건축면적 연 면 적		1,042.28㎡ 12,938.88㎡
피난통로	주계단 1개, 피난계단 개, 특별피난계단 1개, 비상용/승강기 3개, 에스컬레이터

2. 소방시설현황

층별	소화설비				경보설비			피난설비			소방용수 설 비		소화활동설비
	소화기	옥내소화전	스프링클러	이산화탄소	자탐 동지 화설 재비	비상경보	비상방송	유도등	유도표지	비상조명등	상소수화도용 수	저수조	연결송수관	무보선조통설신비	비상콘센트
-5	3	2	82/1		10/2	2	10	9		80			2/	1	2
-4	4	2	189/1		2/2	2	13	14		61			3/3	1	2
-3	4	2	118/1		2/2	2	14	14		65			2/	1	2
-2	4	2	111/1		2/2	2	31	18		343			2/	1	2
-1	4	2	106/1		2/2	2	26	23		137			2/2	1	2
1	5	1			18/2	2	21	7		62	1
2	5	1			34/2	2	33	7		60			1/
3	6	1			20/2	2	6	9		67			1/1
4	8	1			23/2	2	31	8		49			1/
5	7	1			26/2	2	31	8		49			1/1
6	7	1			26/2	2	22	9		41			1/
7	7	1			26/2	2	22	9		41			1/
8	6	1			17/2	2	15	8		28			1/1
9	3	1			5/2	2	10	6		11			1
옥탑	1							3		2
계	74	19	606/5		226/34	28	286	152		1096	1		19/8	5	10

3. 화기취급현황

-2층	5층	9층	층	층
도시가스	도시가스	도시가스

4. 위험물(유독물)취급현황

층	층	층	층	층
없음

5. 화재진압대책

□ 주위환경

○ 경인로 변에 위치함.

○ 소방통로 확보 양호함.

○ 주위에 초등학교 및 소규모 점포들이 산재해 있음.

□ 화재취약장소 및 연소확대 요인

◦ 취약장소 : 지하1층

- 연소확대요인

․의료시설로 노유자 및 환자 인명대피에 최우선.

․본서와 60m 거리에 위치하기에 초기 진화에 중점.

□ 소화활동설비 활용시 참고사항

◦ 평소에 방수시 누수되는 일이 없도록 지하전층과 지상9층까지 설치된 방수  구함 폐쇄 관리

◦ 1층 연결송수구 주위에 펌프차등 부서에 장애되지 않도록 평소 관리하여 차량 부서하여 즉시 연결송수구에 연결하여 송수하여 옥내소화전 및 스프링클러 작동시 수원이 부족하지 않도록 조치

◦ 지하층이 진단실 및 주차장으로 넓은 면적이므로 무선교신이 원활하지 않을 경우 무선통신보조설비를 활용할 수 있도록 1층에서 지하4층에 설치된 무선통신설비 단자관리를 수시로 확인하여 사용하는데 이상 없도록 관리

◦ 화재진압 및 인명검색 활동시 전원이 필요한 기구(화이트라인, 전기드릴, 송풍기등)를 적시에 사용할 수 있도록 지하전층에 설치된 비상콘센트함 및 전원이 이상없는 지 수시로 확인 관리철저

□ 위치도

1558

569

1919

□ 출동부대 편성

출동 구분	파출 소명	예상출동소방력			소방용수시설	방수 구수	수 관 연장수	방 수 소요시간	기 타
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	고일	5	17	0.1km (1분)	569호	1개	4본	20초
2착대	고척	3	9	2.0km (3분)	1558호	1개	5본	25초
3착대	신도림	3	9	3.0km (5분)	1919호	1개	7본	35초
4착대	수궁	2	6	3.5km (6분)	1558호	1개	9본	45초

□ 작전도

□ 출동대별 활동계획

○ 1착대 고일대

- 선착대는 정문 앞에 차량 부서.

- 소대장은 현장도착 즉시 관계자 등에 의한 화재현장 정보수집 및 상황전파 후 무선 통신보조설비에 무전기접속단자를 이용 지하층과 무선 연락 가능하도록 함.

- 진압대원은 4인 1조로 65mm 수관 4본 및 연결관창 휴대 후 화재진압.

- 탱크차 운전원은 지하식 소화전 569호 점유 급수 체제 유지 및 예비공기호흡기 봄베 2~3개를 추가 확보, 지하2층 화재현장으로 운반.

- 탱크차 운전원은 양성압력송풍기를 지하 1층 입구에 설치.

○ 2착대 고척대

- 소대장은 도착 즉시 고일대 뒤에 차량부서.

- 진압대원은 4인 1조로 65mm 수관 5본 및 연결관창 휴대 후 화재진압.

- 탱크차 운전원은 지상식 소화전 1558호 점유 및 급수체제 유지 및 예비 공기호흡기 봄베 2~3개를 추가 확보, 지하1층 화재현장으로 운반.

- 탱크차 운전원은 양성압력송풍기를 지하1층 입구에 설치.

○ 3착대 수궁대

- 소대장은 도착 즉시 고일대 앞에 차량부서.

- 진압대원은 4인 1조로 40mm 수관 7본 및 현결 관창 휴대 후 인명검색 및 화재진압.

- 탱크차 운전원은 지하식 소화전 569호 점유 및 급수체제 유지.

○ 4착대

- 소대장은 도착 즉시 고척대 뒤편에 차량부서.

- 진압대원은 4인 1조로 40mm 수관 9본 및 연결관창 휴대 후 인명검색 및 화재진압.

- 탱크차 대원은 지상식 소화전 1558호 점유 및 급수체제 유지.

5. 인명구조대책

○ 1착대 : 구로

- 현관 지하 출입구 진입 라이트라인 전개 등 인명대피 동선 구축

- 구조대장은 사고현장 정보 파악에 주력하고 각 대별 인명탐색 구역 지정

- 2개조로 편성 1조는 인명대피 동선 구축, 2조는 인명탐색 및 구조활동 실시.

○ 2착대 : 양천

- 인명구조 및 피난유도는 지상 출입구로 하는 것을 원칙으로 함.

- 구조대장은 구로 구조대와 연계 인명구조 및 대피유도.

○ 3착대 : 영등포

- 인명구조 및 피난유도는 지상 출입구로 하는 것을 원칙으로 함.

- 구조대장은 구로 구조대와 연계 인명구조 및 대피유도.

○ 4착대 : 동작

- 인명구조 및 피난유도는 지상 출입구로 하는 것을 원칙으로 함.

- 구조대장은 구로 구조대와 연계 인명구조 및 대피유도.

6. 구급활동대책

○ 환자 중증도 분류 및 상황관리

○ 출동대 지정 : 1착대 고일, 2착대 고척, 3착대 수궁

○ 환자 중증도에 맞는 병원응급의료센터 분산 이송

- 긴급환자(근거리이송) : 고대구로병원(1차)

- 응급환자(근거리이송) : 이대목동병원(1차), 광명성애병원(2차)

- 경증환자(근거리이송) : 대림성모병원(1차), 강남성심병원(2차)

7. 소방활동 상 예상되는 문제점 및 대책

○ 건물구조 및 피난상 문제점

- 중앙계단 및 옥상으로 대피 유도시 계단이 협소함.

- 현관 및 응급실 입구의 출입구가 있으나, 중앙에 작은 통로를 이용하기 때문에 피난구로서 실질적인 이용 곤란.

○ 대  책

- 화재발생시 신속한 상황전파 및 상황에 따른 인접 소방력 응원요청

- 필요시 구조비상 발령 등 초기에 충분한 소방력을 투입 초기대응태세 확립

- 화재발생 초기 공조설비를 작동시켜 배연 및 배열 작업 실시.

○ 화재진압 및 인명구조상 문제점

- 초기 화재진압 실패시 농연 및 열기로 인하여 화점접근 및 인명구조 활동에 어려움이 있을 것으로 예상됨.

- 많은 유동인구로 인명구조 및 화재진압을 초기에 잡아야함.

○ 대  책

- 화재진압시 4인 및 2인 1조로 화재진압.

- 사전 수립된 대응메뉴얼에 따라 각 출동대별 임무 수행.

- 화재시 배연기를 충분히 활용, 인명구조와 동시에 배연작업 병행 실시.

- 작성자 : 소방장  장춘기

- 작성자 : 소방장  박수황

- 확인자 : 소방위  김원영