2016년 11월

배수지ㆍ가압장 월간 정기점검 결과 및 조치 내역

□ 중앙제어실

시 설 명	점 검 내 용	점검결과 조치계획	비 고
중앙제어실	◦ PLC 및 계측기, 통신기기 ◦ 운영 및 감시PC 동작상태 ◦ MMI 운영 및 표시상태 ◦ 프린터 등 기타 주변기기	◦ PLC 및 계측기, 통신상태 양호 ◦ 운영 및 감시PC 동작 양호 ◦ 배수지,가압장 감시 MMI양호 ◦ 프린터 등 주변 기기 양호	◦ 특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.01/11.15//11.25)

□가압장(우면산,방배,삼성,내곡,일원,반포),배수지(서초,양재,방배,반포,삼성,봉은,내곡,일원,수서)

시 설 명	점 검 내 용	점검결과 조치계획	비 고
우면산가압장 양재배수지 서초배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 수․배전반 동작상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 중앙제어및감시설비(PLC) ◦ 무정전전원장치(UPS) ◦ 계측설비(센서등) 경보설비 작동상태 ◦ 기타 환경정비상태 등	◦ 모타펌프 가동상태 : 양호 ◦ 수배전반 동작상태 정상 ◦ 기전설비 가동상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 중앙제어및감시설비 양호 ◦ 무정전전원장치(UPS)양호 ◦ 계측설비(센서등) 경보 설비 양호 ◦ 환경상태 양호	◦서초배수지 침수경보 작업 ⇒ 누리제어시스템,기전팀(11.02) ◦서초배수지 출입구 외등설치 작업 ⇒ 기전팀(11.16) ◦ 모터펌프 2,4호 신축관 교체 ⇒ 기전팀(11.28/11.30)
방배가압장 방배배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 수․배전반 동작상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 중앙제어및감시설비(PLC) ◦ 무정전전원장치(UPS) ◦ 계측설비(센서등) 경보설비 작동상태 ◦ 기타 환경정비상태 등	◦ 모터펌프 가동상태 양호 ◦ 수․배전반 동작상태 양호 ◦ 기전설비 가동상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 중앙제어및감시설비 양호 ◦무정전전원장치(UPS)양호 ◦ 계측설비 작동상태 양호 ◦ 환경상태 양호	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.02)

시 설 명	점 검 내 용	점검결과 조치계획	비 고
삼성가압장 삼성배수지 봉은배수지	◦ 모타펌프(진동,소음) 및 변류 ◦ 저압배전반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 작동상태 ◦ 배수지 환경정비 상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 저압배전반 동작상태 정상 ◦ 유지관리상태 양호 ◦ 가동상태 양호 ◦ 계측설비 작동 양호 ◦ 환경정비 양호	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.21)
반포가압장 반포배수지	◦모타펌프(진동,소음) 및 변류 ◦ 저압배전반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 작동상태 ◦ 배수지 환경정비 상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 저압배전반 동작상태 정상 ◦ 유지관리상태 양호 ◦ 가동상태 양호 ◦ 계측설비 작동 양호 ◦ 환경정비 양호	◦배수지 통신이상 경보 카운터 조정(2초→10초) ⇒ 누리제어시스템, 기전팀 합동(11.02) ◦가압장 모터펌프 운전상황 경광등 설치 ⇒ 기전팀(11.24)
내곡가압장 내곡배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 수․배전반 동작상태 ◦ 기전설비 가동상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 변전설비(절연유누유,발열) ◦ 원격제어및감시설비(PLC) ◦ 계측설비(센서등)경보설비 ◦ 배수지 환경정비상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 수․배전반 동작상태정상 ◦ 기전설비 가동상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 변압기 가동상태 정상 ◦ 원격제어및감시설비 양호 ◦ 계측설비 작동 양호 ◦ 환경정비 양호	◦가압장 및 배수지 3개소 외등 개량 작업 ⇒기전팀 (11.16) ◦가압장 모터펌프 운전상황 경광등 설치 ⇒기전팀 (11.23)
일원가압장 일원배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 기동반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 원격제어 및 감시설비 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 ◦ 배수지 환경정비상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 기동반 상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 원격제어 및 감시설비 양호 ◦ 계측경보설비 양호 ◦ 환경상태 양호	◦가압장 인버터 1호펌프 관압계고장교체 ⇒ 기전팀(11.21) ◦가압장 인버터 모터펌프 운전상황 경광등 설치 ⇒ 기전팀(11.21)
수서배수지	◦ 모타펌프(진동,소음)및변류 ◦ 기동반 동작상태 ◦ 기전설비 유지관리상태 ◦ 원격제어 및 감시설비 ◦ 계측설비(센서등)경보설비 ◦ 배수지 환경정비상태	◦ 모타펌프 가동상태 양호 ◦ 기동반 상태 양호 ◦ 기전설비 관리상태 양호 ◦ 원격제어 및 감시설비 양호 ◦ 계측경보설비 양호 ◦ 환경상태 양호	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀 (11.14)

□ 증압가압장(방일초등 증압가압장 외 23개소)

시설명	구분	점 검 내 용		점검결과 및 조치계획	비고
		점검사항	세부점검사항
방일초등 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.11)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.11)
국민단지 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.11)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.11)
송동 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.07)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.07)
서초 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.11)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.11)
도곡1 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.10)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.10)
삼성 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦증압장 문열림 경보 프로그램 작업 ⇒ 에드온스마트, 기전팀 (11.15)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.14)
구룡마을 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦SPD 설치 ⇒ 기전팀(11.30)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.01)
논현1 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.15)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.15)
논현2 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦SPD 설치 ⇒ 기전팀(11.30)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.15)
논현3 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.17)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.17)
역삼1 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.14)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.14)
역삼2 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.25)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.25)
역삼3 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.15)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.15)
궁마을 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦SPD 설치 ⇒ 기전팀(11.30)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.01)
쟁골 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.03)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦모터펌프 2호 수리차 반출 ⇒ 에스피케이,기전팀(11.29)
자곡 및 신자곡 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.03)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦자곡 증압장 1호펌프 수리차 반출 ⇒ 에스피케이(11.17) ◦자곡 증압장 1호펌프 수리후 반입·설치 ⇒ 에스피케이(11.18)
방죽 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.03)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.03)
세곡 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.03)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.03)
형촌 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦SPD 설치 ⇒ 기전팀(11.30)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦배수펌프 동작신호 어드레스값 프로그램 작업 ⇒ 에드온스마트, 기전팀 (11.15)
도곡2 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.10)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이사항 없음 ⇒ 기전팀(11.10)
대치 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦증압장 현장과 중앙제 어실간 토출관압 일치 분배기 조정 ⇒ 기전팀(11.15)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태

수서 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.01)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦배수펌프 집수정 침점물 제거·청소작업 ⇒ 기전팀(11.01)
우면산 무인가압장	배전반	◦차단기 ◦램프및각종지시계 ◦보호계전기 ◦외함	◦부식여부 ◦주요부 온도측정 ◦주요기기별 성능상태 ◦내외부 청결상태 ◦외함 접지상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.07)
	모타펌프	◦상용 ◦예비기 ◦배관 및 밸브류 ◦배수펌프	◦적정관압 운전여부 ◦진동 및 소음상태 ◦윤활유 및 봉축수 유출상태 ◦배수펌프 가동상태	◦특이 사항 없음 ⇒ 기전팀(11.07)

□ 구역 유량계 접지공사

ㅇ 없음

□ 전기방식 시설 : 55개소 전위 측정(본부, 기전팀 합동 : 2016.11.08. ~ 11.09)

ㅇ 배류기 3개소 : 특이 사항 없음

ㅇ 희생양극 측정함 30개소 : 특이 사항 없음

ㅇ 외부전원 측정함 22개소 : 특이 사항 없음

□ 배수지 관사(4개소)

시 설 명	점 검 내 용	결과 및 조치	비 고
우면산 관사 1호	구조물 및 각종시설	특이 사항 없음
우면산 관사 2호	〃	〃
우면산 관사 3호	〃	〃
우면산 관사 4호	〃	〃

끝.