11월  소방용수시설 정기 점검․정비 계획

화재현장에 신속하고 원활한 소방용수 공급을 위하여 소방용수시설을 정기 점검․정비하여 화재발생시 신속하고 원활한 소방용수를 공급, 화재를 초기에 진압하여 시민의 생명과 재산의 피해를 최소화 하고자 함.

1. 점검계획

❍ 기  간 : 2014. 11. 3(월) ~ 2014. 11. 19(수)

❍ 대  상 : 공설 소화전, 급수탑, 저수조, 비상소화장치

❍ 인  원 : 윤순관 팀장 외 17명 (6개조)

2. 현    황

❍ 조사대상 : 383개소

- 소방용수시설 : 383개소(공설 소화전 382, 저수조 1)

- 비상소화장치 : 소화전 8개소(공설소화전에 포함)

3. 점검요령

❍ 조별 관리담당자 및 선임 책임자를 지정조사

❍ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

❍ 시설물 매몰 ․ 파손등과 수압상태 등 확인

❍ 소방용수시설 주변 장애물제거(폭설시 제설, 주․정차단속 등)

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 - 장애 유 ․ 무 파악

❍ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 제거

❍ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염된 것은 세척

❍ 퇴색된 지상식 소화전 및  급수탑은 도색

❍ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및

제수변 스핀들을 철저히 잠글 것.

❍ 저수조 수원 오염 여부 확인하여 오염시 수원교체

❍ 비상소방용수시설 소방차량 진입 등 사용 가능여부 확인 및 조치

❍ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

❍ 특히 소화전 주변 관구확인 및 도색확인을 위한 조치를 철저히 할것.

4. 결과조치

❍ 경미한 사항은 즉시 시정조치하고, 현장조치가 불가능한 사항은 대응

관리과에 고장발생보고

❍ 소방용수시설 조사시 변경내용(주소 등)은 소방대상물시스템에 즉시입력

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 현황파악 및 관리 철저

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우

폐전조치(수도사업소 의견 첨부하여 본서에서 시행)

5. 행정사항

❍ 센터장(각 팀별 팀장)은 정기조사에 임하는 직원에 대하여 사전에 조사요령 및 안전교육 실시

❍ 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생시 원인규명을 하여 조치

❍ 조사결과를 휴대정보 시스템 등재 ․ 수정 및 관리에 만전을 기하기 바람.