봉천11배수지 주간 점검

점검일자 : 2019년 11월 12일 (화요일)           날씨 :  맑음(10℃)

점검결과 및 조치사항

점검대상	점검항목	온도 ․ 상태		조치사항	비고
저압수전설비	․ 배선용차단기 정상작동 여부	양 호
	․ 접속부 이완 및 과열 변색여부	29℃
	․ 각종 지시계기 전압, 전류	220V	30A
기동반	․ 부스 접속부 과열 및 변색	29℃		- 2호 운전 - 1,3호 운휴
	․ 배선용차단기 정상작동 여부	양 호
	․ 각종 지시계기 정상여부	양 호
	․ 전자접촉기 정상여부 및 온도	40℃
모터펌프실	․ 모터펌프 진동 및 소음상태	양 호		-2호 베아링 온도 (42,28,31℃)
	․ 베어링 발열 및 그리스 주입상태	양 호
	․ 정격부하 운전여부	양 호
	․ 커플링 접속 및 이상여부	양 호
	․ 밸브의 작동상태	이상없음
	․ 밸브 및 배관의 손상(부식)유무	양 호
	․ 밸브 및 배관의 누수유무	없 음
특기사항	● 배수펌프 동작 및 침수경보 전송시험 : 양 호 ● 화재동작 전송시험 : 양 호 ● 보안설비 이상유무(페트롤포콤, CCTV) : 양 호 ● 무정전전원설비(UPS) : 출력전압 220V 밧데리 온도 31℃