우이-신설 도시철도 민간투자사업

기계분야 제11차 공정회의 결과보고

우이-신설 도시철도 민간투자사업의 원할한 사업추진 및 공정관리 확인을 위한 기계분야 공정회의 개최 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일  시 : 2016. 12. 08.(목)  15:30~ 17:45

○ 장  소 : 우이 2공구 감리단상황실

○ 참석자 : 16명

- 본  부 : 설비계획과장. 공사관리관 4명

- 외  부 : 각 공구별 기계감리원 4명, 소방감리원 3명, 시공사 4명

□ 보고현황

○ 보고방법 : 회의자료에 의거 각 공구 감리원이 보고

○ 보고내용

- 각 공구별 공정 추진현황

- 승강장안전문 추진현황

- 승강설비(E/V, E/S) 추진현황

- 각 공구별 현안사항 및 기타사항 등

□ 회의결과

○ 승강장안전문

- 출입문검지센서는 승무원조작반 ATO시스템 에러에 대비하여 설치하였으나 신호분야에서 ATO시스템에 혼란을 줄 수 있으므로 출입문검지센서 철거를 요청함

→ SE회의에서 논의 후 출입문 검지센서 폐쇄키로 함

- 차량과 연동운전이 많이 될 수 있도록 빠른시일내 장애물검지센서 각도조정 작업 시행

→ 12.14일부터 전동차를 지원 받아 센서 조정 작업키로 함.

- 출입문 개폐 표시등 조치

→ 설치가 쉽고 승객이 잘 인식할 수 있는 위치에 설치키로 함

- 승강장 안전문 개폐 시간 및 장애물검지센서 비활성시간

→ 운영사 입주 이후 합동회의를 통하여 확정하기로 함

○ 승강설비

- 3공구의 경우 12월말까지 토목구조물 완료가 어려울 것으로 예상 됨

→ 17년 3월 완성검사에 지장이 없도록 관련 분야에 협조 요청키로 함.

- 공구별 엘리베이터 설치 인력 부족으로 공정 지연이 예상 됨

→ 공구별 1개팀 이상을 투입하여 3월 완성검사에 지장이 없도록 조치

○ 집수정 호이스트 설치 관련

- 레일은 토목에서 설치하나 집수정 구조에 따라 레일 형태가 다름

→ 호이스트는 기계분야에서 설치하고 U타입은 자동으로 설치하고  2열인 경우 자동 1대, 수동 1대로 설치키로 함.

□ 협조 및 지시사항

○ 협조 요청 사항

- 동절기 동파방지를 위하여 노력하고 있으나, 외부출입구로 연결된 부분의 스프링클러 등 동파가 우려되므로 찬바람 유입 방지를 위한 가림막 등 조치 요청

- 승강설비와 관련된 외부출입구 구조물 지연이 예상되므로 조속 시공협조 공문 시행 요청

- 2공구 L04S1 환기구 구조물 수평 풍도 공기 유통을 위한 개구부 설치 요청

→ 본부에서 SPC에 문서로 협조 요청하고 시공사는 계속 협의키로 함

○ 지시 사항

- 2공구 집수정 배수펌프는 토목분야와 인수․인계서 작성 후 사용

- 승강장안전문은 오랜 시간 시운전이 될 수 있도록 빠른시일내 보완 조치

- 안전은 현장의 최우선 가치임을 명심하고 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 안전점검 지적시 경고 없이 벌점을 부과할 예정임.

- 동절기 동파방지 및 화재예방에 만전을 기하기 바람.

□ 향후계획

○ 2017. 1. 12.(목) 제12차 기계분야 공정회의 실시

○ 감리원 및 시공사 협조요청사항에 대한 공문 시행

붙임: 1. 각 공구별 공정회의 자료 각1부.

2. 공정회의 참석부 1부.

3. 공정회의 진행 사진 1부.  끝.