소 방 시 설 점 검 결 과

소방대상물상호(명칭) : 서초 두산위브트레지움

소방시설	점 검 결 과	조치사항	관련법규
소화설비	1. 6~7라인 1F 소화전 함 내 관창 및 호스 미비치 상태. 2. 주차장 주펌프 1 토출측 게이트밸브 패킹 파손된 상태. (밸브 폐쇄시 누수)	비치요함 정비요함	NFSC102의 제 7조 NFSC102의 제 6조