소방시설 점검 지적내역서

대상 : 서초우체국

설비		층	지 적 내 역	대책	관련법규
소화 설비	옥내소화전 설 비	2층	E/V 앞 소화전 문짝(유리)파손	보수요함	NFSC102 제 7조
	스프링클러 설비	지하1층	알람밸브 경보정지밸브 차단상태 - 밸브 셋팅 곤란	교체요함	NFSC103 제 9조
		4층	알람밸브 경보정지밸브 차단상태 - 밸브 셋팅 곤란	교체요함
경보 설비	자동화재 탐지 설비	4층	화장실 앞 자판기 위 연기감지기 작동 불량	교체요함	NFSC203 제 7조
		2층	화장실 소화전 발신기 및 기동표시등 파손	교체요함	NFSC203 제 9조
			발착팀 앞 차동식 감지기 작동 불량(표시해놓음)	교체요함	NFSC203 제 7조
		지하1층	전기실 첫 번채 연기감지기 작동 불량	교체요함	NFSC203 제 7조
기타 설비	방화문	지하1층	주계단 방화문 도어클로져 미설치	설치요함	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조