지 적 내 역 서 소방안전대상물 : 진령빌딩 (2014년도 소방시설 종합정밀점검)
설비	점 검 결 과 문 제 점	위 치	조치사항	관련법령
소화설비	소화기 불량	1층 커피볶는집, 301호, 4층 E/V홀, 5층 E/V홀(2개소)	교체요함	NFSC101 제4조
	소화기 미비치	1층 유연카레	비치요함	NFSC101 제4조
	자동확산소화장치 미설치	1층 한앤둘치킨, 유연카레, 철판주점	설치요함	NFSC101 제4조
	스프링클러 송수구 파손	1층	교체요함	NFSC103 제11조
	프리액션밸브 수동조작함 간선 및 감지기(8개소) 선로단선	지하1층	정비요함	NFSC103 제9조
	소화보조펌프 기동불량	지하1층	정비요함	NFSC102 제5조
	소화주보조펌프 압력스위치 작동 시 수신반 확인안됨	지하1층	정비요함	NFSC102 제5조
경보설비	감지기 선로단선	1층 한앤둘치킨(3개소), 커피볶는집(2개소) 2층 산후조리원(식당,교육장,217호,원장실,E/V홀,207호앞) 3층 E/V홀, 301호(4개소), 302호(3개소)	정비요함	NFSC203 제11조
	감지기 미설치	402호 로비, 301호(컨설팅룸,사무실), 302호(강의실2,사무실)	설치요함	NFSC203 제7조
	감지기 탈락	1층 E/V홀	교체요함	NFSC203 제7조
	지구경종연동불량	지하1층 노래방	정비요함	NFSC203 제8조
피난설비	피난구유도등 불량	옥탑출입구, 5층 옥상출입구, 501호 4층E/V홀, 401호, 402호, 1층 출입구(중,소) 지하1층 노래방(5개소), 계단입구, 주차장출구	교체요함	NFSC303 제9조
	통로유도등 불량	1층~옥탑층(우방향5개소)	교체요함	NFSC303 제9조
	비상조명등 불량	지하1층 노래방(3개소)	교체요함	NFSC304 제4조
	휴대용비상조명등 불량	지하1층 노래방(8개소)	교체요함	NFSC304 제4조