정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014. 11. 28. (금)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 송수펌프실 공동구 계단 누수 (10:30)

- 행정관리과-3301(6. 26) ②,③항 적출 관련입니다.

- 송수펌프실 월계 수계방향 공동구 계단 지면에 누수현상으로 송수펌프실로

물이 흐르는 등 현장 확인 후 보수 필요

- 공동구 계단 위 배수펌프 시설로 물 흐름 유도 송수펌프실 지면으로 흐르지

않도록 개선 필요

② 여과지6지 지하공동구 천정누수 (11:15)

- 행정관리과-4535(8. 4) ④항 적출 관련입니다.

- 여과지 6지(식당방향) 지하공동구 천정에서 누수로 확인되는 물이 흐르고 있으니

현장 확인 후 보수 필요

③ 여과지 지하공동구 중앙 누수 (11:40)

- 행정관리과-4535(8. 4) ⑤항 적출 관련입니다.

- 여과지 중앙지점 공동구 천정 전기배선으로 확인되는 연결 홈에서 누수로 인하여 물이 지면으로 떨어지고 있으니 확인 후 조치 필요(좌·우 전선배관 홈)

④ 여과지5지 지하공동구 조작밸브 뒤 벽체 누수 (12:35)

- 여과지 5호 지하공동구 조작밸브 뒤 벽체에서 많은 량의 누수가 발생되고

있으며, 누수로 인하여 지하 배수펌프가 수시 가동되고 있으니 현장 확인 후 벽체 누수 복구 필요

① 송수펌프실 공동구 계단 누수
② 여과지6지 지하공동구 천정누수	③ 여과지 지하공동구 중앙 누수
④ 여과지5지 지하공동구 조작밸브 뒤 벽체 누수