자체점검 결과 조치 명령서
대 상	대상 : 월드컵파크프라자
	위치 : 서울시 마포구 월드컵북로 502(상암동 1740)
보완기한	2015년 6월 17일 까지
소방시설 종 류	시 정 보 완 사 항	관련법 규 정
소 화 설 비	○ 다음의 장소에 스프링클러 헤드 살수반경 미달(증설) - 3층 화가사무실(310호) 주출입구 옆 1개소	NFSC 103 제10조
경 보 설 비	○ 2층 리안헤어 창고 감지기 설치적응성 불량 (자동화재탐지설비 설치가 아닌 단독형연기감지기 설치됨) ○ 2층 리안헤어 카운터 앞 차동식감지기 감열부 불량 1EA(전압정상) ○ 4층 파킨스어학원 Johns Hopkins, Harvard 강의실 감지기 단선 ○ 4층 파킨스어학원 Johns Hopkins 강의실 감지기 감열부 파손 ○ 4층 파킨스어학원 사무실 감지기 고정상태 불량 ○ 4층 파킨스어학원 주출입구 앞 감지기선로 2가닥 결선 설치됨 (소방 감지기선로 4가닥 설치됨)	NFSC 203 제7조 제11조
피 난 설 비	○ 4층 도담음악학원(신관) 중앙홀 계단통로유도등 → 거실통로유도등 ○ 4층 파킨스어학원 복도 계단통로유도등 → 거실통로유도등 교체	NFSC 303 제6조