·

119 종합전산정보시스템 유지보수용역

119안전센터 비상(인버터) 발전기 특별점검 계획서

2014.06

소방전산․통신시스템 유지보수용역

비상(인버터)발전기 특별점검 계획서

목  차

1.	점 검 명
2.	점 검 목 적
3.	점 검 기 간
4.	점 검 주 관
5.	점 검 자
6.	점 검 대 상
7.	점 검 내 용
8.	점 검 내 역
9.	점 검 일 정
10.	점 검 결 과
11.	기 타 고려사항

1. 점검명

○ 119 종합전산정보시스템 유지보수용역 2014년 119안전센터 인버터발전기 특별 점검

2. 점검목적

○ 119안전센터에 설치된 비상발전기 및 보조전원 공급장치를 사전에 특별점검 및 보수하여 정전시 정상적 출동이 되도록 하기 위함.

3. 점검기간: 2014 년 6월 17일 ～ 7월 18일

4. 점검주관: (주) 위 니 텍

5. 점검자:  서울종합방재센터 전산통신과 소방교 정 석 희

(주) 위 니 텍  임 경 수 과장

엠제이글로벌 박 정 민 차장, 오 연 근 대리

6. 점검대상  [서울소방재난본부 관할 119안전센터 총 98개소]

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
1	종로	신교	5.5KVA	1KVA	O	5개소
2		종로	5.5KVA	1KVA	O
3		연건	5.5KVA	1KVA	O
4		신영	5.5KVA	1KVA	O
5		숭인	5.5KVA	1KVA	O
6	중부	충무로	5.5KVA	1KVA	O	2개소
7		을지	5.5KVA	1KVA	O
8		신당	5.5KVA	1KVA	O
9		회현	5.5KVA	1KVA	O
10	광진	송정	5.5KVA	1KVA	O	2개소
11		중곡	5.5KVA	1KVA	O

(1) 강북지역 55개 119안전센터 (특수구조단 5개소 포함)

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
12	광진	능동	5.5KVA	1KVA	O	4개소
13		성수	5.5KVA	1KVA	O
14		행당	5.5KVA	1KVA	O
15		금호	5.5KVA	1KVA	O
16	용산	이태원	5.5KVA	1KVA	O	4개소
17		후암	5.5KVA	1KVA	O
18		이촌	5.5KVA	1KVA	O
19		서빙고	5.5KVA	1KVA	O
20	성북	돈암	5.5KVA	1KVA	O	3개소
21		길음	5.5KVA	1KVA	O
22		장위	5.5KVA	1KVA	O
23	은평	녹번	5.5KVA	1KVA	O	3개소
24		역촌	5.5KVA	1KVA	O
25		수색	5.5KVA	1KVA	O
26	마포	염리	5.5KVA	1KVA	O	5개소
27		서교	5.5KVA	1KVA	O
28		성산	5.5KVA	1KVA	O
29		공덕	5.5KVA	1KVA	O
30		상암	5.5KVA	1KVA	O
31	도봉	도봉	5.5KVA	1KVA	O	2개소
32		창동	5.5KVA	1KVA	O
33	강북	우이	5.5KVA	1KVA	O	3개소
34		미아	5.5KVA	1KVA	O
35		삼각산	5.5KVA	1KVA	O

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
36	동대문	청량리	5.5KVA	1KVA	O	4개소
37		전농	5.5KVA	1KVA	O
38		용두	5.5KVA	1KVA	O
39		휘경	5.5KVA	1KVA	O
40	노원	수락	5.5KVA	1KVA	O	4개소
41		상계	5.5KVA	1KVA	O
42		공릉	5.5KVA	1KVA	O
43		월계	5.5KVA	1KVA	O
44	중랑	면목	5.5KVA	1KVA	O	3개소
45		망우	5.5KVA	1KVA	O
46		중화	5.5KVA	1KVA	O
47	서대문	북가좌	5.5KVA	1KVA	O	4개소
48		홍은	5.5KVA	1KVA	O
49		미근	5.5KVA	1KVA	O
50		서대문구조대	5.5KVA	1KVA	O
51	특수구조단	소방항공대	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
52		영등포 수난구조대	5.5KVA	0.5KVA	O
53		뚝섬 수난구조대	5.5KVA	1KVA	O
54		반포 수난구조대	5.5KVA	1KVA	O
55		특수구조대	5.5KVA	1KVA	O
소 계		55개소

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
1	영등포	여의도	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
2		당산	5.5KVA	0.5KVA	O
3		대림	5.5KVA	0.5KVA	O
4		신길	5.5KVA	0.5KVA	O
5	강남	영동	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
6		역삼	5.5KVA	0.5KVA	O
7		수서	5.5KVA	0.5KVA	O
8		개포	5.5KVA	0.5KVA	O
9	서초	방배	5.5KVA	0.5KVA	O	5개소
10		양재	5.5KVA	0.5KVA	O
11		서초	5.5KVA	0.5KVA	O
12		잠원	5.5KVA	0.5KVA	O
13		우면	5.5KVA	0.5KVA	O
14	강서	화곡	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
15		발산	5.5KVA	0.5KVA	O
16		방화	5.5KVA	0.5KVA	O
17		개화	5.5KVA	0.5KVA	O
18	강동	천호	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
19		고덕	5.5KVA	0.5KVA	O
20		암사	5.5KVA	0.5KVA	O
21		길동	5.5KVA	0.5KVA	O
22	구로	수궁	5.5KVA	0.5KVA	O	7개소
23		고척	5.5KVA	0.5KVA	O
24		구로	5.5KVA	0.5KVA	O
25		독산	5.5KVA	0.5KVA	O
26		시흥	5.5KVA	0.5KVA	O
27		신도림	5.5KVA	0.5KVA	O

(2) 강남지역 43개 119안전센터

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
28	구로	공단	5.5KVA	0.5KVA	O
29	관악	봉천	5.5KVA	0.5KVA	O	3개소
30		신림	5.5KVA	0.5KVA	O
31		난곡	5.5KVA	0.5KVA	O
32	송파	거여	5.5KVA	0.5KVA	O	5개소
33		방이	5.5KVA	0.5KVA	O
34		잠실	5.5KVA	0.5KVA	O
35		운동장	5.5KVA	0.5KVA	O
36		가락	5.5KVA	0.5KVA	O
37	양천	신정	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
38		목동	5.5KVA	0.5KVA	O
39		신월	5.5KVA	0.5KVA	O
40		신트리	5.5KVA	0.5KVA	O
41	동작	노량진	5.5KVA	0.5KVA	O	3개소
42		상도	5.5KVA	0.5KVA	O
43		백운	5.5KVA	0.5KVA	O
소 계		43개소

7. 점검내용

(1) 인버터발전기 점검

① 청사내 전체 정전 실시함

☞ 정전작업시간(10분)동안 지령망 및 행정망 일부 작동 안됨

(출동지령 안될 수 있음: 센터 및 본서 연락후 작업 진행함)

② 인버터발전기 정상동작유무

③ 발전기내 엔진오일 교체

④ 발전기내 필터 교체

⑤ 연료 정상 확인

⑥ 계기 및 스위치등 정상동작확인

⑦ 정전시 1분이내 자동 운전 동작 정상 확인

⑧ 전원복구시 자동 운전 정지 확인

⑨ 전원복구시 자동 운전 정지 확인

(2) 보조전원공급장치 점검

① 보조전원공급장치 정상동작유무

② 램프 및 외관상 동작상태 확인

③ 정전시 연결된 동작되는 장비 확인

④ 전원복귀시 정상복구 확인

⑤ 입출력 전압 및 부하상태 확인

(3) ATS (자동전환스위치) 점검

① ATS 정상동작유무

② 램프 및 외관상 동작상태 확인

③ 정전시 정상적으로 전환여부 확인

④ 전원복귀시 정상복구 확인

비상발전기 특별점검
점검대상		소방서 안전센터						일 시		2014 년 월 일
인버터발전기
No	점검내역			이상유무			조치결과				비고
				유	무
1	동작상태						시동상태 확인
2	엔진오일 교체						교체유무
3	필터교체						교체유무
4	연료상태 확인
5	계기 및 스위치
6	정전시 동작						정전시 1분안에 자동운전여부
7	전원복구시 동작						전원복구시 자동운전정지확인
보조전원 공급장치
1	동작상태
2	램프 및 외관상 상태
3	정전시 연결된 동작되는 장치						PC본체( 대), L3 S/W, 방송장비(단말기)
4	전원복귀시 정상복구
5	입출력전압 및 부하상태						입력( V), 출력( V), 부하( %)
A T S (자동전환스위치)
1	ATS 정상동작유무
2	램프 및 외관상 동작상태
3	정전시 정상적으로 전환여부
4	전원복귀시 정상복구 확인
전체적인 점검사항							양호 , 불량
특이사항
점검자			(서명)			확인자			(서명)

8. 점검내역

9. 점검일정

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	6/17	화	관악	봉천	6개소
2				신림
3				난곡
4			동작	노량진
5				상도
6				백운
7	6/18	수	중부	충무로	5개소
8				을지
9				신당
10				회현
11			특수구조대	반포수난구조대
12	6/19	목	종로	종로	3개소
13				연건
14				숭인
15	6/20	금	구로	고척	6개소
16				구로
17				독산
18				시흥
19				신도림
20				공단
소 계				20개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	6/23	월	강서	화곡	5개소
2				발산
3				방화
4				개화
5			특수구조단	소방항공대
6	6/24	화	광진	송정	6개소
7				중곡
8				능동
9				성수
10				행당
11				금호
12	6/25	수	용산	이태원	5개소
13				후암
14				이촌
15				서빙고
16			특수구조대	뚝섬수난구조대
17	6/26	목	서대문	북가좌	4개소
18				홍은
19				미근
20				서대문구조대
21	6/27	금	송파	거여	5개소
22				방이
23				잠실
24				운동장
25				가락
소 계				25 개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	7/2	수	특수구조단	영등포수난구조대	5개소
2			영등포	여의도
3				대림
4				신길
5				당산
6	7/3	목	마포	공덕	5개소
7				상암
8				염리
9				서교
10				성산
11	7/4	금	양천	신정	5개소
12				목동
13				신월
14				신트리
15			구로	수궁
16	7/8	화	서초	방배	7개소
17				양재
18				서초
19				잠원
20				우면
21			강남	수서
22				개포
23	7/9	수	은평	녹번	6개소
24				역촌
25				수색
26			성북	돈암
27				길음
28				장위
소 계				28 개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	7/11	금	강북	우이	7개소
2				미아
3				삼각산
4			중랑	면목
5				망우
6				중화
7			특수구조단	특수구조대
8	7/15	목	노원	수락	6개소
9				상계
10				공릉
11				월계
12			도봉	도봉
13				창동
14	7/16	수	강남	영동	6개소
15				역삼
16			강동	천호
17				고덕
18				암사
19				길동
20	7/18	금	동대문	청량리	6개소
21				전농
22				용두
23				휘경
24			종로	신교
25				신영
소 계				25 개소
합 계				98 개소

10. 점검결과

○ 특별점검이 완료되면 결과보고서를 작성하고 14일이내 ‘특별점검 결과 보고서’를 작성하여 보고하도록 한다.

○ 서울종합방재센터에서는 결과 보고서를 접수 및 검토 하며, 확인 및 보완이 요구되는 사항은 별도 조치 요청을 하기로 한다.

○ 특별점검 대상, 일정결과

○ 특별점검 결과서

○ 기타 정기점검 과정에서 작성된 산출물 및 체크리스트

11. 기타 고려사항

○ 점검시 임의로 정전을 시도하므로 정전테스트시 사전에 서울종합방재센터 상황실 및

본서 상황실에 점검여부를 알리고 작업을 시작한다.

○ 점검과 관련된 모든 계획, 이행, 종료과정의 내용은 문서로 작성하여 산출물로 제출하도록 한다.

○ 보고 결과, 향후 점검방안에 대한 개선점이 요구되는 경우에는 협의하여 보완하도록 한다.