·

119 종합전산정보시스템 유지보수용역

119안전센터 비상(인버터) 발전기 특별점검 계획서

2015.08

소방전산․통신시스템 유지보수용역

비상(인버터)발전기 특별점검 계획서

목  차

1.	점 검 명
2.	점 검 목 적
3.	점 검 기 간
4.	점 검 주 관
5.	점 검 자
6.	점 검 대 상
7.	점 검 내 용
8.	점 검 내 역
9.	점 검 일 정
10.	점 검 결 과
11.	기 타 고려사항

1. 점검명

○ 119 종합전산정보시스템 유지보수용역 2015년 119안전센터 인버터발전기 특별 점검

2. 점검목적

○ 119안전센터에 설치된 비상발전기 및 보조전원 공급장치를 사전에 특별점검 및 보수하여 정전시 정상적 출동이 되도록 하기 위함.

3. 점검기간: 2015 년 9월 01일 ～ 10월 16일

4. 점검주관: (주) 위 니 텍

5. 점검자:  서울종합방재센터 전산통신과 소방교 정 석 희

(주) 위 니 텍  임 경 수 과장

엠제이글로벌 박 정 민 차장, 오 연 근 대리

6. 점검대상  [서울소방재난본부 관할 119안전센터 총 99개소]

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
1	종로	신교	5.5KVA	1KVA	O	5개소
2		종로	5.5KVA	1KVA	O
3		연건	5.5KVA	1KVA	O
4		신영	5.5KVA	1KVA	O
5		숭인	5.5KVA	1KVA	O
6	중부	충무로	5.5KVA	1KVA	O	2개소
7		을지	5.5KVA	1KVA	O
8		신당	5.5KVA	1KVA	O
9		회현	5.5KVA	1KVA	O
10	광진	송정	5.5KVA	1KVA	O	2개소
11		중곡	5.5KVA	1KVA	O

(1) 강북지역 56개 119안전센터 (특수구조단 5개소 포함)

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
12	광진	능동	5.5KVA	1KVA	O	4개소
13		성수	5.5KVA	1KVA	O
14		행당	5.5KVA	1KVA	O
15		금호	5.5KVA	1KVA	O
16	용산	이태원	5.5KVA	1KVA	O	4개소
17		후암	5.5KVA	1KVA	O
18		이촌	5.5KVA	1KVA	O
19		서빙고	5.5KVA	1KVA	O
20	성북	돈암	5.5KVA	1KVA	O	3개소
21		길음	5.5KVA	1KVA	O
22		장위	5.5KVA	1KVA	O
23	은평	녹번	5.5KVA	1KVA	O	3개소
24		역촌	5.5KVA	1KVA	O
25		수색	5.5KVA	1KVA	O
26	마포	염리	5.5KVA	1KVA	O	5개소
27		서교	5.5KVA	1KVA	O
28		성산	5.5KVA	1KVA	O
29		공덕	5.5KVA	1KVA	O
30		상암	5.5KVA	1KVA	O
31	도봉	도봉	5.5KVA	1KVA	O	3개소
32		창동	5.5KVA	1KVA	O
33		쌍문	5.5KVA	1KVA	O
34	강북	우이	5.5KVA	1KVA	O	3개소
35		미아	5.5KVA	1KVA	O
36		삼각산	5.5KVA	1KVA	O

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
37	동대문	청량리	5.5KVA	1KVA	O	4개소
38		전농	5.5KVA	1KVA	O
39		용두	5.5KVA	1KVA	O
40		휘경	5.5KVA	1KVA	O
41	노원	수락	5.5KVA	1KVA	O	4개소
42		상계	5.5KVA	1KVA	O
43		공릉	5.5KVA	1KVA	O
44		월계	5.5KVA	1KVA	O
45	중랑	면목	5.5KVA	1KVA	O	3개소
46		망우	5.5KVA	1KVA	O
47		중화	5.5KVA	1KVA	O
48	서대문	북가좌	5.5KVA	1KVA	O	4개소
49		홍은	5.5KVA	1KVA	O
50		미근	5.5KVA	1KVA	O
51		서대문구조대	5.5KVA	1KVA	O
52	특수구조단	소방항공대	5.5KVA	0.5KVA	O	5개소
53		영등포 수난구조대	5.5KVA	0.5KVA	O
54		광진 수난구조대	5.5KVA	1KVA	O
55		반포 수난구조대	5.5KVA	1KVA	O
56		특수구조대	5.5KVA	1KVA	O
소 계		56개소

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
1	영등포	여의도	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
2		당산	5.5KVA	0.5KVA	O
3		대림	5.5KVA	0.5KVA	O
4		신길	5.5KVA	0.5KVA	O
5	강남	영동	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
6		역삼	5.5KVA	0.5KVA	O
7		수서	5.5KVA	0.5KVA	O
8		개포	5.5KVA	0.5KVA	O
9	서초	방배	5.5KVA	0.5KVA	O	5개소
10		양재	5.5KVA	0.5KVA	O
11		서초	5.5KVA	0.5KVA	O
12		잠원	5.5KVA	0.5KVA	O
13		우면	5.5KVA	0.5KVA	O
14	강서	화곡	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
15		발산	5.5KVA	0.5KVA	O
16		방화	5.5KVA	0.5KVA	O
17		개화	5.5KVA	0.5KVA	O
18	강동	천호	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
19		고덕	5.5KVA	0.5KVA	O
20		암사	5.5KVA	0.5KVA	O
21		길동	5.5KVA	0.5KVA	O
22	구로	수궁	5.5KVA	0.5KVA	O	7개소
23		고척	5.5KVA	0.5KVA	O
24		구로	5.5KVA	0.5KVA	O
25		독산	5.5KVA	0.5KVA	O
26		시흥	5.5KVA	0.5KVA	O
27		신도림	5.5KVA	0.5KVA	O

(2) 강남지역 43개 119안전센터

No	소방서	안전센터	점검대상			비 고
			발전기	보조전원 공급장치	ATS
28	구로	공단	5.5KVA	0.5KVA	O
29	관악	봉천	5.5KVA	0.5KVA	O	3개소
30		신림	5.5KVA	0.5KVA	O
31		난곡	5.5KVA	0.5KVA	O
32	송파	거여	5.5KVA	0.5KVA	O	5개소
33		방이	5.5KVA	0.5KVA	O
34		잠실	5.5KVA	0.5KVA	O
35		운동장	5.5KVA	0.5KVA	O
36		가락	5.5KVA	0.5KVA	O
37	양천	신정	5.5KVA	0.5KVA	O	4개소
38		목동	5.5KVA	0.5KVA	O
39		신월	5.5KVA	0.5KVA	O
40		신트리	5.5KVA	0.5KVA	O
41	동작	노량진	5.5KVA	0.5KVA	O	3개소
42		상도	5.5KVA	0.5KVA	O
43		백운	5.5KVA	0.5KVA	O
소 계		43개소

7. 점검내용

(1) 인버터발전기 점검

① 청사내 전체 정전 실시함

☞ 정전작업시간(10분)동안 지령망 및 행정망 일부 작동 안됨

(출동지령 안될 수 있음: 센터 및 본서 연락후 작업 진행함)

② 인버터발전기 정상동작유무

③ 발전기내 엔진오일 교체

- 교체대상: 76개소 (2010년, 2013년 설치장비)

④ 발전기내 필터 교체

⑤ 연료 정상 확인

⑥ 계기 및 스위치등 정상동작확인

⑦ 정전시 1분이내 자동 운전 동작 정상 확인

⑧ 전원복구시 자동 운전 정지 확인

⑨ 전원복구시 자동 운전 정지 확인

(2) 보조전원공급장치 점검

① 보조전원공급장치 정상동작유무

② 램프 및 외관상 동작상태 확인

③ 정전시 연결된 동작되는 장비 확인

④ 전원복귀시 정상복구 확인

⑤ 입출력 전압 및 부하상태 확인

(3) ATS (자동전환스위치) 점검

① ATS 정상동작유무

② 램프 및 외관상 동작상태 확인

③ 정전시 정상적으로 전환여부 확인

④ 전원복귀시 정상복구 확인

비상발전기 특별점검
점검대상		소방서 안전센터						일 시		2015 년 월 일
인버터발전기
No	점검내역			이상유무			조치결과				비고
				유	무
1	동작상태						시동상태 확인
2	엔진오일 교체
3	필터교체
4	연료상태 확인
5	계기 및 스위치
6	정전시 동작						정전시 1분안에 자동운전여부
7	전원복구시 동작						전원복구시 자동운전정지확인
보조전원 공급장치
1	동작상태
2	램프 및 외관상 상태
3	정전시 연결된 동작되는 장치						PC본체( 대), L3 S/W, 방송장비(단말기)
4	전원복귀시 정상복구
5	입출력전압 및 부하상태						입력( V), 출력( V), 부하( %)
A T S (자동전환스위치)
1	ATS 정상동작유무
2	램프 및 외관상 동작상태
3	정전시 정상적으로 전환여부
4	전원복귀시 정상복구 확인
전체적인 점검사항							양호 , 불량
특이사항
점검자			(서명)			확인자			(서명)

8. 점검내역

9. 점검일정

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	9/01	화	종로	종로	3개소
2				연건
3				숭인
4	9/02	수	중부	충무로	5개소
5				을지
6				신당
7				회현
8			특수구조단	반포수난구조대
9	9/03	목	강북	우이	6개소
10				미아
11				삼각산
12			도봉	도봉
13				창동
14				쌍문
15	9/04	금	구로	고척	6개소
16				구로
17				독산
18				시흥
19				신도림
20				공단
소 계				20개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	9/08	화	강서	수서	4개소
2				개포
3				영동
4				역삼
5	9/09	수	노원	수락	5개소
6				상계
7				공릉
8				월계
9			특수구조단	특수구조대
10	9/10	목	특수구조단	영등포수난구조대	5개소
11			영등포	여의도
12				대림
13				신길
14				당산
15	9/11	금	서초	방배	5개소
16				양재
17				서초
18				잠원
19				우면
20	9/14	월	종로	신교	5개소
21				신영
22			은평	녹번
23				역촌
24				수색
소 계				24 개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	9/15	화	서대문	북가좌	4개소
2				홍은
3				미근
4				서대문구조대
5	9/16	수	마포	공덕	5개소
6				상암
7				염리
8				서교
9				성산
10	9/17	목	양천	신정	5개소
11				목동
12				신월
13				신트리
14			구로	수궁
15	9/18	금	용산	이태원	5개소
16				후암
17				이촌
18				서빙고
19			특수구조단	광진수난구조대
소 계				19 개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	10/06	화	송파	거여	5개소
2				방이
3				잠실
4				운동장
5				가락
6	10/07	수	강서	화곡	5개소
7				발산
8				방화
9				개화
10			특수구조단	소방항공대
11	10/08	목	관악	봉천	6개소
12				신림
13				난곡
14			동작	노량진
15				상도
16				백운
17	10/13	화	광진	송정	6개소
18				중곡
19				능동
20				성수
21				행당
22				금호
소 계				22 개소

No	점검일		소방서	안전센터	비 고
1	10/14	수	동대문	청량리	4개소
2				전농
3				용두
4				휘경
5	10/15	목	중랑	면목	6개소
6				망우
7				중화
8			성북	돈암
9				길음
10				장위
11	10/16	금	강동	천호	4개소
12				고덕
13				암사
14				길동
소 계				14 개소
합 계				99 개소

10. 점검결과

○ 특별점검이 완료되면 결과보고서를 작성하고 14일이내 ‘특별점검 결과 보고서’를 작성하여 보고하도록 한다.

○ 서울종합방재센터에서는 결과 보고서를 접수 및 검토 하며, 확인 및 보완이 요구되는 사항은 별도 조치 요청을 하기로 한다.

○ 특별점검 대상, 일정결과

○ 특별점검 결과서

○ 기타 정기점검 과정에서 작성된 산출물 및 체크리스트

11. 기타 고려사항

○ 점검시 임의로 정전을 시도하므로 정전테스트시 사전에 서울종합방재센터 상황실 및

본서 상황실에 점검여부를 알리고 작업을 시작한다.

○ 점검과 관련된 모든 계획, 이행, 종료과정의 내용은 문서로 작성하여 산출물로 제출하도록 한다.

○ 보고 결과, 향후 점검방안에 대한 개선점이 요구되는 경우에는 협의하여 보완하도록 한다.