보도자료
담당부서 :	서부수도사업소 행정지원과		행정지원과장	이희세	02-3146-3510
사진없음 ⍌	사진있음 ⎕	쪽수 : 3쪽	주 무 관	류현선	02-3146-3652

건강하고 맛있는 물 ‘아리수’ 12월 수질검사결과

□ 서울특별시 서부수도사업소(소장 강홍기)는 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하기 위하여 아리수 수질을 매월 시민고객에게 공개하고 있다. 2016년 11월 서울시 6개 정수센터 수질검사결과 먹는물 수질기준 59개 항목 모두 기준 이내로 적합하며 특히, 농약류 등 건강상 유해물질은 검출되지 않았다.

○ 서울시 모든 정수센터에서는 맛을 좋게하고 냄새를 없애는 고도정수처리 수돗물을 공급하고 있으며 은평구 일대와 서대문구 10개동은 강북아리수정수센터에서, 마포구 14개동과 서대문구 일부지역은 뚝도아리수정수센터에서, 은평구 7개동 일부지역과 서대문구 3개동, 마포구 2개동은 영등포아리수정수센터에서 고도정수처리 수돗물을 공급하고 있다.

□ 또한, 서울시 아리수는 먹는물 수질기준 59항목과 서울시 자체감시항목 111항목,포함하여 총 170항목의 수질검사를 실시하고 있다.

○ 물의 탁함을 나타내는 탁도, 산성이나 알카리성을 나타내는 수소이온농도, 물 속에 존재하며 세균번식을 방지하는 잔류염소는 물론 소독부산물인 총트리할로메탄은 기준 이내이며, 일반세균, 대장균 등 미생물은 검출되지 않았고 그 외 50여개 항목 모두 수질기준 이내로서 마포구, 서대문구, 은평구에 공급되는 아리수는 매우 안전한 것으로 나타났다.

□ 아울러, 우리동네 수질현황은 원수부터 수도꼭지까지 30개 지점의 수질을 24시간 감시하는 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)을 통하여 공개하고 있다.

□  아리수와 관련된 모든 정보는 상수도홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr)에서 확인 가능하고 문의사항은 서부수도사업소(02-3146-3500)로 연락하면 된다.

붙임: [참고 1] 11월 아리수정수센터 수질검사결과     1부.

[참고 2] 수질자동감시시스템 설치현황         1부.   끝.

【참고 1】

아리수 수질검사 결과

우리구에 아리수를 생산 ․ 공급하고 있는 아리수정수센터의 아리수 수질검사결과 아래와 같이 먹는물 수질기준 이내의 양호한 수질을 유지하고 있으며, 특히 중금속과 농약류등 건강상 유해 물질은 검출되지 않았음을 발표합니다.

가. 아리수정수센터별 아리수 공급지역 (※ 서울시 6개 아리수정수센터, 400만톤/日 생산)

정수장명	시설용량(만톤/日)	급 수 구 역
계	175	은평구, 서대문구, 마포구 전역
뚝도아리수정수센터	75	마포구 용강동, 대흥동, 도화동, 성산1동, 공덕동, 아현동 등(14), 서대문구 북아현동, 충현동, 천연동 등(5)
강북아리수정수센터	100	은평구 녹번동, 불광1,2동, 갈현1,2동, 진관동 등(13), 서대문구 : 신촌동, 홍은1,2동, 남가좌1,2동, 북가좌2동, 연희동, 홍제1,2,3동(10)

※영등포아리수정수센터 공급지역 : 마포구(성산2동, 상암동), 서대문구(남가좌1동, 북가좌1,2동), 은평구(신사1,2동 등 7동)중 일부지역

나. 수질검사기간 : 2016. 11. 1 ~ 30

다. 수질검사결과                                                                       (단위 : ㎎/L)

구분	검사항목	수질기준	검사결과			구분	검사항목	수질기준	검사결과
			강북	뚝도	영등포				강북	뚝도	영등포
미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0	0		사염화탄소	0.002이하	불검출	불검출	불검출
	총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	불검출	불검출
							1,4 다이옥산	0.05이하	불검출	불검출	불검출
	대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출	소독제및소독부산물	유리잔류염소	4.0이하	0.41	0.41	0.50
건강상유해영향무기물질	납	0.05이하	불검출	불검출	불검출		총트리할로메탄	0.1이하	0.014	0.020	0.016
	불 소	1.5이하	불검출	불검출	불검출		클로로포름	0.08이하	0.010	0.017	0.010
	비 소	0.05이하	불검출	불검출	불검출		브로모디클로로메탄	0.03이하	0.004	0.003	0.005
	셀 레 늄	0.01이하	불검출	불검출	불검출		디브로모클로로메탄	0.1이하	불검출	불검출	0.001
	수 은	0.001이하	불검출	불검출	불검출		클로랄하이드레이트	0.03이하	불검출	불검출	불검출
	시 안	0.01이하	불검출	불검출	불검출		디브로모아세토니트릴	0.1이하	불검출	불검출	불검출
	크 롬	0.05이하	불검출	불검출	불검출		디클로로아세토니트릴	0.09이하	불검출	불검출	불검출
	암모니아성질소	0.5이하	불검출	불검출	불검출		트리클로로아세토니트릴	0.004이하	불검출	불검출	불검출
	질산성질소	10이하	1.5	1.4	1.4		할로아세틱에시드	0.1이하	0.002	0.002	0.002
							포름알데히드	0.5이하	불검출	불검출	불검출
	보 론	1.0이하	불검출	불검출	불검출	심미적영향물질	경 도	300이하	82	86	85
	카 드 뮴	0.005이하	불검출	불검출	불검출		과망간산칼륨소비량	10이하	1.2	0.6	1.5
건강상유해영향유기물질	페 놀	0.005이하	불검출	불검출	불검출		냄 새	무 취	없음	없음	없음
	다이아지논	0.02이하	불검출	불검출	불검출		맛	무 미	없음	없음	없음
	파라티온	0.06이하	불검출	불검출	불검출		동	1이하	불검출	불검출	불검출
	페니트로티온	0.04이하	불검출	불검출	불검출		색 도	5도이하	불검출	불검출	불검출
	카 바 닐	0.07이하	불검출	불검출	불검출		세 제	0.5이하	불검출	불검출	불검출
	1.1.1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	불검출	불검출		수소이온농도	5.8~8.5	7.0	7.2	7.2
	테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	불검출	불검출		아 연	3이하	불검출	0.003	불검출
	트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출	불검출		염소이온	250이하	24.6	27.0	26.6
	디클로로메탄	0.02이하	불검출	불검출	불검출		증발잔류물	500이하	126	122	120
	벤 젠	0.01이하	불검출	불검출	불검출		철	0.3이하	불검출	불검출	불검출
	톨 루 엔	0.7이하	불검출	불검출	불검출		망 간	0.3이하	불검출	불검출	불검출
	에틸벤젠	0.3이하	불검출	불검출	불검출		탁 도	0.5NTU이하	0.04	0.04	0.04
	크 실 렌	0.5이하	불검출	불검출	불검출		황산이온	200이하	18	19	19
	1.1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출	불검출		알루미늄	0.2이하	불검출	불검출	불검출
판 정		먹는물 수질기준 59항목 적합

라. 수질검사기관 : 서울물연구원 및 뚝도 ․ 강북 ․ 영등포아리수정수센터

▶ 문의 : 서울특별시 상수도사업본부 수질과(☎ 3146-1320~6)

※ 이 수질검사결과는 서울특별시 상수도사업본부 인터넷 홈페이지(Water.seoul.go.kr)에서도 보실 수 있습니다.

【참고 2】

마포구, 서대문구, 은평구

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now) 측정기 설치현황

연번	설치지점	정수센터	주 소	비고
1	북악터널배수지	강북	서대문구 홍제3동	배수지
2	불광터널배수지	강북	은평구 녹번동	배수지
3	백련배수지	강북	서대문구 홍은3동	배수지
4	증산배수지	영등포	은평구 증산동	배수지
5	삼우배수지	강북	은평구 갈현동	배수지
6	독박골배수지	강북	은평구 불광동	배수지
7	진관배수지	강북	은평구 진관동	배수지
8	만리배수지	뚝도	중구 만리동2가	배수지
9	와우산배수지	뚝도	마포구 창전동	배수지
10	만리가압장	뚝도	서대문구 아현동	가압장
11	현행가압장	뚝도	서대문구 현저동	가압장
12	송죽원	강북	서대문구 홍제1동	수도꼭지
13	시립소년의집	강북	은평구 응암동	수도꼭지
14	월드컵공원	영등포	마포구 성산동	수도꼭지
15	마포소방서	뚝도	마포구 신수동	수도꼭지
16	쌍용황금아파트	뚝도	마포구 마포동	수도꼭지
17	가좌배수지	강북	서대문구 홍은동	배수지
18	홍은배수지	강북	서대문구 홍은동	배수지
19	연희배수지	강북	서대문구 연희동	배수지
20	수색배수지	영등포	은평구 수색동	배수지
21	노고산배수지	뚝도	마포구 노고산동	배수지
22	홍제배수지	뚝도	서대문구 천연동	배수지
23	진관동주민센터	강북	은평구 진관동	수도꼭지
24	남가좌현대아파트	강북	서대문구 남가좌동	수도꼭지
25	홍은3배수지	강북	서대문구 홍은동	배수지
26	자하문배수지	강북	서대문구 홍은동	배수지
27	능안배수지	뚝도	서대문구 신촌동	배수지
28	길마상상어린이공원	강북	은평구 갈현2동	수도꼭지
29	공덕초등학교	뚝도	마포구 공덕동	수도꼭지
30	응암배수지	강북	은평구 응암동	배수지