				보도자료
담당부서 :	서부수도사업소 행정지원과		행정지원과장	박달경	3146-3510
			주 무 관	류현선	3146-3562
사진없음 ▣	사진있음 □	매수 : 4쪽	관련 홈페이지	http://arisu.seoul.go.kr
수돗물 안심하고 드세요, 수질검사결과 이상 무 - 서울시 6개 정수센터 수질검사결과 먹는물 수질기준 60개 항목 모두 기준 이내로 적합하며 건강상 유해물질은 모두 불검출 - 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)을 통하여 우리동네 수질현황을 실시간으로 확인 가능

□ 서울특별시 서부수도사업소(소장 김정일)는 깨끗하고 안전하게 생산된 수돗물을 관내 주민들이 안심하고 마실 수 있도록 매월 서울시 물연구원에서 측정된 아리수 수질을 공개하고 있다. 2022년 11월 서울시 6개 정수센터 수질검사결과, 먹는 물 수질기준 60개 항목 모두 기준 이내로 적합하며 특히, 중금속 ‧ 농약류 등 건강상 유해물질이 검출되지 않은 것으로 확인되었다.

○ 은평구와 서대문구 내 11개동은 강북 아리수 정수센터에서, 마포구와 서대문구 내 5개동은 뚝도 아리수 정수센터에서 수돗물을 공급받고 있으며, 서울시 모든 정수센터에서는 맛을 좋게 하고 냄새를 없애는 고도정수처리된 수돗물을 공급한다.

□ 먹는물 수질기준 60개 항목 중 물의 탁함을 나타내는 탁도, 산성이나 알카리성을 나타내는 수소이온농도, 물속에 존재하며 세균번식을 방지하는 잔류염소는 물론 소독부산물인 총트리할로메탄도 기준 이내이며, 일반세균, 대장균 등 미생물은 검출되지 않았다. 그 밖에 나머지 항목 모두 수질기준 이내로서 서부수도사업소 관할인 마포구, 서대문구, 은평구에 공급되는 우리동네 수돗물은 매우 안전한 것으로 나타났다.

□ 아울러, 우리동네 수질현황은 원수부터 수도꼭지까지 65개 지점의 수질을 24시간 감시하는 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)을 통해 상수도 홈페이지에서 공개하고 있다.

□ 수질과 관련된 상세 정보는 상수도홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr) ‘수질정보’에서 확인 가능하고 문의사항은 서부수도사업소(02-3146-3500)로 연락하면 된다.

붙임: [참고 1] 11월 아리수정수센터 수질검사결과   1부.

[참고 2] 수질자동감시시스템 설치현황        1부.   끝.

【참고 1】

아리수 수질검사 결과

우리 구에 아리수를 생산 ‧ 공급하고 있는 아리수정수센터의 수질검사결과를 아래와 같이 공개합니다. 우리 구의 아리수는 먹는 물 수질기준 이내의 양호한 수질을 유지하고 있으며, 특히 중금속과 농약류 등 건강상 유해 물질은 검출되지 않았습니다.

가. 수질검사기간 : 2022. 11. 1 ~ 11. 30

나. 아리수정수센터별 아리수 공급지역 (※ 서울시 6개 아리수정수센터, 400만톤/日 생산)

정수장명	시설용량(만톤/日)	급 수 구 역
계	175	은평구, 서대문구, 마포구 전역
뚝도아리수정수센터	75	마포구_ 공덕동, 망원동, 신수동, 아현동 등 (14), 서대문구_ 북아현동, 충현동, 천연동 (3)
강북아리수정수센터	100	은평구 전체 (16), 마포구_ 상암동, 성산2동 (2), 서대문구_ 신촌동, 홍은1,2동, 남가좌1,2동, 북가좌1,2동, 연희동, 홍제1,2,3동 (11)

다. 수질검사결과                                                                     (단위 : ㎎/L)

구분	검사항목	수질기준	검사결과		구분	검사항목	수질기준	검사결과
			강북	뚝도				강북	뚝도
미생물	일반세균	100CFU/㎖이하	0	0		사염화탄소	0.002이하	불검출	불검출
	총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출		1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003이하	불검출	불검출
						1,4 다이옥산	0.05이하	불검출	불검출
	대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출
	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	소독제및소독부산물	잔류염소	4.0이하	0.60	0.55
건강상유해영향무기물질	납	0.01이하	불검출	불검출		총트리할로메탄	0.1이하	0.016	0.023
	불 소	2이하	불검출	불검출		클로로포름	0.08이하	0.012	0.017
	비 소	0.01이하	불검출	불검출		디브로모클로로메탄	0.1이하	불검출	불검출
	셀 레 늄	0.01이하	불검출	불검출		브로모디클로로메탄	0.03이하	0.004	0.006
	수 은	0.001이하	불검출	불검출		클로랄하이드레이트	0.03이하	불검출	불검출
	시 안	0.01이하	불검출	불검출		디브로모아세토니트릴	0.1이하	불검출	불검출
	크 롬	0.05이하	불검출	불검출		디클로로아세토니트릴	0.09이하	불검출	불검출
	암모니아성질소	0.5이하	불검출	불검출		트리클로로아세토니트릴	0.004이하	불검출	불검출
	질산성질소	10이하	1.8	1.9		할로아세틱에시드	0.1이하	0.004	0.002
	브 론 산 염	0.01이하	0.0020	0.0009		포름알데히드	0.5이하	불검출	불검출
	붕 소	1.0이하	0.01	0.01	심미적영향물질	경 도	300이하	60	65
	카 드 뮴	0.01이하	불검출	불검출		과망간산칼륨소비량	10이하	0.8	0.8
건강상유해영향유기물질	페 놀	0.005이하	불검출	불검출		냄 새	무 취	없 음	없 음
	다이아지논	0.02이하	불검출	불검출		맛	무 미	없 음	없 음
	파라티온	0.06이하	불검출	불검출		동	1이하	불검출	불검출
	페니트로티온	0.04이하	불검출	불검출		색 도	5도이하	불검출	불검출
	카 바 닐	0.07이하	불검출	불검출		세 제	0.5이하	불검출	불검출
	1.1.1-트리클로로에탄	0.1이하	불검출	불검출		수소이온농도	5.8~8.5	7.1	7.2
	테트라클로로에틸렌	0.01이하	불검출	불검출		아 연	3이하	불검출	불검출
	트리클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출		염소이온	250이하	18.7	20.6
	디클로로메탄	0.02이하	불검출	불검출		증발잔류물	500이하	112	114
	벤 젠	0.01이하	불검출	불검출		철	0.3이하	불검출	불검출
	톨 루 엔	0.7이하	불검출	불검출		망 간	0.05이하	불검출	불검출
	에틸벤젠	0.3이하	불검출	불검출		탁 도	0.5NTU이하	0.06	0.06
	크 실 렌	0.5이하	불검출	불검출		황산이온	200이하	11	12
	1.1-디클로로에틸렌	0.03이하	불검출	불검출		알루미늄	0.2이하	불검출	불검출
판 정		먹는물 수질기준 60항목 적합

라. 수질검사기관 : 서울시 물연구원 및 강북, 뚝도아리수정수센터

▶ 문의 : 서울특별시 상수도사업본부 수질과(☎ 3146-1320~6)

【참고 2】

수질자동감시시스템 측정기 설치현황

연번	수계	구분	시설명/행정동	감시 항목수
1	강북	배수지	북악터널	5 항목
2			불광터널	5 항목
3			백련	5 항목
4			삼우	5 항목
5			독박골	5 항목
6			진관	5 항목
7			응암	5 항목
8			가좌	5 항목
9			홍은	5 항목
10			연희	5 항목
11			홍제	5 항목
12			자하문	5 항목
13			홍은3	5 항목
14			증산	5 항목
15			수색	5 항목
16	뚝도		만리	5 항목
17			노고산	5 항목
18			능안	5 항목
19			와우산	5 항목
20	강 북	올림터	현행아리수올림터	5 항목
21	뚝 도		만리아리수올림터	5 항목
22	강북	수도꼭지	궁말어린이공원	5 항목
23			남가좌 현대아파트	5 항목
24			남가좌1동	6 항목
25			북가좌1동	6 항목
26			송죽원	5 항목
27			해담은어린이공원	5 항목
28			홍은1동	6 항목
29			홍은2동	6 항목
30			불광1동	6 항목
31			불광2동	6 항목
32			홍제2동	6 항목
33			홍제3동	6 항목
34			구산동	6 항목
35			길마어린이공원	5 항목

연번	수계	구분	시설명/행정동	감시 항목수
36	강북	수도꼭지	갈현1동	6 항목
37			녹번동	6 항목
38			대조동	6 항목
39			수색동	6 항목
40			신사1동	6 항목
41			신사2동	6 항목
42			역촌동	6 항목
43			은평문화예술정보학교	5 항목
44			응암1동	6 항목
45			응암2동	6 항목
46			진관동	6 항목
47			증산동	6 항목
48	강북	수도꼭지	경성고등학교	5 항목
49			상암동	6 항목
50			월드컵공원	5 항목
51	뚝도		공덕초등학교	5 항목
52			대흥동	6 항목
53			망원1동	6 항목
54			망원2동	6 항목
55			북아현동	6 항목
56			쌍용황금아파트	5 항목
57			서강동	6 항목
58			성산1동	6 항목
59			서교동	6 항목
60			신수동	6 항목
61			신촌동	6 항목
62			염리동	6 항목
63			용강동	6 항목
64			충현동	6 항목
65			합정동	6 항목