1․2정수장 생산량 조정에 따른 공급대책 마련 요청

(영등포아리수정수센터)

□ 생산량 및 급수현황

○ 시설용량 및 생산량(’18~’20년)

(단위, 만㎥/일)

배수지 항 목	계	1정수장				2정수장				비 고
		소 계	목 동	신 정	신 월	소 계	목 동	금 천	우장산
고도시설용량	45	22.5				22.5				표준시설용량(55만㎥)
일평균생산량	44.4	24.7	9.5	9.5	5.7	19.7	4.1	9.8	5.8	최대생산량(50.3만㎥, ’18년)

○ 급수현황 : 4개구(강서,양천,구로,금천) 62개동 66만세대(31만수전) 공급

□ 문제점

○ 영등포1정수장의 시설용량 대비 과도한 초과 생산․공급으로 시설 부하 및 안정적인 수질관리에 어려움이 있음

- '21년도 평균생산량은 24.3만㎥(최대 27.5만㎥)으로 고도시설용량(22.5만톤) 대비 가동률 108%(최대 122%)임

※ 고도시설용량 이상 생산시 오존접촉조 바이패스밸브 개방 운영하여 오존 소독처리 효율 저하

○ 마곡지구 개발 영향으로 목동배수지 급수구역 급수수요 지속 증가 예상

- 최대 20천㎥/일까지 추가 소요 예상

○ 1-2정수장간 생산량을 조정으로 권역배수지 공급시 공급량 조정 필요 및 관압에 의한 적정 급수공급 차질 우려

- 1정수장 생산량 감소분 만큼 2정수장 추가 생산량은 우장산배수지 라인을 통해 목동배수지로 공급 예정

□ 추진계획

○ 추진시기 : 2022. 5. 2.(월)부터 (예정)

- 영등포정수센터 급수대책 추진계획과 연계하여 추진

○ 1,2정수장 생산량 조정(안)

(단위 : 만톤/일)

구분	시설용량		생산량 조정 (평시~최대)		공급 배수지
	표준정수처리	고도정수처리	기존	조정
계	55	45	41~47	41~46.5
1정수장	30	22.5	23~27	21~24	목동, 신정, 신월
2정수장	25	22.5	18~20	20~22.5	목동, 금천, 우장산

※ 여름철 성수기 최대 생산량 이상 급수수요시 표준정수처리로 생산 예정(본부 요청)

□ 협조 요청사항

○ 정수 생산량 조정으로 1,2정수장 송수량 변경에 따른 적정 공급대책 마련

- 1정수장 생산량 감소분 만큼 2정수장 추가 생산량(2.5~3만톤/일)은 우장산배수지 라인을 통해 목동배수지로 공급 예정이며, 목동배수지 유입밸브 조정시 관압 상승으로 신정배수지 및 신월배수지 공급량 감소가 우려됨

○ 강북 대체급수(2정수장 1정수지) 지원물량(3~최대 8만톤/일) 공급시 사전 대비 필요

< 급수 수요량에 따른 최대 생산량과 지원 공급량 >          (단위, 만㎥/일)

구 분	1단계(고도)			2단계(고도+표준)
	기본	마곡지구 등 추가 급수수요 고려		비상시
급수 수요량	49 이하	50~51	52~53	54~55	56 이상
최대 생산량	46	47~47.5	48~48.5	49.5~50	51~55
지원 공급량	3	3~3.5	4~4.5	4.5~5	5~8

※ 영등포정수센터 급수대책 추진계획(급수부)에 따른 단계별 최대 생상량과 지원 공급량 참조

붙임 : 영등포정수센터 급수공급계통도 1부.

<영등포 정수센터 급수공급 계통도>