1,2 취수장 흡수정 준설작업 시나리오

□ 1,2 취수장 흡수정 준설작업 위한 취수펌프 운전 및 전염소 투입 일정

구분	날짜	시간	작 업 내 용	업무 관계자
사전 작업	10.22 (화)	-	○ 작업전 안전교육 실시	정수시설과 문소현
			○ 1취수장 전염소 투입 중지	정수과 김만규
			○ 정수지 및 배수지 수위 사전 확보	제어실 B팀(야간)
1취수장 준설 (3,4계열)	10.23 (수)	10:00 ~ 14:00	○ 1취수장 3,4 계열 흡수정 No.4 준설 - 1취수장 ①,②,③,④,⑤,⑥ 펌프 : OFF - 1취수장 1,2계열 생산량 : 23,000m3/hr - 2취수장 생산량 : 11,000m3/hr	제어실 D팀
		14:00 ~	○ 현장정리 및 익일작업 준비 ○ 정수지 및 배수지 수위 사전 확보	정수시설과 문소현 제어실 C팀(야간)
	10.24 (목)	09:30 ~ 13:30	○ 1취수장 3,4 계열 흡수정 No.3 준설 - 1취수장 ①,②,③,④,⑤,⑥ 펌프 : OFF - 1취수장 1,2계열 생산량 : 23,000m3/hr - 2취수장 생산량 : 11,000m3/hr	제어실 A팀
		13:30 ~	○ 현장정리 및 익일작업 준비 ○ 정수지 및 배수지 수위 사전 확보	정수시설과 문소현 제어실 D팀(야간)
1취수장 준설 (1,2계열)	10.25 (금)	09:30 ~ 13:30	○ 1취수장 1,2 계열 흡수정 No.2, No.1 준설 - 1취수장 ⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫펌프 : OFF - 1취수장 3,4계열 생산량 : 20,000m3/hr - 2취수장 생산량 : 11,000m3/hr	제어실 B팀
		13:30 ~	○ 현장정리 및 익일작업 준비 ○ 정수지 및 배수지 수위 사전 확보 ○ 1취수장 전염소 투입 재가동	정수시설과 문소현 제어실 A팀(야간) 정수과 김만규
2취수장 준설	10.28 (월)	09:30 ~ 13:30	○ 2취수장 흡수정 No.2 준설 - 2취수장 ①,②,③,④,⑤ 펌프 : OFF - 1취수장 생산량 : 43,000m3/hr	제어실 A팀
		13:30 ~	○ 현장정리 및 익일작업 준비 ○ 정수지 및 배수지 수위 사전 확보	정수시설과 문소현 제어실 D팀(야간)
	10.29 (화)	09:30 ~ 13:30	○ 2취수장 흡수정 No.1 준설 - 2취수장 ①,②,③,④,⑤ 펌프 : OFF - 1취수장 생산량 : 43,000m3/hr	제어실 B팀
		13:30 ~	○ 준설토 운반 및 현장정리	정수시설과 문소현

※ 작업전 안전교육 실시 및 현장대리인 입회하에 작업 실시

※ 펌프운전에 관하여 제어실, 취수장, 담당자등 관계자가 반드시 사전조율 및 확인 후 작업 실시