□ 용 역 명 : 동대문디자인플라자파크건설공사

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	풍수해대비 수해취약시설 점검(법면 배수로 정비 외 8건)	법면 배수로 정비 외 8건 조치완료
2	2011	건설공사장 안전관리실태점검(횡단보도 안전휀스 하부 안전조치 외 1건)	안전휀스 하부(H빔) 마구리면 안전조치 외 1건 조치완료
3	2012	해빙기 안전점검(법면 상부 안전난간 지지대 미설치 외 4건)	법면상부 안전난간 보완조치 외 4건 조치완료
4	2013	'13년 상반기 품질점검(벽체 오염방지책 검토 외 17건)	벽체 오염방지 페인트 시공 외 17건 조치완료
5	2013	유사시 안전 대응 4층스카이라운지 외부 출입문추가	출입문설치 설계반영
6	2013	PDP시설운영 효율화위한 컨벤션홀,부대시설 주방집기,시설구축,수장고시설확충	주방시설구축과 수장고시설 확층 설계 반영
7	2013	벽면마감 오염방지 오염페인트 마감 추가	오염방지페인트 설계 반영
8	2013	디자인정보동 워커블에리어 안전난간시설 보완	안전난간 보강 설계에 반영 예정

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	지붕층 스노무멜팅설치공사 분은 기계의 거터부분 열선으 로 대체전환	지붕층 제빙 및 제설공사 삭제 후 기계에서 설치한 커터 부분 열선에 전원만 공급
2	2011	노출콘크리트 거푸집 EPS+ C NC 가공으로 되어 있으나 곡 지름 600㎜이상 시공불가 콘 크리트면 상태 불량에 따라 우 드 거푸집 검토	우드거푸집으로 반영
3	2011	Dead Space 6개소 활용에 대한 검토	창고 및 준비실 ,휴게실로 마감 자재 추가하여 반영
4	2012	지하공간 공조덕트 시스템변경	지하공간 천정고 부족(복도 3200㎜) 공조덕트+제연덕트로 시스템을 공조 및 제연덕트 겸 용으로 변경함
5	2013	컨벤션,전시관 리턴 소음시설 보완	공조리턴방식이 디자인컨셉 및 기능(42dB유지)을고려하여 소음루버 및 소음기를추가설치

□ 용 역 명 : 서남권 돔야구장 건립공사

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2011.02.10)	지적사항 조치결과 보고
2	2011	2011년 상반기 건설공사 참여자 안전교육 실시	교육자 명단 제출 및 교육 참석
3	2011	해빙기 대비 공사장 안전점검 지적사항 알림	해빙기 대비 도시기반시설본부 건설공사장 안전관리실태 점검(2011.3.4)조치결과 보고
4	2011	체불노임 신고센터 스티커 부착 안내	신고센터 스티커 부착
5	2011	2011년 상반기 현장조치행동매뉴얼 모의훈련 시행계획 알림	2011년 상반기 거푸집동바리붕괴사고 모의훈련 실시결과 보고
6	2011	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2011.04.12)	지적사항 조치결과 보고
7	2011	집중호우 대비 공사장 수방대비 철저	수방대비 현장 자체 점검 및 2011년 수방계획서 제출
8	2011	제 182차(5월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제 182차(5월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
9	2011	2011년 풍수해대책 추진계획 시행알림	2011년 풍수해 대책 추진계획 및 실시결과 제출
10	2011	우기대비 특별안전점검 결과보고 (점검일자 2011.05.12)	우기대비 특별안전점검(2011.05.12)시 지적사항 조치결과 보고
11	2011	상반기(3~5월)품질관리 및 안전점검 결과통보	거푸집 동바리설치 와 철근배근상태에 대한 점검 철저
12	2011	후우 및 5호 태풍[메아리] 북상에 따른 대비 철저	태풍대비 현장관리 및 자체점검
13	2011	제 184차(7월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제 182차(7월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
14	2011	특별안전점검 결과 통보 (점검일자 2011.07.04)	특별안전점검 지적사항 조치결과 보고
15	2011	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2011.08.04)	안전점검 지적사항 조치결과 보고
16	2011	9호 태풍[무이파]대비 사전점검 및 재해예방대책 추진철저	자체 현장점검 및 발주청 사전대비 조치사항 조치
17	2011	안전관리실태 점검 치 추석대비 특별 안전점검 결과 통보(점검일자 2011.08.22, 2011.09.02)	지적사항 조치결과 보고
18	2011	공공건축물 하자발생사례 통보	내구성 고려한 우수 자재 선택 및 정밀 시공되도록 노력
19	2011	공사장 안전관리실태 교차점검결과 및 지적사항 통보	지적사항 조치결과 보고
20	2011	서남권야구장건립공사 설계변경 관련 업무지시	기계설비분야 설계변경 소위원회 심의 자료 제출
21	2011	서남권야구장 건립공사 설계변경 관련 업무지시(전기, 통신분야)	전기, 통신분야 설계변경 심의 자료 제출
22	2011	2011년 하반기 현장조치행동매뉴얼 모의훈련 시행계획 알림	2011년 하반기 비상사태시 모의훈련 계획 및 실시결과 보고
23	2011	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2011.10.07, 2011.10.20)	지적사항 조치결과 보고
24	2011	제 188차(11월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제 188차(11월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
25	2011	업무지시(서남권야구장 건립공사)	통합시공상세도 작성검토 보고
26	2011	‘11~’12년 겨울철 제설대책 추진계획수립 시행알림	제설대책 추진계획 수립하여 시행
27	2011	안전관리실태 점검 및 동절기 대비 특별안전점검결과통보 및 조치결과 제출요청(점검일자 2011.11.07, 2011.11.15)	지적사항 조치결과 보고
28	2011	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2011.12.05)	지적사항 조치결과 보고
29	2011	동절기 대비 건설공사장 관리실태 점검결과 지적사항 통보	기술심사과 동절기 대비 건설공사장 관리실태 점검결과 및 지적사항 통보
30	2011	동절기 취약공사장 특별안전점검결과 통보 및 조치결과 제출요청(점검일자 2011.12.16)	지적사항 조치결과 보고
31	2011	제 190차(1월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제 190차(1월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
32	2012	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2012.01.06)	지적사항 조치결과 보고
33	2012	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2012.02.03)	지적사항 조치결과 보고
34	2012	제 190차(3월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제 190차(3월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
35	2012	서남권야구장건립공사에 대한 철저한 감리업무 요구(전기, 통신분야)	보완사례 조치 및 책임감리현장 참여자 업무지침서에 의거 감리업무 실시
36	2012	시민이용 관련 주요항목 제크리스트 작성요청	시민이용 관련 설비분야 주요항목 체크리스트 제출
37	2012	해빙기 대비 특별안전점검결과 통보 및 조치결과 제출요청(점검일자 2012.02.24)	지적사항 조치결과 보고
38	2012	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2012.03.14)	지적사항 조치결과 보고
39	2012	하도급대금지급 확인시스템 업무협조	하도급대금 지급 확인시스템 가입추진
40	2012	공공건축물의 여성친화시설(편의시설)확보요청	여성친화시설 확보
41	2012	업무지시(발주청 업무지시와 기술자문결과, 처리업무 재작성 제출)	발주청 업무지시 처리현황 보고
42	2012	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2012.05.08)	지적사항 조치결과 보고
43	2012	제195차(6월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제195차(6월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
44	2012	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2012.06.15)	지적사항 조치결과 보고
45	2012	취약공사장 특별안전점검결과 통보 및 조치결과 제출요청(점검일자 2012.07.09)	지적사항 조치결과 보고
46	2012	제 7호 태풍[카눈] 북상에 따른 사전대비 철저	수해 취약시설 사전점검 결과 보고
47	2012	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2012.07.18)	지적사항 조치결과 보고
48	2012	‘12년 하반기 자율점검 대상 지정 및 점검계획 제출	서남권야구장 2012년 하반기 자율점검계획 제출
49	2012	제197차(8월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제195차(8월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
50	2012	서남권야구장 건립공사 하도급계약 검토보고에 따른 업무지시	가스배관공사외 7건에 대한 하도급공사 감리철저
51	2012	사회적 약자기업 제품 구매협조	협조요청 확인
52	2012	태풍대비 건설공사장 특별안전점검 결과통보 및 지적사항 제출요청(점검일자 2012.09.04)	지적사항 조치결과 보고
53	2012	서남권야구장 소음 민원관련대책 제출	서남권야구장 고원초등학교 민원관련 합의결과 보고
54	2012	제 16호 태풍 산바 북상에 따른 공사장 관리 철저	사전점검 결과 보고
55	2012	‘12년 3차(9월) 중점관리 공사장 현장조치 행동매뉴얼 모의훈련 시행계획 통보	2012년 3차(9월) 중점관리공사장 현장조치 모의훈련 실시결과 보고
56	2012	서남권야구장 투광등 불빛에 대한 민원사항 통보	투광등 위치조정하여 처리완료
57	2012	제199차(10월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제199차(10월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
58	2012	제200차(11월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제200차(11월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
59	2012	2012년 하반기 자율안전점검 중간 보고서 제출지시	서남권야구장2012년 하반기 자율안전점검 중간보고서 제출
60	2012	동절기 대비 특별안전점검결과 통보 및 조치결과 제출요청	지적사항 조치결과 보고
61	2012	제201차(12월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제201차(12월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
62	2012	동절기 대비 취약공사장 특별안전점검결과 통보 및 조치결과 제출요청	지적사항 조치결과 보고
63	2012	제202차(01월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제202차(01월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
64	2013	건설현장 가설전기 특별점검 결과통보요청	가설전기 특별점검 결과통보
65	2013	겨울철 혹한기 및 한파 관련 공사현장 안전관리 등 철저 알림	혹한기 작업시 근로자 보호대책 및 화재예방에 철저확인 점검
66	2013	제203차(02월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제203차(02월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
67	2013	폭설에 따른 제설작업철저 및 지역주민 제설지원 협조요청	현장내 염화칼슘 모래 등 제설재 잔량 확인 및 제설장비 확인
68	2013	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2013.02.04)	지적사항 조치결과 제출
69	2013	해빙기 공사장 안전사고 발생시 즉시보고 강조	공문내용 확인
70	2013	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2013.03.15)	지적사항 조치결과 제출
71	2013	서남권야구장 건립공사 관련 공사장 관리 철저	공사관리 현장점검 결과 지적사항 조치결과 보고
72	2013	제205차(04월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제205차(04월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
73	2013	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2013.03.28)	지적사항 조치결과 제출
74	2013	서남권야구장건립공사 안전 및 품질관리 등 공사장관리 철저촉구	공사장 관리 철저 촉구 현장점검 지적사항 조치결과에 대한 회신
75	2013	서남권야구장건립공사 품질점검 지적사항 등 이행철저	서울시 품질시험소 현장 품질점검 지적사항 조치결과 보고
76	2013	제206차(05월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제206차(05월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
77	2013	서남권 야구장 정전대비 개선대책 관련 업무지시	서남권야구장 정전대비 개선대책 검토 보고
78	2013	서남권야구장건립공사 관련 자료제출 및 협조요청	수익시설(기본설계) 기술심의용 설계서 검토내용 통보
79	2013	2013 건설공사장 수방대책 추진계획 통보	2013년 건설공사장 수방계획 및 교육결과 보고
80	2013	2013년 폭염대비 건축현장 근로자 안전대책 추진계획 통보	건설현장 폭염대비 준비사항 점검결과 및 폭염대비 안전계획서 보고
81	2013	제207차(06월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제207차(06월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
82	2013	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2013.06.07)	지적사항 조치결과 제출
83	2013	강우대비 공사장 수방대책 철저	현장 재해 취약시설 점검 및 수방계획서에 의거 현장 대비철저
84	2013	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2013.06.25)	지적사항 조치결과 제출
85	2013	공사장 배수로 정비 등 사전예방 조치 철저	배수로 정비 등 우기중 지속적인 관리 철저
86	2013	수해예방 대비 공사장 관리 철저	현장 재해 취약시설 점검 및 수방계획서에 의거 현장 대비철저
87	2013	장마대비 공사장 안전점검 실시	장마대비 공사장 안전점검(2013.06.28)결과 보고
88	2013	서남권야구장건립공사 우기대비 안전관리 및 공정관리 철저	서남권야구장 2013년 우기대비 자체 안전점검 조치결과 및 안전조직 현황보고
89	2013	제208차(07월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출요청	제208차(07월) 안전점검의 날 행사 추진결과 제출
90	2013	수해예방 대비 공사장 관리 철저	수방예방 대비 현장 취약시설 점검
91	2013	취약시설물 중점 점검	취약시설물 점검결과 이메일 제출
92	2013	현장관계자 안전교육 실시(긴급)	안전교육 참석인원 참석
93	2013	중앙재난 안전대책본부장 특별지시 (하천변 건설현장 안전관리 철저)	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사장 용접작업인원 수몰 사고 상황 알림 및 현장내 유사사고 발생치 않도록 현장관리 철저
94	2013	장마철 대비 공공체육시설 안전점검 실시	장마철 대비 안전점검 실시 결과보고
95	2013	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2013.07.19)	지적사항 조치결과 제출
96	2013	대형공사장 전면 공사중지 및 안전점검 시행후 공사재개 통보	안전점검 전까지 공사 중지
97	2013	건설공사장 사고방지를 위한 현장 안전점검 실시(지시)	건설공사장 사고방지를 위한 현장 안전점검 결과 보고
98	2013	발주처 안전과 정기 안전점검 지적사항(점검일자 2013.08.19)	지적사항 조치결과 제출
99	2013	서남권야구장건립공사 태풍대비 안전관리 철저(긴급)	CFD 해석을 통한 보고서 검토보고 (풍동시뮬레이션)
100	2013	건설공사장 안전점검 관련 협조요청	건설공사장 안전점검에 대한 조치결과
101	2013	‘13년 3차(9월) 중점관리공사장 현장조치 행동매뉴얼 모의훈련 시행계획 통보	‘13년 3차(9월) 중점관리공사장 현장조치 행동매뉴얼 모의훈련 결과보고
102	2013	건설공사장 외국인 근로자 면담결과 통보 및 관리 철저 지시	외국인 근로자 현황 파악 및 관리철저
103	2013	건설공사장 안전관리실태 점검결과 통보	건설공사장 안전관리실태 점검결과(2013.10.02)지적사항에 대한 조치결과 보고
104	2013	건설공사장 안전사고 사례전파	안전사고 사례전파 교육실시
105	2013	사업계획 변경에 따른 세부 추진계획 제출	사업계획 변경에 따른 세부 조치계획 제출
106	2013	건설공사장 안전사고 사례전파	안전사고 사례전파 교육실시
107	2013	현장작업 시행위치 원도급사 및 하도급사, 감리원 상시 배치 지시	현장작업 시행위치 원도급사 및 하도급사, 감리원 상시 배치완료
108	2013	현장 불시점검 지적사항 조치지시	불시점검 지적사항 조치완료 보고
109	2013	건축공사장 안전관리 철저(11.06)	안전관리 철저 지시내용 시공사 통보 및 이행 확인
110	2013	서남권야구장 안전분야 전담감리원 투입검토 지시	서남권야구장 안전분야 전담감리원 투입등 감리원 변경 승인요청 (2013.11.27.)
111	2013	예산집행계획 제출지시	예산집행계획 검토보고
112	2013	건축공사장 안전관리 철저(11.13)	안전관리 철저 지시내용 시공사 통보 및 이행 확인
113	2013	건축공사장 휴일작업 현장관리등 철저 알림(11.23)	휴일작업 현장관리 철저 시공사 통보 및 이행확인
114	2013	겨울철 제설대책 추진계획 수립 및 시행지시	겨울철 제설대책 추진계획 수립 시공사 통보 및 수립확인
115	2013	건설공사장 안전관리실태 불시점검 결과 통보(2013.12.06.)	건설공사장 안전관리실태 불시점검 지적사항 조치결과 보고
116	2013	동절기대비 공사장 특별안전점검 결과 통보(2013.12.13.)	동절기대비 공사장 특별안전점검 지적사항 조치결과 보고
117	2013	현장대리인 부재관련 현장관리 철저지시	현장대리인 부재관련 현장관리 철저지시 시공사 통보 및 이행확인
118	2013	2014 안전점검의 날 운영계획 알림	2014 안전점검의 날 운영계획 시공사 통보 및 이행지시
119	2013	건설공사장 동절기 취약분야 특별안전점검 결과 통보(2013.12.30.)	건설공사장 동절기 취약분야 특별안전점검 지적사항 조치결과 보고
120	2014	하도급(파일공사)사 관리 철저 알림	하도급(파일공사)사 관리 철저지시에 따른 시공사 통보 및 이행확인
121	2014	건설공사장 동절기 취약분야 특별안전점검 결과 통보(2014.01.21.)	건설공사장 동절기 취약분야 특별안전점검 지적사항 조치결과 보고
122	2014	건설공사장 계측기설치관련 자료제출지시	계측기설치관련 자료제출 보고
123	2014	경인로 확장공사 착수계획 제출 (2014.02.05.)	경인로 확장공사 착수계획 제출보고
124	2014	하도급계약(전기,통신,전기소방)관련 업무지시(02.05)	하도급계약관련 검토보고
125	2014	하도급계약(기계설비분야) 업무지시(02.11)	하도급계약관련 검토보고
126	2014	동절기 적설에 대한 대처방안 검토제출 지시(02.21)	동절기 적설에 대한 대처방안 검토보고
127	2014	건축공사장 해빙기 안전관리 철저	건축공사장 해빙기 안전관리 철저 지시에 따른 시공사 통보 및 이행확인
128	2014	해빙기 자체 안전점검 지적사항 조치결과 제출지시(02.24)	해빙기 자체 안전점검 지적사항 조치결과 제출보고
129	2014	경인로 확장공사 완료시기 재검토 지시(03..05)	경인로 확장공사 완료시기 재검토 보고
130	2014	건설공사장 폭발시설물 일제조사 실시 (03.24)	건설공사장 폭발시설물 일제조사 실시 보고
131	2014	안전을 최우선으로 하는 건설문화정착을 위한 노력 지시	안전을 최우선으로 하는 건설문화정착을 위한 노력 지시에 따른시공사 통보 및 이행확인
132	2014	건설공사장 기동불시 특별점검 지적사항 조치지시(04.23)	기동불시 특별점검 지적사항 조치완료 보고
133	2014	건설공사장 수방대책 추진계획 통보 (04.23)	건설공사장 수방계획 수립보고
134	2014	저촉시설 이설협의결과 통보 및 경인로확장공사 시공계획 수립 제출 (04.29)	경인로확장공사 시공계획 수립 제출 보고
135	2014	건설공사장 근로자 오침시설 운영 및 계획 통보	건설공사장 근로자 오침시설 운영실태 보고
136	2014	용접작업시 안전수칙 준수지시 (05.30)	용접작업시 안전수칙 준수지시에 따른 시공사 통보 및 이행확인
137	2014	외부전문가 기동점검단 점검결과 지적사항 통보(07.01)	외부전문가 기동점검단 점검결과 지적사항 조치결과 보고
138	2014	품질관리 적정성 확인점검 결과알림 (07.18)	품질관리 현장확인에 따른 조치보고
139	2014	하계 휴가관련 업무철저 지시	하계 휴가관련 업무철저 지시에 따른 시공사 통보 및 이행
140	2014	외장패널공사 안전관리계획서 지적사항 통보(07.29)	외장패널공사 안전관리계획서 지적사항 조치결과 보고
141	2014	건설공사장 주말기동불시 특별점검 지적사항 조치지시(08.18)	건설공사장 주말기동불시 특별점검 지적사항 조치결과 보고
142	2014	건설공사장 기동불시 특별점검 지적사항 조치지시(09.19)	건설공사장 기동불시 특별점검 지적사항 조치결과 보고
143	2014	공사장 건설기계 자체 안전점검 결과 지적사항 통보(10.06)	공사장 건설기계 자체 안전점검 결과 지적사항 조치결과 보고
144	2015	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치지시(01.22)	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치결과 보고
145	2015	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치지시(01.26)	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치결과 보고
146	2015	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치지시(02.26)	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치결과 보고
147	2015	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치지시(03.04)	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치결과 보고
148	2015	하도급 신규계약처리 통보 및 재검토지시(03.12)	하도급 계약관련 재검토 보고
149	2015	보행광장 및 경사로 등 보도포장 관련사항 검토지시(03.23)	보행광장 및 경사로 등 보도포장 관련사항 검토결과 보고
150	2015	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치지시(04.21)	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치결과 보고
151	2015	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치지시(05.28)	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치결과 보고
152	2015	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치지시(06.02)	건설공사장 기동불시 점검 지적사항 조치결과 보고
153	2015	사인물의 실명 등 변경사항 방영지시(08.12)	사인물 실명 등 변경사항 반영시공 조치
154	2015	공사관련 가설울타리 원상복구 지시(09.10)	공사관련 가설울타리 원상복구 완료

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
4	2013.6.17	지붕 PANEL 공사 시공계획서 1. 아연도강판 위 불소수지코팅은 아연도강판(불소수지코팅)으로 표기 2. 걸이쇠 도장사양 표기, Gutter 하부 실시설계도면대로 하지철물설치 3. 스노우 가드 STS Pipe 상부쪽으로 이탈되지 않도록 고정방법 제시 4. 열교 차단재 PE Form 은 PE Film이 아닌지?	1. 아연도 강판(불소수지코팅) 표기 2. 공사범위 부분으로 SHOP DWG 표기, 도면대로 시공 3. STS PIPE 클립으로 상하 이탈방지됨 4. PE FORM 5T, SHOP DWG 표기 5. 품질관리파트에 포함 6. 수정완료(60EA->25EA) 7. 고정용 볼트, 고정용 피스 -> 직결나사로 용어 통일	건축
	2013.8	1. 타워크레인에 사용되는 Man Basket 규격별(종류별) 관련서류 별도 제출 2. 타워크레인 최대 자립높이(59.4)에 따른 확인서류 별도제출 3. 추락방지망 설치기준 작성내용 부적합	1. Man Basket 규격별 구조검토서 첨부 Man Basket 규격별 비파괴검사 실시 Man Basket 사용되는 와이어 로프 및 샤클 등 증빙서류 첨부 2. 타워크레인 설치/해체 작업계획서 제출(타워크레인 기초구조검토서 첨부) 3. 해당내용은 방호장치 의무안전인증고시 및 추락 또는 낙하물방지망 성능기준 및 시험방법 기준과 KOSHA GUIDE 추락방지망 지침에 적합하게 수정	안전
5	2014.02.17	거푸집(동바리 포함) 및 비계 시공계획서 제출 지시 -골조공사중 기초 및 지하벽체, 기둥 보등의 거푸집이 제작되고 있는바 거푸집(동바리설치 구조계산서포함) 및 가설비계 시공계획서를 작성제출하여 승인 득하기 바람	거푸집(동바리설치 구조계산서포함) 및 가설비계 시공계획서를 작성제출
6	2014.10.17	실내연습장 복측설치공사 시공계획서 1. 콘크리트 타설시 조적벽체가 받는 측압에 대한 대책 필요 2. HILTL-RE500 시공시 기존 SLAB 철근 파손방지에 대한 대책 3. 가설재(동바리) 설치에 대한 구조계산서 및 조립도 제출	1. 벽체 타설 높이 2m 씩 2차로분할타설 계획이며 1차 타설시 1m 타설, 1시간 이상 경과 측압 감소후, 1m 타설로 시공관리 예정 2. HILTL-RE500 시공시 코어링이 아닌 드릴링 공법이므로 철근파손 가능성 없음 3. 제출된 구조계산서 적용 작업예정

□ 용역명 : 신청사 건립공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년 도	감독 및 지적내용	조 치 결 과	비 고
1	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
2	2011	용접사기량시험외관검사결과통보및비파괴검사 결과요청	용접사(기계설비분야)기량시험에따른비파괴검사 결과보고
3	2011	2011 설날 공사장 안전관리대책 수립지시	2011년 설날 공사장 안전관리대책 제출의 건
4	2011	설 명절 건설현장 임금체불 해소 협조요청	설 명절 대비 건설근로자 임금체불 조사 결과 제출
5	2011	2011년설날대비공사장안전점검결과 지적사항통보	2011년설날대비공사장안전점검결과 지적사항조치보고
6	2011	근로자임금체불민원사항통보및방지대책 마련제출	근로자 임금체불 민원사항 방지대책제출
7	2011	용접사기량시험외관검사결과통보및 비파괴검사결과요청	용접사(기계설비분야)기량시험에따른 비파괴검사결과보고
8	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
9	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장 안전관리실태 점검 조치결과 보고
10	2011	신청사 건립공사 현장 새봄맞이 청소 실시 요청	새 봄맞이 대청소 실시 결과 제출
11	2011	2011년3월해빙기대비외부전문가안전점검결과 지적사항통보	해빙기대비외부전문가안전점검지적사항 조치결과보고
12	2011	용접사기량시험외관검사결과통보및비파괴검사 결과요청	용접사(소방설비분야)기량시험에따른비파괴검사 결과보고
13	2011	신청사 건립공사 용접관련 품질점검 지적사항 통보	신청사건립공사용접관련품질점검지적사항 조치결과보고
14	2011	현장조치행동매뉴얼모의훈련(상반기)대상 선정제출	현장조치행동매뉴얼 모의훈련계획 선정 보고
15	2011	『해빙기대비 외부전문가 안전점검 지적사항 조치결과 보고』 관련 시정 조치 통보	시정 조치 통보 관련 조치사항 보고
16	2011	2011년 풍수해대비 수해 취약시설 점검계획 알림	2011년 풍수해대비 수해 취약시설 점검 결과 보고
17	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
18	2011	봄철 건설공사장 특별 안전점검결과 지적사항 통보	봄철건설공사장특별안전점검결과지적사항 조치결과보고
19	2011	2011년상반기현장조치행동매뉴얼모의훈련시행 계획알림	2011년상반기현장조치행동매뉴얼모의훈련 결과보고
20	2011	서울시신청사건립공사철골제작장용접관련품질및 안전점검	서울시청사건립공사철골제작장용접품질및 안전점검지적사항조치결과보고
21	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항조치 결과보고
22	2011	하도급대금 직불추진 개선사항 관련 선지급 합의서제출	하도급 대금 선지급 합의서 제출
23	2011	지하 연결통로 공사장 안전관리 철저 지시	주의사항에 의거 안전관리함
24	2011	2011년 안전관리계획(풍수해 분야) 수립 지시	2011년 공사장 풍수해분야 안전관리계획 수립 보고
25	2011	용접사기량시험 외관검사 결과 통보 및 비파괴검사 결과요청	용접사 기량시험에 따른 비파괴검사 결과 보고
26	2011	건설공사장우기대비외부전문가특별안전점검결과 지적사항통보	건설공사장우기대비외부전문가특별안전점검 지적사항조치결과보고
27	2011	2011년 수방대책 철저 지시	2011년수방모의훈련계획및수방장비.자재 점검결과보고
28	2011	『제주도 수준의 비산먼지 저감 강화계획』알림	5월 비산먼지 저감 실적보고 제출
29	2011	2011년 여름철 종합대책 이행 철저 지시	방침서에 의거 대책 수립 및 이행함
30	2011	용접사기량시험 외관검사 결과 통보	용접사 기량시험에 따른 비파괴검사 결과 보고
31	2011	그린월 목업 현장관리 철저	지시사항 준수하여 현장관리함
32	2011	용접사기량시험외관검사결과통보및비파괴검사 결과요청	용접사 기량시험에 따른 비파괴검사 결과 보고
33	2011	건설공사장 안전관리실태 점검 결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치보고
34	2011	건설공사장 수방 및 품질관리 실태점검결과 지적사항통보	건설공사장수방및품질관리실태점검결과 지적사항조치보고
35	2011	장마전선 북상에 따른 사전대비 철저 지시	장마전선 북상에 따른 사전대비 점검결과 보고
36	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
37	2011	용접사기량시험외관검사결과통보및비파괴검사 결과요청	용접사 기량시험 합격자 승인 통보
38	2011	신청사건립공사장취약분야특별안전점검결과 지적사항통보	신청사건립공사장취약분야특별안전점검결과 지적사항조치결과보고
39	2011	장마철 건설공사장 안전관리대책 철저 지시	지시내용 반영하여 안전관리함
40	2011	건설공사장안전관리실태외부전문가특별점검 결과지적사항통보	건설공사장안전관리실태외부전문가 특별안전점검결과지적사항조치결과보고
41	2011	장마종료 및 태풍 대비 현장합동점검 결과 통보	장마종료및태풍대비현장합동점검지적사항 조치결과보고
42	2011	현장내안전사고에대한재발방지계획서 재수립제출	현장내안전사고에대한재발방지계획서 재수립보고
43	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검지적사항 조치결과보고
44	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검지적사항 조치결과보고
45	2011	2011년 추석절 공사장 안전관리대책 수립 지시	2011년 추석 공사장 안전관리대책 수립 보고
46	2011	2011추석절 대비 신청사건립공사장 안전점검 실시계획알림	건설공사장 안전관리실태점검(11.08.22) 지적사항 조치결과보고
47	2011	2011년 추석대비 체불임금 현황 점검결과 제출	2011년 추석대비 체불임금 현황 점검결과 제출
48	2011	2011년추석절대비공사장안전점검결과 지적사항통보	2011년추석대비공사장안전점검지적사항 조치결과보고
49	2011	건설공사장태풍및추석대비특별안전점검결과 지적사항통보	태풍및추석대비특별안전점검지적사항 조치결과보고
50	2011	건설공사장 관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
51	2011	건설공사장 안전관리실태 점검결과 제출	건설공사장안전관리실태교차점검지적사항 조치결과보고
52	2011	신청사건립공사장 외부전문가특별(정기)점검 결과통보	외부전문가특별(정기)점검결과지적사항 조치결과보고
53	2011	신청사 서측녹지조성 구간 지하구조물구조하중 검토지시	신청사서측녹지조성구간지하구조물구조하중 검토보고
54	2011	현장조치 행동매뉴얼 모의 훈련 시행철저	건설공사장안전관리실태점검조치결과및 행동매뉴얼모의훈련결과보고
55	2011	도시기반시설물안전점검이행실태점검결과 지적사항통보	감사관도시기반시설물안전점검결과지적사항 조치결과보고
56	2011	건설공사장안전관리실태점검및행동매뉴얼 모의훈련결과통보	건설공사장안전관리실태점검조치결과및 행동매뉴얼모의훈련결과보고
57	2011	신청사 지붕 누수 방지방안 재검토 통보	지붕 누수 및 지하층 결로 대책 제출
58	2011	공사현장의 진동, 소음발생 관련 민원대책 수립 통보	서울신문사 건물 안전관련 요구사항에 대한 회신
59	2011	건설공사장 안전관리 실태 점검결과 통보	건설공사장안전관리실태점검시지적사항 조치결과보고
60	2011	특별감리검수단책임감리실태지적사항조치결과 제출및주의통보	특별감리검수단책임감리실태지적사항 조치결과보고
61	2011	'11년하반기현장조치행동매뉴얼모의훈련 결과송부	현장조치행동매뉴얼시나리오추가및 모의훈련계획보고
62	2011	동절기 대비 특별안전점검결과 통보	동절기대비특별안전점검결과지적사항 조치결과보고
63	2011	동절기 대비 특별안전점검 결과 재검토 통보	동절기대비특별안전점검결과지적사항조치계획 지연보고
64	2011	하도급 실태 지적사항 통보 및 조치결과 제출 요청	하도급 실태 지적사항 조치결과 제출
65	2011	동절기대비건설공사장관리실태점검결과 지적사항알림	동절기대비건설공사장관리실태점검지적사항 조치결과보고
66	2011	동절기 취약공사장 특별안전점검 결과 통보	동절기취약공사장특별안전점검지적사항 조치결과보고
67	2011	서울특별시신청사건립공사「외부전문가시공 합동품질점검」결과알림	「외부전문가시공합동품질점검」결과 제출계획보고
68	2012	건설공사장 안전관리실태 점검 결과 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
69	2012	신청사 준공대비 시운전계획 제출요청	설비분야 종합시운전 계획서(일정) 검토 보고
70	2012	2012년 설 명절 공사장 안전점검 실시계획 알림	2012년 설 연휴 공사장 안전관리대책 검토 보고
71	2012	공사장 임금체불 방지 철저 요청	하도급업체작업반장,자재납품업체등에대한 인적사항및연락처제출
72	2012	2012년설명절대비공사장안전점검결과 지적사항통보	2012설명절대비공사장안전점검결과 지적사항조치결과보고
73	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
74	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
75	2012	2012년해빙기대비공사장안전점검결과 지적사항통보	2012년해빙기대비공사장안전점검결과지적사항 조치결과보고
76	2012	해빙기 취약공사장 특별 안전점검 결과 통보	해빙기취약공사장특별안전점검지적사항 조치결과보고
77	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
78	2012	2012년상반기건설공사참여자순회안전교육 대상자파악	2012년상반기건설공사참여자순회안전교육 대상자제출
79	2012	공사장 작업환경관리계획 알림	4월 근로자 작업환경 측정결과 보고 제출
80	2012	공사장 새봄 맞이 현장정비 실시 요청	공사장 새봄 맞이 현장 환경정비 실시결과 보고
81	2012	2012년도풍수해대비공사장일제점검.정비계획 통보	2012년도풍수해대비공사장수해취약시설점검결과보고 2012년도풍수해대비공사장수해취약시설2차점검결과보고
82	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 알림	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
83	2012	현장조치 행동메뉴얼 모의훈련 결과 제출	2012년 3월 현장조치 행동메뉴얼 모의훈련 결과 보고
84	2012	호우에 따른 순찰강화 및 상황관리 철저	특이사항 없음
85	2012	재해율 저감방안 마련 통보	공사장 재해율 저감 방안(대책) 수립 보고
86	2012	One-PMIS(통합사업관리정보시스템)운영에따른 사용자교육참석요청	통합사업관리정보시스템운영에따른사용자교육 참석자명단제출
87	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
88	2012	하도급대금지급확인시스템적용확대에따른 사업대상은행약정실적제출	하도급대금지급확인시스템적용확대에따른 사업대상은행약정실적제출
89	2012	해빙기대비건설공사장관리실태점검결과 지적사항통보	해빙기대비건설공사장관리실태점검시지적사항 조치결과보고
90	2012	'12년1차(3월)현장조치행동메뉴얼 모의훈련결과알림	화재발생 모의훈련 계획 보완 제출
91	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 통보	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
92	2012	2012년 안전관리계획(풍수해분야) 통보	2012년 풍수해분야 안전관리계획 수립 보고
93	2012	우기대비건설공사장특별안전점검결과 지적사항통보	우기대비건설공사장특별안전점검지적사항 조치결과보고
94	2012	신청사주변 정비물량 파악	신청사 주변 정비물량관련 자료 제출의 건
95	2012	세종대로 클린로드시설 보수요청 현황 통보	클린로드시설에 대한 보수 결과 검토 보고
96	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 알림	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
97	2012	'12년2차(6월)공사장현장조치행동메뉴얼 모의훈련시행계획알림	2012년 6월 현장조치 행동매뉴얼 모의훈련 결과 보고
98	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 알림	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
99	2012	공사장 이동(점검)통로 설치현황 제출	공사장 이동(점검)통로 설치현황 제출지시 보고의 건
100	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 알림	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
101	2012	신청사 점검결과 통보 및 조치계획 제출	신청사 점검결과 조치계획 제출
102	2012	취약공사장 특별안전점검 지적사항 알림	건설공사장안전관리실태점검결과지적사항 조치결과보고
103	2012	외부전문가 합동 시공품질 점검결과 조치	외부전문가 시공 합동 품질점검 조치결과 검토보고
104	2012	준공전 사전점검 결과(1차) 통보	준공전사전점검(1차,2차)및외부전문가점검 조치결과보고
105	2012	'12년2차(6월)현장조치행동매뉴얼모의훈련 결과알림	2012년6월풍수해모의훈련결과미흡사항보완조치 계획제출
106	2012	준공전 사전점검 결과(2차) 통보	준공전사전점검(1차,2차)및외부전문가점검 조치결과보고
107	2012	외부 전문가 점검결과 통보	준공전사전점검(1차,2차)및외부전문가점검 조치결과보고
108	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 알림	건설공사장 안전관리실태 점검결과 지적사항 조치결과 보고
109	2012	보도공사장 지도점검 결과 지적사항 조치 통보	보도공사장 지도점검 결과 지적사항 조치 통보 회신
110	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 알림	건설공사장안전관리실태점검지적사항 조치결과보고
111	2012	신청사 입주 및 임시 인수에 따른 사전점검 결과 통보	신청사입주사전점검결과통보에따른 검토의견제출
112	2012	신청사 공기질 관련 자료제출(긴급)	신청사 공기질 관련자료 제출
113	2012	건설공사장 안전관리실태 점검결과 알림	건설공사장안전관리실태점검지적사항 조치결과보고
114	2012	수해 태풍대비 점검 지적사항 미조치현황 알림	수해태풍대비점검지적사항미조치현황 조치결과보고
115	2012	실내 공기질 확보를 위한 대책 마련 요청	신청사공기질개선을위한시민'청'공사관리대책 검토보고
116	2012	신청사 하수시설물 인계인수 관련 보완사항 통보	신청사하수시설물인계인수관련보완사항 조치결과보고
117	2012	승강기 안전점검 결과통보	총무과운영에따른시설물검토,변경및처리요청 사항결과보고
118	2012	신청사 소방설비 점검사항 검토 요청	신청사 소방설비 점검사항 검토서 제출
119	2013	서울시 신청사 소방설비 동파방지 등 조치(긴급)	서울특별시 신청사 건립공사 인계인수 요청
120	2013	친환경건축물 인증 관련 서류 보완 촉구 통보	친환경건축물인증2013.02.01완료 (인증기관:한국토지주택공사)
121	2013	시민청 장애인편의시설 지적사항 조치 지시	조치후장애물없는생활환경인증2013.02.22완료 (인증기관:한국장애인개발원장)
122	2013	시민청 조명 보강 지시	제5회설계변경심의지적사항등조치결과및설계 변경으로인한계약금액조정(총차,6차)설계서제출

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
		해당없음

□ 용 역 명 : IT-COMPLEX 건립공사 책임감리 용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2011	제2차 물가변동에 따른 계약금액조정 보고서 보완 제출	보완 제출 완료
2	2011	제3차 물가변동에 따른 계약금액조정 보고서 보완 제출	보완 제출 완료
3	2011	안전관리에 관한 지도	설명절 휴가 실시에 따른 비상연락망 정비 및 현장 정리정돈 실시
4	2011	안전관리에 관한 지도	우기대비 현장관리 및 공사장 내외 시설물 안전점검 시행
5	2011	안전관리에 관한 지도	휴가기간내 비상연락망 정비 및 주변배수로 정비 등 실시
6	2011	안전관리에 관한 지도	추석명절대비 근로자 임금체불 등 점검 실시
7	2011	2012년도 예산 축소에 따른 공사추진 계획 조정	원활한 공사 추진을 위해 공사기간 및 인력투입계획 조정
8	2012	안전관리에 관한 지도	동절기 안전사고 방지를 위해 작업장내 결빙구간 제거
9	2012	안전관리에 관한 지도	동절기 안전사고 방지를 위해 기온 상황에 따른 작업지시
10	2012	안전관리에 관한 지도	설명절 휴가 실시에 따른 비상연락망 정비 및 현장 정리정돈 실시
11	2012	2012년도 추경예산 미확보에 따른 공사내용 조정	최소필수공사 시행을 위해 최소인원 배치 및 공정 조정
12	2012	안전관리에 관한 지도	우기대비 현장관리 및 공사장 내외 시설물 안전점검 시행
13	2012	안전관리에 관한 지도	휴가기간내 비상연락망 정비 및 주변배수로 정비 등 실시
14	2012	사업계획 변경에 따른 설계변경 실시	수요부서 입주공간 활용계획 변경 설계도서 검토 보고
15	2013	안전관리에 관한 지도	추석명절대비 근로자 임금체불 등 점검 실시
16	2013	안전관리에 관한 지도	동절기 안전사고 방지를 위한 결빙구간 모래포설 등 조치
17	2013	감리업무수행 지도	2013년 예산 및 공사추진일정 등에 맞추어 감리원 배치계획 재검토
18	2013	감리업무수행 지도	2013년 공사추진계획과 병행하여 원활한 공사관리가 될 수 있도록 감리원 배치계획 세부검토
19	2013	감리업무수행 지도	원할한 공사관리를 위하여 2013년도 공사추진 계획에 맞추어 감리원 배치계획 세부 검토
20	2013	감리업무수행 지도	2013년도 공사추진 계획에 따라 감리원 세부 배치계획 수립 및 년차별 계약 등 검토
21	2013	안전관리에 관한 지도	설명절 휴가 실시에 따른 비상연락망 정비 및 현장 정리정돈 실시
22	2013	안전관리에 관한 지도	동절기 안전사고 방지를 위한 결빙구간 정비
23	2013	안전관리에 관한 지도	설명절 작업중단에 따른 현장정리정돈 실시
24	2013	안전관리에 관한 지도	해빙기 안전사고 방지를 위한 점검 시행
25	2013	감리업무수행 지도	5차 공사기간 연장에 따른 간접비 요청사항에 대하여 감리단 의견 검토
26	2013	안전관리에 관한 지도	공사현장 안전관리 우수사례 전파 및 보도블럭 10계명 내용 숙지
27	2013	안전관리에 관한 지도	공사장주변 보도관리 점검 시행
28	2013	안전관리에 관한 지도	보도상태 점검 시행
29	2013	감리업무수행 지도	수요부서 활용계획 변경설계 관련 당초 계획과 변경없는 부분부터 공사 시행 검토
30	2013	안전관리에 관한 지도	우기대비 현장관리 및 공사장 내외 시설물 안전점검 시행
31	2013	안전관리에 관한 지도	우기 도래전 외부 커튼월 및 판넬 설치 잔여구역 마무리 시행 검토
32	2013	감리업무수행 지도	수요부서별 검토의견에 대한 세부 소요예산 등 검토
33	2013	안전관리에 관한 지도	여름철 침수대비 수방장비 점검 실시
34	2013	감리업무수행 지도	실정보고된 설계변경사항에 대해 변경 사유 및 조치결과를 세부적으로 정리
35	2013	감리업무수행 지도	수요부서 입주공간 활용계획 변경에 따른 설계변경 내용 검토
36	2013	감리업무수행 지도	수요부서 입주공간 활용계획 변경에 따른 설계변경 내용 검토
37	2013	안전관리에 관한 지도	현재 현장상황에 맞추어 수해방지 계획서 등 수정 보완
38	2013	안전관리 점검	외부전문가 합동 안전점검 실시 (특이사항 없음)
39	2013	안전관리에 관한 지도	휴가기간내 비상연락망 정비 및 주변배수로 정비 등 실시
40	2013	안전관리에 관한 지도	하절기 폭염대비 근로자 안전대책 확인
41	2013	감리업무수행 지도	주요 공정별 시공계획서 검토
42	2013	감리업무수행 지도	주요공정별 시공계획서 및 시공상세도 검토
43	2013	안전관리에 관한 지도	태풍 등 강풍대비 가설휀스 등 주요 가시설물 점검 실시
44	2013	안전관리에 관한 지도	추석명절대비 근로자 임금체불 등 점검 실시
45	2013	감리업무수행 지도	2014년도 예산대비 공사추진계획 세부 검토
46	2013	안전관리에 관한 지도	시민불편사항 발생치 않도록 공사장 내외 환경정비 실태 점검
47	2013	2014년 예산 축소 예정에 따른 공정조정 사전검토	사업비 추가투입 방지를 위한 최소 예산 및 공사기간 검토 보고
48	2013	대형공사장 전면 공사중지 및 안전점검 시행후 공사재개 통보	안전점검 전까지 공사 중지
49	2013	공사장 안전사고 재발방지 개선대책 내용 전파	감리자, 시공자 등 공사관계자 교육 실시
50	2013	감리업무 수행 지도	정기안전점검 조치결과 조속보고 지시
51	2013	안전관리에 관한 지도	안전사고 재발방지 대책 전달 및 교육 공종별 시공계획서 조속한 시일내 보완 지시
52	2013	감리업무 수행 지도	공사관계서류 등 관리철저
53	2013	안전관리 및 감리업무 수행 지도	감리자, 시공자 등 공사관계자 안전교육 실시 및 지속적 점검 지시
54	2013	안전관리 및 감리업무 수행 지도	건축분야 감리원을 안전분야 자격증 소지자로 투입하여 안전관리 강화토록 검토지시
55	2013	안전관리 및 감리업무 수행 지도	휴일작업시행에 대하여 근로자 안전사고 방지 등을 종합적으로 고려하여 검토할 것
56	2013	안전관리에 관한 지도	안전점검 결과 조치이행 및 철저한 관리 지시
57	2013	감리업무 수행 지도	마감방법 변경 검토안에 대하여 공사비 범위내에서 가능한 공사계획 재검토 지시
58	2013	안전관리에 관한 지도	공사장 안전사고 재발방지 대책 후속조치 교육 및 이행철저 지시
59	2013	감리업무 수행 지도	시공상세도 검토 철저 지시
60	2013	안전관리에 관한 지도	향후 위험성 평가 실시여부 점검에 따른 안전관리 철저 지시
61	2013	감리업무 수행 지도	수요부서별 검토의견에 대한 세부 소요예산 등 검토
62	2013	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속추진 지시
63	2013	안전관리에 관한 지도	제설자재 확보 철저 및 겨울철 대비 공사장 주변 안전관리 철저 지시
64	2013	안전관리에 관한 지도	확보예정인 제설자재 조속한 확보 지시
65	2013	감리업무 수행 지도	2014년도 예산안에 대한 공사 세부 집행계획 검토 철저 지시
66	2013	안전관리에 관한 지도	안전사고 재발방지 개선대책 숙지 철저 지시
67	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전사고 방지대책 추진 철저
68	2014	감리업무 수행 지도	시공계획서, 시공상세도에 대한 철저한 검토 지시
69	2014	감리업무 수행 지도	안전점검결과 전달 및 철저한 안전관리 지시
70	2014	공사장 환경관리 지도	공사장 주변 제설 철저 지시
71	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전사고 방지 추진사항 점검
72	2014	감리업무 수행 지도	설명절 책임감리업무 수행 철저 지시
73	2014	감리업무 수행 지도	상주감리원 근무 실태 점검 이상없음
74	2014	감리업무 수행 지도	해빙기 안전시설 세부점검 지시
75	2014	감리업무 수행 지도	현장불시 점검단 운영에 따른 안전관리 철저 지시
76	2014	안전관리에 관한 지도	건설공사장 안전사고 예방 중점관리 항목 숙지 철저
77	2014	안전관리에 관한 지도	봄맞이 가설휀스 주변 정비 및 공사장 정리정돈 철저 지시
78	2014	감리업무 수행 지도	수요부서 입주공간 활용계획 변경에 따른 설계변경 내용 검토 철저 지시
79	2014	감리업무 수행 지도	건설공사장 안전사고 예방 20대 중점관리 항목 철저 지시
80	2014	안전관리에 관한 지도	기동불시안전점검단 지적사항 재발방지 철저 지시
81	2014	감리업무 수행 지도	책임감리제 감사결과 지적사항 통보 및 재발방지 철저 지시
82	2014	감리 업무 수행 지도	책임감리 현장참여자 업무지침서 이행 철저 지시
83	2014	감리업무 수행 지도	입주기관 시설내용 사전검토에 따른 협조 요청
84	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 및 화재예방 철저 지시
85	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
86	2014	안전관리에 관한 지도	수해대비 지속적인 안전관리 지시
87	2014	감리업무 수행 지도	감리원 추가 투입 승인에 따른 업무수행 철저 지시
88	2014	감리업무 수행 지도	일부 마감방법 변경에 대한 회신 및 향후 공정관리계획 시행지시
89	2014	감리업무 수행 지도	수요부서별 검토의견에 대한 반영 가능여부 및 공사비 증감 검토지시
90	2014	감리업무 수행 지도	수요부서의 경기장 시설 보완요청에 대한 종합적인 세부검토 지시
91	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 및 화재예방 철저 지시
92	2014	안전관리에 관한 지도	여름철 태풍 및 폭염대비 공사장 안전관리 철저 지시
93	2014	감리업무 수행 지도	2015년도 예산 세부집행계획 검토 지시
94	2014	안전관리에 관한 지도	추석연휴 공사장 안전관리 철저 지시
95	2014	안전관리에 관한 지도	태풍북상 대비 공사장 안전관리 철저 지시
96	2014	감리업무 수행 지도	수요부서 시설보강계획에 대한 설계반영 가능여부 등 검토지시
97	2014	안전관리에 관한 지도	가을철 화재예방 및 안전관리 철저 지시
98	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전교육 및 안전관리 철저 지시
99	2014	안전관리 및 감리업무 수행에 관한 지도	공사장안전관리 및 화재예방, 책임감리 업무수행 철저 지시
100	2014	안전관리에 관한 지도	공사장안전관리 및 화재예방, 향후 사업추진 세부계획 수립 철저 지시
101	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
102	2014	안전관리 및 감리업무 수행에 관한 지도	공사장안전관리 및 화재예방, 책임감리 업무수행 철저 지시
103	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
104	2014	안전관리에 관한 지도	공사장안전관리 및 화재예방, 향후 사업추진 세부계획 수립 철저 지시
105	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
106	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
107	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 및 화재예방 철저 지시
108	2014	감리업무 수행 지도	수요부서별 검토의견에 대한 반영 가능여부 및 공사비 증감 검토지시
109	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
110	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
111	2014	안전관리 및 감리업무 수행에 관한 지도	공사장안전관리 및 화재예방, 책임감리 업무수행 철저 지시
112	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
113	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
114	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 철저 지시
115	2014	감리업무 수행 지도	수요부서별 검토의견에 대한 반영 가능여부 및 공사비 증감 검토지시
116	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
117	2014	감리업무 수행 지도	수요부서별 검토의견에 검토철저 지시
118	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
119	2014	안전관리 및 감리업무 수행에 관한 지도	공사장안전관리 및 화재예방, 책임감리 업무수행 철저 지시
120	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
121	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전교육 및 안전관리 철저 지시
122	2014	안전관리 및 감리업무 수행에 관한 지도	공사장안전관리 및 화재예방, 책임감리 업무수행 철저 지시
123	2014	안전관리 및 감리업무 수행에 관한 지도	공사장안전관리 및 화재예방, 책임감리 업무수행 철저 지시
124	2014	감리업무 수행 지도	설계변경사항 및 공사비 증감 검토 철저지시
125	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
126	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
127	2014	감리업무 수행 지도	설계반영 가능여부 및 공사비 증감 검토 철저지시
128	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 철저 지시
129	2014	감리업무 수행 지도	수요부서별 검토의견에 대한 반영 가능여부 및 공사비 증감 검토지시
130	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 철저 지시
131	2014	감리업무 수행 지도	검측관리 철저지시
132	2014	감리업무 수행 지도	설계반영 가능여부 및 공사비 증감 검토 철저지시
133	2014	감리업무 수행 지도	감리업무 복무 철저 지시
134	2014	안전관리에 관한 지도	겨울철 공사장 화재예방 철저 지시
135	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 화재예방관리 철저 지시
136	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 화재예방관리 철저 지시
137	2014	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
138	2015	안전관리에 관한 지도	동절기 안전관리 대책 철저 지시
139	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 화재예방관리 철저 지시
140	2015	안전관리에 관한 지도	겨울철 공사장 화재예방 철저 지시
141	2015	안전관리에 관한 지도	겨울철 공사장 화재예방 철저 지시
142	2015	안전관리에 관한 지도	동절기 안전관리 대책 철저 지시
143	2015	감리업무 수행 지도	검측관리 철저지시
144	2015	감리업무 수행 지도	검측관리 철저지시
145	2015	감리업무 수행 지도	설계변경사항 및 공사비 증감 검토 철저지시
146	2015	안전관리에 관한 지도	해빙기 안전관리 대책 철저 지시
147	2015	감리업무 수행 지도	감리업무 복무 철저 지시
148	2015	감리업무 수행 지도	검측관리 철저지시
149	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 화재예방관리 철저 지시
150	2015	감리업무 수행 지도	감리업무 복무 철저 지시
151	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 안전관리 지속 추진 지시
152	2015	감리업무 수행 지도	설계변경사항 및 공사비 증감 검토 철저지시
153	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 안전사고 방지 철저 지시
154	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 외부인 출입제한 철저 지시
155	2015	감리업무 수행 지도	설계변경사항 및 공사비 증감 검토 철저지시
156	2015	감리업무 수행 지도	품질관리 점검업무 철저 지시
157	2015	감리업무 수행 지도	감리업무 복무 철저 지시
158	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 화재예방관리 철저 지시
159	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 외부인 출입제한 철저 지시
160	2015	감리업무 수행 지도	설계변경사항 및 공사비 증감 검토 철저지시
161	2015	감리업무 수행 지도	감리업무 복무 철저 지시
162	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 안전사고 방지 철저 지시
163	2015	감리업무 수행 지도	설계변경사항 및 공사비 증감 검토 철저지시
164	2015	감리업무 수행 지도	감리업무 복무 철저 지시
165	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 주변 안전관리 철저 지시
166	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 화재예방관리 철저 지시
167	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 안전사고 방지 철저 지시
168	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 화재예방관리 철저 지시
169	2015	감리업무 수행 지도	품질관리 점검업무 철저 지시
170	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 안전사고 방지 철저 지시
171	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 주변 안전관리 철저 지시
172	2015	감리업무 수행 지도	품질관리 점검업무 철저 지시
173	2015	안전관리에 관한 지도	공사장 화재예방관리 철저 지시

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2011	LAN공사중QOS(통화품질향상장치) 누락	설계에 반영	통신
2	2011	AV공종 화상회의용 모니터 누락	설계에 반영	통신
3	2011	골조공사중 노출기둥 품질확보 방안 강구 지시	코팅합판 사용 노출면 품질확보	건축
4	2011	전등공사 그리드베이스 활차 등기구누락	설계에 반영	전기
5	2013	마감면 설치용 금속틀 설치시 조적부위에 스트롱 앵커설치	초벌미장 후 스트롱 앵커 설치 지시	건축
6	2014	건축물 외부 매몰부위 방수턱 누락	보완시공 완료	건축
7	2014	지하1층 푸드코드 바닥 마감 및 걸레받이 재검토 지시	공간 성격에 맞는 마감으로 설계에 반영(우드플로링 →PVC타일)	건축
8	2014	배관내 압력분포에 따른 배관(부속류 포함) 재질 선정 검토 지시	설계 미시공에 반영	기계
9	2014	냉각탑 보양철저 지시	냉각탑 보양완료	기계
10	2014	등전위 접지 시공지시	설계에 반영	통신
11	2014	대민동 1층 로비 벽체 일부 및 기둥 마감재 변경	유지보수 용이성 및 자재 내구성 향상 (도장마감 → 석재마감)	건축
12	2015	대공간 LED전등 적용	설계에 반영	전기
13	2015	방풍실 신발털이 매트 시공 범위 조정	유지관리 및 품질관리 측면을 반영하여 시공상세도 작성	건축
14	2015	방화문틀 및 일반 금속문틀 도장 보완	마감상태 향상을 위해 뿜칠공법 사용 지시	건축

□ 용 역 명 : 장충체육관 리모델링 건설공사 전면책임감리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2012.07.06	공사장 특별 안전 점검 계획 및 지도	특 이 사 항 없 음
2	2012.07.07	구조 분야 추가 감리 요청	구조분야 감리 투입
3	2012.08.14	집 중 호 우 대 비 공사장관리 철저	특 이 사 항 없 음
4	2012.08.30	사회적 약자 기업 제품 구매 협조	제 품 구 매
5	2012.10.15	부적정 발판 교체요망	표준발판 교체완료
6	2012.12.05	건설 폐기물 정산 현황 보고	건설폐기물 수량 증가 현황 실정보고
7	2013.01.13	안전점검의 날 결과 제출 지시	안전점검 결과 제출
8	2013.01.17	불필요한 차선제거 및 운전자 교통안전확보	불필요한 차선제거 완료
9	2013.04.05	강우대비 공사장 수방대책 철저	수 방 대 비 (수방장비 배치 등)
10	2013.04.23	수방대비 건설공사 관리 실태 점검 지시	안전점검 실시 후 결과 제출
11	2013.05.21	건설공사장 수방대책 철저	수방대책 수립 후 보고
12	2013.06.17	강우대비 수방대책 철저	수방계획에 의거 양수기 및 수방장비 배치 및 수방인원 지도
13	2013.06.25	관람석 검토	관람석의 크기 변경 정리 보고
14	2013.06.28	수해대비 공사장 관리 철저	점검 관리 정비
15	2013.07.30	안전점검 지적사항 조치 지시	서포트 지지대 견고히 설치 등
16	2013.08.13	공사기간 검토 지시	공연인프라 구축에 대한 공사기간 검토
17	2013.09.06	안점점검 후 조치 요구	안전난간 설치 등 처리
18	2013.09.13	안점점검 후 조치 요구	안전난간 설치 등 처리
19	2013.09.24	강우 대비 재해 예방 대책 지시	관리자 현장 관리 위한 점검 및 장비 배치

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
20	13.09.09	행정1부시장 방침 시설물개선	보조경기장 바닥마감개선
			외부벽체개선(마감개선)
			귀빈실 내부마감변경(마감개선)
			유지보수위한 Cat walk 추가설치
			관람석 의자변경(규격상향)
			지붕마감변경(디자인변경)
21	13.12.10.	안점점검 후 조치 요구	거푸집동바리 보완
22	14.01.16	설계변경에 따른 디자인 자문결과 반영지시	디자인변경 반영
23	14.02.10	설계변경에 따른 구조자문 사항 반영 지시	구조변경에 따른 구조검토 후 반영
24	14.05.26	철골공사 용접분야 관리요청	철골공사 세부안전계획 작성
25	14.08.06	안점점검 후 조치 요구	안전시설물 보완
26	14.08.27	안전감리 추가 배치요청	안전분야 감리원 투입

2. 공사감리자가 검토한 내용에 대한 설계 공사 반영 사항

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2012	-설계도서에 누락된 폐유저장시설 발견으로 유류 저장소 준설 및 폐유처리	설계 반영
2	2012	-설계도서에 누락된 폐유저장소 및 내역수량 미반영된 공용화장실 철거 산출누락	반영
3	2012	-굴뚝철거공법에 대해 안전성 확보를 위한 공법 변경(브레커→SW커팅,크레인 인양)	반영
4	2012	-1~7열/F열에 위치한 지하벽체 신설 위한 흙막이 공사 천공장비와 기존 구조물과의 간섭으로 인한 흙막이공사 및 지하벽체 시공방안 검토	반영
5	2012	-근대문화재로서의 가치를 지닌 자재보존계획 따라 주요 구조부재중의 하나인 철골트러스 일부자재를 절단,가공하여 임시보관장소로 운반	반영
6	2012	-기존 기초와 PIT옹벽의 간섭으로 인한 구조변경 -주경기장 Con’c바닥 1evel이 설계도면 기존 구조물바닥 1evel과 차이로 인한 변경	변경 반영
7	2012	-설계도서 누락 및 내역에 미반영된 동대입구 5번출구 철거공사	반영
8	2012	-시공성 및 지하 건축구조물 품질향상을 위한 지보공법 변경	반영
9	2012	-지하철 인접구간 철도보호지구 영향 범위내 무진동 공법적용에 따른 암파쇄공법변경	반영
10	2013	-교통전환 안전시설공 설치와 포장 굴착, 복구 공사에 따른 누락분 반영	반영
11	2014	지하층 콘크리트 분리타설에 따른 construction joint 구간 지수판 설치	반영
12	2014	층고 6m이상부위 가시설 안전성 확보를 위한 가설동바리 종류 변경(강관동바리→시스템동바리)	반영
13	2014	보조경기장 구조변경 (SRC → post tention공법 변경)	반영
14	2014	지하1,2층 외부옹벽이 기존구조물 시공간섭으로 인한 두께 변경	반영
15	2014	토목 흙막이공사 중 암파쇄공법 변경 및 정산	반영
16	2014	철도파업으로 인한 시멘트 자재 수급방법 변경	반영
17	2014	기존구조물 관람석부위 바닥미장 들뜸부위 철거	반영
18	2014	관람석 바닥마감변경 (에폭시 코팅 → 에폭시라이닝 + 에폭시 코팅)	반영

□ 용 역 명 : 서울과학관 건립공사

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2014	현장개설에 따른 준비 철저 (울타리 및 현장사무실 설치 등)	울타리 및 현장사물실 등 설치완료
2	2014	착공식 계획 및 울타리 디자인시안 제출	착공식 준비계획 및 울타리 디자인시안 제출 완료
3	2014	착공신고서 제출 (석면조사보고서 첨부)	석면조사보고서 첨부하여 착공신고서 제출완료
4	2014	착공식 관련 행사준 철저	부지정지 및 지표면 폐기물 정리 완료
5	2014	행정업무 보고 철저히 할 것	작업일보 송부, 주간계획 송부 및 ONE-PMIS 업로드 지속적 시행
6	2014	안전기술지원감리원 교체에 따른 공백기간 공제액 보고 지시	공백기간 공제액 산정하여 복고함
7	2014	폐기물 발주계획서 제출 지시	폐기물 발주계획서 작성 제출완료
8	2014	현장 안전성 강화방안 강구	공종별 위해요인 및 안전대책 등 작성하여 공사시방서 추가
9	2014	감리용역 현황 및 감리원 배치현황 통보서식 보고 지시	용역현황 및 배치현황 보고완료
10	2014	2014년도 관급발주량 및 금액 산출보고 시지	발주량 및 발주금액 산정보고 완료
11	2014	폐기물 처리단가 확인 보고	폐기물 종류별 처리단가 보고완료
12	2014	봄맞이 환경정비 실정 보고	현장 환경정비하여 보고 완료
13	2014	가설전기 현장점검 결과보고	가설전기 안전점검 보고완료
14	2014	실정보고 및 설계변경 승인후 작업시작 할 것	변경시공은 실정보고 승인후 작업시행 함
15	2014	폐기물 처리에 대한 질의 회신 및 처리단가 조사 보고 할 것	폐기물 처리단가 및 처리방법 질의 회신 하여 보고완료

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
16	2014	대규모 콘크리트타설전 사전점검 시행 할 것	대규모 콘크리트타설 전 안전과 사전점검 시행후 타설
17	2014	E-바로 시스템 가입 및 시스템 사용방법 숙지 후 시행 할 것	수 교육후 시스템 활용하여 대급지급 시행중
18	2014	견치석 활용방안 검토	활용방안검토하여 보고 완료
19	2014	안전과 현장점검 지적사항 조치	조치완료하여 서면 보고
20	2014	폭발물 발생경위 등 보고 할 것	폭발물 발생 및 조치결과 보고
21	2014	공사장 주변 상가피비 최소화 방안 강구 보고	공사장 주변 상가피해 방안 강구 보고 완료
22	2014	수해방지대책 비상단계시 공사장별 현장근무인원 파악 보고	근무인원 및 장비 파악 보고완료
23	2014	현장내 안전문화정착 방안 과제 선정 제출	안전문화정착 방안 작성 제출 완료
24	2014	기동불시점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고
25	2014	2014년도 상반기 부실측정 총괄표 작성	부실측정 총괄표 작성 제출
26	2014	현장초지 행동메뉴얼작성 및 훈련 실시	모의훈련 실시하고 결과보고
27	2014	태풍대비 현장 긴급점검 실시	현장점검 실시하고 결과보고 완료
28	2014	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고함
29	2014	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고함
30	2014	추석대비 하도급대금, 임금체불 방지 조치	하도급대금 지금 완료함
31	2014	하도급 및 자재, 노무비, 장비 미지급 현황 보고	하도급대금 미지금 현황파악 보고
32	2014	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고함

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
33	2014	태풍대비 현장점검 결과보고	현장점검 완료하여 결과보고
34	2014	현장정리정돈철저, 가설통로 설치	가설통로설치 및 현장정리 완료
35	2014	도시시설물 추진실적 보고	현장점검후 보고완료
36	2014	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고함
37	2014	하반기 모의훈련 계획서 제출	모의훈련 계획서 제출완료
38	2014	감사원감자료 준비 철저	감사자료 준비하여 감사완료 함
39	2014	감사관 제출자료 요구	킥오프미팅 자료등 제출완료
40	2014	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고함
41	2014	공사장내 건설기계 사용내역 파악	건설장비 파악하여 보고완료
42	2014	동절기 제설자재 및 장비점검 결과보고서 제출	제설자재 및 장비 파악하여 보고
43	2014	침사지 사면유실방지 조치 할 것	유실방지 조치하고 보고함
44	2014	품질시험관련 미비사항 조치	지적사항 조치완료하여 보고함
45	2014	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고함
46	2014	조경공사 하도급 현장대리인 중복승인 받을 것	식재, 시설물공사 현장대리인 중복승인 받음
47	2015	갈탄난로 사용에 의한 민위해소 방안강구	열풍기로 사용하여 민원해소 함
48	2015	감리용역 2차수 산출 제출 할 것	2차용역비 산출하여 제출함
49	2015	안전의 날 행사 시행 보고	안전의 날 행사시행하고 보고완료

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
50	2015	감리용역 금액중 불용예상액 산출	미사용 금액 산출하여 보고완료
51	2015	찾아가는 안전교육대상자 파악	안전교육대상자 파악하여 보고
52	2015	설연휴기간 안전관리 점검보고	현장 안전관리상태 점검하여 보고
53	2015	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고함
54	2015	시의원초청하여 장애자 시설 사전검토 받을 것	향후 시행예정임
55	2015	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고함
56	2015	전시관련 각공종간 업무분장검토	업무분장표 작성하여 보고완료
57	2015	공공건축물 공사비 현황 작성 제출	당현장 공사비 작성 제출완료
58	2015	기계, 전기설비 예산집행 예상액 파악 보고	6월말 기준 예산집행액 파악보고
59	2015	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치완료하고 보고함
60	2015	정문 경비시행 및 안전고리체결	정문경비시행하고 안전고리 체결시행
61	2015	감리단 안전인원 증가하고 시공사 안전관리자 보조인력 증원	전문안전감리원, 안전관리자 증원 배치
62	2015	전기판넬 안전점검 보고	전기판넬 안전점검 시행하고 보고
63	2015	수방기간 중 건설공사장 지원가능한 인원파악 보고	현장지원가능 인원파악 보고완료
64	2015	불시기동점검 중대위반자 퇴출조치	퇴출조치하고 결과보고함
65	2015	여름철 폭염대책 수립제출	폭염대비 대책 수립하여 보고함
66	2015	수방대책 관련 타워운영계획 제출	타워 운영계획 수립하여 제출

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
67	2015	대규모 콘크리타설전 점검 지적사항 조치	수평연결재 보완등 시정조치 완료하고 보고함
68	2015	안전감사과 감사자료 제출	실정보고 및 발주청 승인서류 제출
69	2015	안전감사과 현장점검 지적사항 조치	배수로 정비, 철근녹제거, 방수턱 시공 등 조치완료하고 보고
70	2015	공사장별 건설기계 사용내역 보고	기중기, 천공기, 항타기, 카고크레인 사용내역 보고
71	2015	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치하고 결과보고 완료
72	2015	상반기 모의훈련계획 송부	화재대비 모의훈련으로 보고
73	2015	안전과 불시기동점검 지적사항조치	지적사항 조치하고 결과보고 완료
74	2015	하도급관련 임금지급일, 신고표지판 신고센타 안내 등 시행	표지판, 현수막등 설치하고 보고함
75	2015	가설재 현장관리 강화방안 조사	가설재 현장관리 강화방안 조사하여 보고함
76	2015	오픈주차장 벽체방수, 주차장 지붕 누수에 대한 검토	벽체 방수시행, 주차장지붕 누수는 방수조치 시행계획 보고
77	2015	예산확보를 위한 설계도서 미반영 부분 정리 보고	설계도서 미반영 및 내역누락 사항 검토하여 보고
78	2015	가시설물 안전점검 보고	타워 및 울타리등 안전점검 실시하고 결과보고
79	2015	품질시험소 현장점검 지적사항 조치	철근콘크리트타설 이음부 보수등 시정완료하고 보고함
80	2015	실정보고 완료 및 승인예정사항 정리	실정보고 및 승인예정사항, 추진사항 발췌하여 보고함
81	2015	근로계약서 관련 교육실시	시공사 전파하고 교육실시 지시
82	2015	안전관리 철저 지시	보호구지급, 난간대 설치등 지시사항 조치완료
83	2015	난간대 및 낙하방지망 설치 등	안전시설조치 완료함

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
84	2015	각공종별 계약관계 파악 보고	각공종별 계약일, 금액파악보고
85	2015	공사진행 경위 파악 보고	착공부터 현재까지 진행경위 발체 보고
86	2015	청렴서한문 발송대상 현장파악	서식작성하여 보고완료
87	2015	기술심사관 현장점검 지적사항 조치	지하조적벽 전기박스 마감철저 등 조치완료하고 보고
88	2015	추락낙하 예방조치	추락낙하 예방조치 완료하고 보고
89	2015	안전관리 철저 및 현장조치 보고	추락낙하, 개인보호구 착용 철저 관리중임
90	2015	가설동바리 및 시스템동바리 구조계산서 송부	구조계산서 송부완료
91	2015	폭설대비 현장별 제설지원장비 제출	제설지원장비 파악하여 보고
92	2015	타워크레인 및 외국인 근로자 파악 보고	타워크레인 설치 및 외국인 근로자 없음- 보고완료
93	2015	추락, 난간대 등 안전시설조치	난간대, 추락방지망 설치완료
94	2015	추석연휴 안전 및 체불임금 점검	안전시설 점검완료 및 체불임금 없음 보고완료
95	2015	현장안전관리 철저 지시	안전패트롤 시행 등 지시이행
96	2015	제설대책 수립, 하도급 대금자료제출	제설대책수립 보고 및 하도급 대급재료 작성 제출
97	2015	추가예산 확보를 위한 자료작성 제출	실정보고 및 예상에 따른 추가예산 자료 작성보고
98	2015	안전교육, 개인보호구 착용철저관리	TBM실시 및 정기교육등 실시하고 개인 안전보고장구 착용 교육실시

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2014	설계도서와 현장과 상이하여 재설계함	지질조사 추가실시하여 파일길이 등 재설계 시행함

□ 용 역 명 : 재사용플라자 건립공사 건설사업관리용역

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2015	사업부지내 폐기물 반출 및 현장 안전관리 협조	출입자 통제 및 안전조치 완료
2	2015	착수신고서 및 업무수행계획서 검토결과 알림	착수신고서 및 업무수행계획서 보완 후 보고
3	2015	재사용플라자 공정관리 및 안전관리 철저	공사예정공정표 재 제출 및 만회대책 보고
4	2015	안전관리자 및 품질관리자 변경 승인 및 업무협조 요청	연결데크(오버브릿지) 추가 반영에 따른 설계진행 현황보고
5	2015	하도급관리계획서 변경 승인	하도급관리계획 변경에 따른 하도급계약 완료
6	2015	재사용플라자 현장관리 철저 및 설계변경협조	부진공정 만회대책 및 만회공정표 검토보고 설계진행 현황보고
7	2015	건설공사장 수방대책 추진계획 통보	수방대책 교육 및 수방대책계획 수립 보고
8	2015	안전관리계획서 등 검토결과 알림	안전관리계획서 보완 제출
9	2015	토양오염신고 결과 회신	토양오염관련 후속 조치 완료
10	2015	강우대비 공사장 비상근무 철저	우기대비 단계별 비상근무에 의한 비상근무 실시
11	2015	재사용플라자 휴일작업 승인	휴일작업 승인에 따른 안전관리 업무이행
12	2015	검측업무지침 승인 통보	검측업무지침 승인에 따른 검측업무실시
13	2015	하도급관리계획 변경 승인 통보	하도급관리계획 변경에 따른 하도급계약관리
14	2015	흙막이 구조계산 중 지하수위 저하 반영에 대한 검토	설계자 의견 및 검토결과 보고
15	2015	센터파일 복공구간 풍암선 미 도달시 구조검토	설계자 의견 및 검토결과 보고
16	2015	SCW 천공의 지층별 수량 재검토	설계자 의견 및 검토결과 보고
17	2015	굴착시 지하수위 계측관리 기준검토	설계자 의견 및 검토결과 보고
18	2015	지하수위 저감 문제 따른 안전관리 철저	설계자 의견 및 검토결과 보고
19	2015	현장 안전점검 및 안전관리 철저	정기적 합동점검 및 수시 점검이행
20	2015	영구배수 토목섬유 눈막힘 안정성 검토	설계자 의견 및 검토결과 보고

2. 공사감리자가 검토한 내용에 대한 설계 공사 반영 사항

연번	년도	건설사업관리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2015	매립 폐기물(토사) 발생에 따른 실정보고	공사에 반영
2	2015	잔토처리 운반거리 변경 실정보고	공사에 반영
3	2015	간극수압계 설치 실정보고	공사에 반영
4	2015	관급자재(레미콘) 규격변경 실정보고	관급자재발주 반영
5	2015	관급자재(데크플레이트) 수급계획변경보고	관급자재발주 반영

□ 용 역 명 : 어린이병원 삼성발달센터 증축 공사

1. 공사감리자에 대한 감독 및 지적내용

연번	년도	감독 및 지적내용	조치결과	비고
1	2015	임시 주차장 우선 시공 토록 요청	임시주차장 설치 80대 시공
2
		풍수해 대비 수방시설 및 수해취약 지역 점검(빗물받이 준설 외 3건)	빗물받이 준설 등 조치완료
3
		건설공사장 안전관리실태점검	안전난간 추가 설치등 처리 완료

2. 감리자의 감리내용 중 설계 또는 공사에 반영한 내용

연번	년도	감리자 검토내용	설계 또는 공사에 반영한 내용	비고
1	2015	1. 본동병원 현관 캐노피 철거 및 설치 미반영. 2. 철거 후 지하주차장 진입, 본동 지하 통로 연결 상세 및 2층 본동 연결 통로 상세계획 미 설계 3. 석면철거 및 처리 미반영	1. 철거 후 현관 캐노피설치 2. 철거 후 구조물 시공 시 연결통로 협의 3. 석면철거 및 처리 실 정산
2		독립기초(암반)로 인한 배수설계 구조 영구 배수공법 시공 구조 검토	구조 검토 완료
3		독립기초 터파기 기초시공 후 되메우 기로 인한 지반교란	시공계획수립하여 철저히 시공
4		합벽구간 흙막이 구조물이 지하외벽 구조물 위치와 같고 엄지 말뚝(H-PILE) 사장 설계	여유공간 1.0m이상 확보 할 경우 엄지말뚝 인발가능, 서쪽 기존석축 철거
5		병원본동과 증축부분 경계 토사 사면 (1:1)으로 설계 EL:72.74, FL:78.70, H=5.96m 으로 병원외벽 기초 노출로 구조 불안정 할 수 있음 토사사면 중간지점 설계 가설방음벽 위치하여 사면처리 불가	흙막이 H-PILE + 토류판 시공 검토
6		흙막이공사 및 발파공사로 인하여 기존 석축 균열 발생가능. 임시주차장 설계 미반영	기존석축 구조적 보완 임시주차장 실정보고 시공
7		기계실 환기덕트 급배기 루바 규격 도면과 내역서 일치요함	급배기덕트 설계단면적합하게 규격설치
8		히팅코일관설치 홀, 휴계실 홀, 진료 대기실, 복도 건축 마감 간섭	바닥방통높이 확보 또는 공용부위 히팅코일 설치삭제
9		통신실과 엘리베이터 단자함간 배관 시공 요함	- 승강기에서 비상 발생시 외부 통화가 가능하게 하기 위한 배관 반영이 필요.
10		PC잭 박스에 HDMI케이블 미반영	- 사용자 편의용으로 HDMI를 출력 으로 하는 노트북, TV등 영상 플레이어 증가추세로 반영시 향 후 활용성 증가함.