임시가설 전기설비 안전점검 지적사항 조치결과

연번	공구별	지 적 사 항	조치결과	비 고
1	915	926정거장 1층대합실 이동전선 정리 요망	정리완료
2	916	929정거장 수전설비 보호울타리 보수 요망	보수완료
3		929정거장 수전설비 변압기 상부 목재 제거요망	제거완료
4		수배전반 옆 분전함 시건요망	시건장치
5	918	500kwTR 신설콤프레샤라인 회로명 표기	표기완료
6		500kwTR 실리카겔 교체	교체완료
7		본선개착 1구간 양수기 조작반 페인트 요함	도장완료
8	920	934정거장 분전함 시건 번호형이 아닌 열쇠형으로 하여 담당자외 개방 불가하도록 시정 요망	조치완료
9	921	936정거장 가설전선 포설상태 불량	전선거치대 설치
10	922	937정거장 2번 분전함 자재 적치물 치울것	조치완료
11	우이- 신설1	차단기에 1개 이상 부하연결 금지(건축시공 분야)	조치중

연번	공구별	지 적 사 항	조치결과	비 고
12	우이- 신설3	L08 정거장 관리책임자 명판 첨부 요망	명판 첨부
		L08E 환기구 수전반 500KW 철거부분 Bus Bar 위험 표시판 설치 요망	표시판 설치
13
14		L09E 환기구 수전설비 수배전반 앞 적치물 제거 요망	적치물 제거
15		수배전반 내 노후 MCCB 교체 요망	교체완료
16		L10 정거장 현장 사무실 콘테이너 박스 내 누전 차단기 교체 및 부하 분리 요망	교체완료