문서번호	시설관리과-1170
결재일자	2014.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
협 조

‘14년 유량계설비 유지관리 계획

2014. 1

남부수도사업소

시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

'14년 유량계설비 유지관리 계획

유량계 설비에 대한 점검 ․ 교정검사 등 체계적인 관리를 기해

유량계의 계측 정확도를 높여 공급량 관리에 철저를 기하고자 함.

▷ 근거 : 본부 유량계 설비 유지관리계획〔누수방지과-154('14.1.13)〕

□ 유량계 현황

('14. 1월 기준)

구 분	합 계	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	55	7	27	10	11
초음파식	53	7	25	10	11
전자식	2		2

□ 추진 계획

○ 추진 방향

추진내용	횟 수	대 상	추진부서
교정검사	연 2회	구역유량계	본 부 (사업소 입회)
	연 1회	중블록유량계
	연 1회	가압장 ․ 배수지유량계	사업소
점 검	월 1회	구역유량계	본 부 (사업소 입회)
	월 1회	중블록 유량계	사업소
	월 1회	가압장 ․ 배수지유량계

※ 교정검사 허용오차 관리기준 : ±1.5%이내(환경부 기준 ±2.0%이내)

○ 주요 추진 내용

- 유량계 유지보수용역 관리(교정검사, 점검 등)

- 노후 유량계 정비 및 환경개선

- 본부 합동점검(2회/연) : 유수율 추진실적 및 경영평가에 반영(유량계 분야)

- 직원자체 교정검사(2회/분기) : 본부 점검 시 평가

- 월간 점검 및 정비 등

□ 세부 추진계획

○ 유량계 유지보수 용역(연간단가)

- 대   상 : 총 48개소(중블록 27개, 가압장 10개, 배수지 11개)

- 과업내용

․ 교정검사 : 가압장/배수지 유량계(21개소) ------- 1회/연

․ 점    검 : 중블록, 가압장/배수지 유량계(48개소) --- 2회/연

- 기   간 : '14. 3 ~ '14. 12.

- 용역비 : 45,000천원

○ 노후 유량계시설 정비 및 통신장비 개량

- 대   상(총13개소)

· 유량계(6개소) : NB-11, NBM-25, 대방(배)자연, 금천(배)자연, NBM-11, 봉천9증압장

· 전송반(6개소) : NB-4, NB-11, NBM-14, NBM-25, NBM-28, 대방(배)자연

· 통신장비 개량(1개소)

- 기   간 : '14. 3 ~ ‘14. 6.

- 예   산 : 1,870,000천원

○ 본부 유량계 합동점검

- 대   상 : 총 34개소(구역 7, 중블록 27)

- 시   기 : 상 · 하반기 각 1회(5월, 11월)

- 점검자 : 본부, 용역업체, 유량계 담당

- 점검내용 :

· 유량계 : 동작상태, 청결 및 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

· 감시시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

○ 유량계 비교측정(자체 직원)

- 목   적 : 비교측정 기술습득으로 유량공급의 신뢰성 확보 및 안정적인

유량감시시스템 운영으로 본부 유량계 점검(평가반영)에 대비.

- 대   상 : 총 48개소(중블럭유량계 27, 가압장 10, 배수지 11)

- 시   기 : 4월 ~ 11월(2회/반기)

○ 유량계 월간 점검 및 정비

- 대   상 : 총 55개소(구역7, 중블록27, 가압장 · 배수지 21)

- 내   용 : 동작상태, 청결상태, 배수펌프 동작 등 관리상태

- 점검자 : 유량계 담당 및 수리반

붙임 : 유량계 점검대상 현황 1부.  끝.